ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. LÊ TỰ VIỆT THANH  -MSSV:20006455

2. NGUYỄN HOÀNG LUÂN  -MSSV:20006480

TIÊU ÂM

Ngành học	: Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học	: 20C2-LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ THÔNG GIÓ

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. LÊ TỰ VIỆT THANH  - MSSV:20006455

2. NGUYỄN HOÀNG LUÂN  - MSSV:20006480

TIÊU ÂM

Ngành học	: Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học	: 20C2-LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ THÔNG GIÓ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, môi trường là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật cộng thêm quá trình đô thị hoá ngày càng nhanh làm cho tình hình ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng ngày càng trầm trọng.

Tuy nhiên, môi trường không khí ở nước ta hiện nay, đặt biệt là ở các khu công nghiệp và các đô thị lớn vẫn tồn tại dấu hiệu ô nhiễm đáng lo ngại, phần lớn các nhà máy xí nghiệp chưa được trang bị các hệ thống xử lý bụi và khí thải độc hại. Hàng ngày hàng giờ vẫn đang thải vào khí quyển một lượng lớn các chất độc hại làm cho bầu khí quyển xung quanh các nhà máy trở nên ngột ngạt khó chịu.

Còn ở các đô thị, do tốc độ phát triển nhanh cộng với thiếu quy hoạch hợp lý nên khu vực cách ly của khu công nghiệp ngày càng bị lấn chiếm hình thành các khu dân cư làm cho môi trường ở đây thêm phần phức tạp và khó được cải thiện.

Trên cơ sở những kiến thức đã được học và được thầy cô giáo hướng dẫn, em đã hoàn thành tiểu luận Tiêu Âm

Nội dung tiểu luận gồm các vấn đề: Khái niệm, tính toán độ ồn , tính toán các nguồn gây ồn, giải pháp tiêu âm và thiết bị tiêu âm. Sau một thời gian được sự hướng dẫn  của thầy cô bộ môn, đồ án về cơ bản đã được hoàn thành.

Trong quá trình thực hiện tiểu luận do sự chưa hoàn thiện về kiến thức và thiếu các kinh nghiệm thực tế, nên tiểu luận cũng không thể tránh khỏi sai sót. Em kính mong thầy cô thông cảm và giúp em chỉ ra  những thiếu sót để tiểu luận của em được hoàn  thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:

MỤC LỤC

PHẦN 1: MỞ ĐẦU	4

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN	4

PHẦN 3: NỘI DUNG	5

Chương 1: Cơ sở lý thuyết	5

1.Khái niệm	5

1.1 Các đặc trưng cơ bản	6

1.2 Dải tần số âm thanh	8

1.3 Ảnh hưởng của độ ồn	10

2.Tính toán độ ồn

2.1 Nguồn gây ồn và các con đường truyền vào phòng	10

2.2 Các biện pháp tiêu âm chống ồn	10

3.Tính toán các nguồn gây ồn	10,11,12

4.Các giải pháp tiêu âm	12

5.Thiết bị tiêu âm	13

Chương 2 : Bài tập ứng dụng	14,15

Chương 3 : Một số ứng dụng	16

PHẦN 4: KẾT LUẬN	17

TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

-Lý do chọn đề tài nghiên cứu : nội dung môn học thông gió và xử lý thải, chọn đề tài Tiêu Âm để trình bày nhằm bổ sung kiến thức tạo nền tảng nghiên cứu sâu sau này.

-Mục tiêu nghiên cứu: Cơ sở lý thuyết và ứng dụng Tiêu Âm

-Phạm vi nghiên cứu: Tiêu Âm

-Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết (thu thập tài liệu), khảo sát thực tế.

-Kết cấu của chuyên đề. Gồm 3 chương

Chương 1 : Cơ sở lý thuyết

Chương 2 : Bài tập ứng dụng

Chương 3 : Một số sơ đồ liên quan, ứng dụng

Kết luận: tính ứng dụng, hiệu quả, kiến thức đạt được,…

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

– Tiêu âm tên tiếng anh (absorber) là việc làm cho âm thanh trong phòng kín không bị ù, vang, đọng âm thanh, làm tan biến mất những âm thanh dội lại, tạo ra chất lượng âm thanh tốt, trong và rõ nét.Tiêu âm trên thực tế chính là việc xử lí các tạp âm, tiếng ồn để giúp người nghe cảm thấy dễ chịu, âm thanh bớt tạp âm, chất lượng âm thanh trọng hơn.

PHẦN 3: NỘI DUNG

Chương 1: cơ sở lý thuyết

1.Khái niệm

Tiếng ồn là tập hợp những âm thanh có cường độ và tần số khác nhau sắp xếp không có trật tự, gây khó chịu cho người nghe, cản trở con người làm việc và nghỉ ngơi.

Tiếng ồn là một trong những nhân tố đánh giá tiện nghi về khí hậu

Tiếng ồn là một trong những chỉ tiêu chất lượng của hệ thống ĐHKK

- Độ ồn được đo bằng dB và thường được đánh giá bằng mức cường độ âm thanh L hoặc mức áp suất âm thanh Lp:

L= 10.lg⁡(ω/ω0)

ω – công suất của nguồn âm.

ω0= 10-12W/m2 : công suất của nguồn âm theo mức chuẩn quốc tế.

Lp= 10.lg⁡(p/p0)

p – áp suất âm thanh. Pa.

P0 – áp suất âm thanh theo mức chuẩn ( theo ngưỡng nghe thấy của tai người )

*Tham khảo độ ồn cho phép

| Đối tượng | Độ ồn cho phép |
| --- | --- |
| Phòng ngủ, phòng đọc sách thư viện, rạp hát Văn phòng, nhà trẻ, hội trường, phòng thí nghiệm Rạp chiếu bóng Cửa hàng, khách sạn | 35 40 45 50 |

*Những nơi không quy định mức ồn cho phép:

-Nhà bếp, phòng ăn, phòng vệ sinh,…

-Các gian máy công nghiệp.(ở những nơi này có tạp âm nền đã lớn hơn các trị số cho ở bảng trên và khó có khả năng khống chế được).

  - Các đặc trưng cơ bản của âm thanh

a.Năng lượng âm thanh, cường độ âm thanh, Ngưỡng nghe, Ngưỡng chói tai.

- Năng lượng âm thanh

-Nguồn âm thanh phát ra năng lượng dưới dạng âm thanh.

-Năng lượng âm thanh được đo bằng Watt.

Mức năng lượng âm thanh 10-12 W ≈ Độ ồn có giá trị là 0 dB (deciben)

(Ngưỡng nghe thấy của tai một người trẻ bình thường có thể cảm nhận được

b.Mức cường độ âm L (dB)

Độ ồn được đo bằng dB và thường được đánh giá bằng mức cường độ âm thanh L hoặc mức áp suất âm thanh Lp :

L=10.lg(I/I0), dB

I – cường độ âm thanh dưới dạng xét, W/m2

I0 = 10-12 W/m2 : công suất của nguồn âm theo mức chuẩn quốc tế

c. Mức áp suất âm Lp (dB)

Lp= 10.lg(p/p0), dB

p – áp suất âm thanh, Pa

p0 – áp suất âm thanh theo mức chuẩn (theo ngưỡng nghe thấy của tai người).

2.10-5Pa=20μPa

d.Mức to của âm (Fôn)

*Mức to của âm là sức mạnh cảm giác do âm thanh gây nên trong tai người, phụ thuộc vào áp suất âm và tần suất âm thanh.

-Tần số càng thấp thì tai người càng khó nhận thấy.

-Mức to của âm thanh do băng Fôn, có giá trị bằng mức áp suất âm của âm chuẩn có cùng mức to với âm đó.

-Đối với âm chuẩn:

+Mức to ở ngưỡng nghe là 0 Fôn

+Mức to ngưỡng chói tai là 120 Fôn.

-Các âm có cùng giá trị áp suất âm nếu tần số càng cao thì mức to càng lớn.

1.2 Dải tần số âm thanh

-Cơ quan cảm giác của con người không phản ứng với độ tăng tuyệt đối của tần số âm thanh mà theo mức tăng tương đối.

-Khi tần số tăng gấp đôi thì độ cao của âm tăng lên 1 tông, gọi là 1 ốcta tần số

-Toàn bộ dải tần số âm thanh mà tai người nghe được chia ra các ốcta tần số.

| STT | Dải ốcta, Hz | Tần số trung bình, Hz |
| --- | --- | --- |
| 1 | 45÷90 | 63 |
| 2 | 90÷180 | 125 |
| 3 | 180÷355 | 250 |
| 4 | 355÷710 | 500 |
| 5 | 710÷1400 | 1000 |
| 6 | 1400÷2800 | 2000 |
| 7 | 2800÷5600 | 4000 |
| 8 | 5600÷11.200 | 8000 |
| 9 | 11.200÷22.400 | 16000 |

-Tiêu chuẩn vệ sinh và mức cho phép của tiếng ồn được quy định ở 8 ốcta

| Tần số(Hz) | Số thứ tự ốcta |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Giới hạn trên | 45 | 90 | 180 | 335 | 1400 | 2800 | 5600 | 11200 |
| Trung bình | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Giới hạn dưới | 22.4 | 45 | 90 | 180 | 710 | 1400 | 2800 | 5600 |

-Các máy đo độ ồn, đo mức to của âm đơn vị là đềxibenA(dBA) là mức cường độ âm chung của tất cả các dải ốcta tần số đã quy định về tần số 1000Hz

-Khi dùng dBA để chỉ âm thanh ta không cần nói âm thanh đó ở tần số bao nhiêu.

-Trị số dBA giúp ta đánh giá sơ bộ xem độ ồn có vượt quá mức cho phép hay không.

1.3 Ảnh hưởng của độ ồn

| Mức ồn, (dBA) | Tác dụng lên người nghe |
| --- | --- |
| 0 100 110 120 130÷135 140 150 160 190 | -Ngưỡng nghe thấy -Bắt đầu làm biến đổi nhịp tim -Kích thích mạnh màng nhĩ -Ngưỡng chói tai -Gây bệnh thần kinh, nôn mửa làm yếu xúc giác và cơ bắp -Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên -Nếu nghe lâu sẽ thủng màng tai -Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm -Chỉ nghe trong thời gian ngắn đã nguy hiểm |

2.1 Tính toán độ ồn

2.1.1 Nguồn gây ồn và các con đường truyền vào phòng

-Tiếng ồn các cơ cấu chuyển động: do quạt gió, máy lạnh, bơm

-Tiếng ồn khí động của dòng khí (còn gọi là tiếng ồn thứ phát)

-Tiếng ồn của các nguồn ngoài (thường không xét tới vì không thể khống chế được).

2.2 Các biện pháp tiêu âm chống ồn

a.Nguồn ồn do các động cơ, thiết bị gây ra.

-Chọn thiết bị (dàn lạnh, FCU, AHU, máy nén,…) có độ ồn nhỏ. Độ ồn của hầu hết các thiết bị đã được các nhà sản xuất cho sẵn trong các catlogue và tài liệu kỹ thuật.

-Lắp đặt các cụm máy và thiết bị ở phòng riêng biệt cách ly khỏi khu vực làm việc.

-Thường xuyên bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, bôi trơn các cơ cấu chuyển động để giảm ma sát giảm độ ồn, cân chỉnh và thay thế các dây đai.

-Bọc cách âm cụm máy và thiết bị

b.Nguồn ồn do khí động của dòng không khí

-Tiếng ồn từ các van điều chỉnh, đoạn rẽ nhánh, ngoặt dòng, đoạn mở rộng, thu hẹp dòng,v.v…

-Để khắc phục:

Chọn tốc độ chuyển động hợp lý.(Tuy nhiên khi tốc độ quá thấp, đường ống gió sẽ có kích thước lớn, tăng chi phí đầu tư, tổn thất nhiệt tăng và rất khó lắp đặt.)

| Khu vực | Độ ồn nhỏ | Ống cấp |  | Ống nhánh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ống đi | Ống về | Ống đi | Ống về |
| -Nhà ở | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| -Phòng ngủ -Phòng ngủ k.s và bệnh viện | 5 | 7,6 | 6,6 | 6 | 5 |
| -Phòng làm việc -Phòng giảm đốc -Thư viện | 6 | 10,2 | 7,6 | 8,1 | 6 |
| -Nhà hát -Giảng đường | 4 | 6,6 | 5,6 | 5 | 4 |
| -Văn phòng chung -Nhà hàng, cửa hàng cao cấp -Ngân hàng | 7,6 | 10,2 | 7,6 | 8,1 | 6 |
| -Cửa hàng bình thường -Cafeteria | 9,1 | 10,2 | 7,6 | 8,1 | 6 |
| Nhà máy, xí nghiệp, phân xưởng | 12,7 | 15,2 | 9,1 | 11,2 | 7,6 |

c. Nguồn ồn truyền qua kết cấu xây dựng

-Bọc cách âm bên trong phòng.( Phòng thu âm, thu lời, phòng phát thanh viên, phòng phim trường ở các đài phát thanh và truyền hình,…)

-Đối với các phòng đặc biệt, kết cấu xây dựng tạo ra các khe lún, không xây liền dầm, liền trục với các phòng.

-Để khử các rung động, sử dụng các bệ quán tính đặt trên các bộ lò xo giảm chấn.

-Đối với các FCU, AHU và quạt dạng treo, thường người ta treo trên các giá có đệm cao su hoặc lò xo.

3. Tính toán các nguồn gây ồn

*Đối với các máy điều hòa không khí có giàn trao đổi nhiệt

Trị số độ ồn của phần Indoor unit được cho trong catalogue máy, thường không vượt quá 65dB:

- Các giàn treo tường, treo trần: 35-45 dB

- Các giàn đặt sàn: 45-50dB

- Các tủ giải nhiệt bằng gió: khoảng 60dB

- Các tủ giải nhiệt bằng nước: khoảng 65 dB

Nếu có nhiều nguồn gây ồn cùng tồn tại, mỗi nguồn có độ ồn là Li thì độ ồn tổng của tất cả các nguồn sẽ là:

L∑ = 10.lg∑100,1.Li

Nếu độ ồn có n nguồn gây ồn có độ ồn bằng nhau và bằng L1 thì độ ồn tổng của tất cả các nguồn sẽ bằng:

L∑ = L1 + 10.lgn

Độ ồn của máy không có trong catalog, có thể xác định độ ồn theo các công thức gần đúng :

*Độ ồn do quạt gây ra:	L=Kw + 10lg.V + 20.lgH + C, dB

V- lưu lượng thể tích của quạt, cfm (1m3/s = 2120cfm)

H- cột áp phần trăm của quạt, in. WG ( 1mmH2O = 0,0398= 0,4 in. WG )

Kw- độ ồn theo chủng loại quạt, được xác định theo bảng tra.

C- hệ số điều chỉnh theo chế độ làm việc của quạt so với chế độ hiệu suất hiện đại:

-Chế độ hiệu suất 90-100% trị số cực đại (ηmax): C=0

-Từ 80-90%(ηmax) : C-3 dB

-Mỗi mức giảm 10% tiếp theo cho tới trị số 55% (ηmax): C= 3 dB cho mỗi mức giảm

* Độ ồn do máy nén lạnh gây ra

-Đối với máy nén làm lạnh nước ở chế độ đầy tải, mức áp suất âm thanh ở cách máy 1 m:

-Kiểu li tâm, máy kín: LpA= 60 + 11 lg(TR), dBA

-kiểu piston, máy kín: LpA= 71 + 9 lg(TR), dBA

(TR- năng suất lạnh định mức đo bằng tôn lạnh (RT = 3024 kcal/h)

-Nếu máy làm việc ở chế độ non tải, độ ồn sẽ tăng thêm từ 5 – 13 dB (ở các  dải tàn số âm khác nhau)

-Nếu càn tính mức áp suất âm thanh (Lp) ở các tần số trung tâm : cộng thêm vào trị số LpA trong các công thức trên các trị số trong bảng:

| Tần số trung tâm | 63 125 250 500 1000 2000 4000 |
| --- | --- |
| Máy chiller kiểu li tâm Máy chiller kiểu piston | -8 -5 -6 -7 -8 -5 -8 -19 -11 -7 -1 -4 -9 -14 |

*Độ ồn khí động của đường ống gió:

-Đường ống thẳng không có vật cản bên trong, tốc độ gió ω<10 m/s : có thể bỏ qua độ ồn khí động.

-Đối với đường ống có vật cản bên trong (van gió, cánh hướng dòng tại các khuỷu ống,…) tiếng ồn sinh ra do sự xuất hiện các xoáy cuộn xung quanh vật cản. Độ ồn do các van gió gây ra được xác định:

L= 23 + K + 10.lgƒ + 50.lgω + 10.lgS + 10.lgD , dB

K- hệ số phụ thuốc chuẩn số St (Strouhal)

St= ƒ.D/ω  	K= -36,3 – 10,7 lgSt nếu St ≤ 25

K= -1,1 – 35,9 lgSt  nếu St > 25

f – tần số âm thanh, Hz

ω- tốc độ dòng không khí đi qua van: ω= V/S.Kf  (m/s)

S- Diện tích tiết diện ngang của ống có van gió, m2

D- Chiều cao tiết diện ống theo phương vuông góc với trục van, m

Kf- Hệ số khép kín của các lá van: Kf= 0,005 nếu ζ=1

Kf= 0,005(ζ -1)1/2/( ζ – 1) nếu ζ ≠ 1

Hệ số trở kháng của thủy lực của van: ζ =2∆p/p ω 2  / ∆p- tổn thất áp suất qua van, Pa

4. Các giải pháp tiêu âm

Để có được giải pháp hữu hiệu làm suy giảm tiếng ồn (còn gọi là tiêu âm)

-Cần xác định được nguồn âm

-Đồng thời tiến hành phân tích các con đường truyền âm vào phòng.

*Nếu nguồn âm là quạt gió, phải chọn loại quạt gió thích hợp:

-Định điểm làm việc của quạt càng gần với điểm hiệu suất cực đại càng tốt (không nên dưới 90% ηmax để quạt chạy sẽ đỡ rung, tiêu tốn ít điện năng).

-Nếu điểm làm việc nằm ngoài phạm vi hiệu suất cho phép (<75% ηmax):

- Thiết kế lại mạng đường ống hoặc chọn loại quạt khác có đường đặc tính phù hợp hơn

-Giới hạn tốc độ tiếp tuyến của quạt để giảm ồn: 	u= πDn/60

D là đường kính guồng cánh (m)

N là số vòng quay mỗi phút

Thông thường trị số u không nên vượt quá 30m/s

-Cân bằng tĩnh, cân bằng động guồng cánh và điều chỉnh ổ trục cẩn thận (sẽ giảm đáng kể độ rung và độ ồn của quạt)

5. Thiết bị tiêu âm

Thiết bị tiêu âm được bố trí trên các đường ống cấp gió và trên đường gió hồi, gần với quạt gió. Thường có mấy dạng chính sau:

-Hầm tiêu âm :

-Gồm các tấm hút âm được bố trí theo đường ziczac để tăng khả năng tiêu âm. Mỗi tấm hút âm thường gồm bộ khung kim loại có vỏ băng tôn hay gỗ dán được đục lỗ, bên ngoài được bọc lớp vải thủy tinh chống cháy (đường kính lỗ thường là 6mm, khoảng cách giữa các lỗ là 12mm)

-Hầm tiêu âm thường được đặt sát cửa gió hồi, (do có kích thước lớn).

-Độ dày của các tấm tiêu âm và khoảng cách giữa các tấm quyết định mức độ giảm âm của thiết bị

-Ống tiêu âm :

Thường gồm hai lớp vật liệu hút âm: một lớp đặt sát vách ống, một lớp bố trí trên trục ống – được nhồi trong lớp vô đục lỗ tương tự như các tấm hút âm đã nói ở trên.

-Để giảm trở lực lớp không khí vào và ra khỏi thiết bị, người ta làm vát cong hai đầu của các tấm hút âm

-Thiết bị tiêu âm đơn giản: chỉ gồm một lớp hút âm bố trí sát với vách ống dẫn, không có lớp giữa (thậm chí trong một số trường hợp đơn giản hơn nữa: gắn một lớp vật liệu hút âm bên vách ống)

-Khả năng tiêu âm của thiết bị phụ thuộc vào:

-Bản chất hút ẩm

-Độ dài

-Bề dày lớp vật liệu hút âm

-Khoảng cách giữa chúng

Chương 2: Bài tập ứng dụng

Tính toán các nguồn gây ồn

BT1: Có 10 máy cục bộ lắp trong phòng, độ ồn mỗi máy là 40dB. Tính độ ồn tổng cửa phòng

Giải

Độ ồn của 10 máy gây ra là:

40 + 10.lg10= 50 dB

Bài tập 1:

Sơ đồ thông gió tự nhiên cho phân xưởng như hình vẽ. Biết :

- ρT  = ρN  =1,1 kg/m3

- Hệ số khí động K1= 3,3 ;

K2=  -0,33;

- Tốc độ gió : ωg  = 18

- Tiết diện cửa hút và thải F1 = F2 = 5,6 m2, hệ số lưu lượng là 95%

a. Tính lưu lượng thông gió của phân xưởng.

b. Áp suất Px  thay đổi như thế nào, nếu  F1=0, F2=0,  F1= F2

Giải

- Áp suất bên ngoài cửa 1 của phân xưởng xác định theo công thức:

P1 = K1p.ωg22 = 3,3.1,1.1822 = 588,06 (Pa)

Áp suất bên ngoài cửa 2 của phân xưởng xác định theo công thức dưới đây là:

P2= K2 p.ωg22 = -0,33. 1,1.1822 = -58,806 (Pa)

Lưu lượng thông gió của phân xưởng là:

V = μ1.μ2.F1.F22p.(p1-p2)μ12F12+μ22F22=1.1.5,6.5,621,1.(588,06-(-58,806)5,62+5,62 = 135,79 (m3/s)

- Áp suất Px, thay đổi như thế nào nếu F1=0, F2=0, F1=F2

Px = p1+F22F1.p21+F22F1 = 1,1+ 020.1,11+ 020 = 1,1 (Pa)

Bài tập 2:

a/. Xác định lưu lượng không khí cần thiết để khử khí CO2  nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và tiện nghi cho một lớp học có kích thước 12,7 x 9,4 x 5,8, có 43 người.

Biết: - Không khí thổi vào: tv =25oC , ρv=1,18 kg/m3 ,

- Không khí thổi ra : tR =35oC , ρR=1,15 kg/m3

b/.Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn thì lưu lượng cần thiết là bao nhiêu?

c/. Từ lưu  lượng thông gió cho lớp học đáp ứng được các tiêu chuẩn đã tính ở trên, đề xuất cách bố trí và thông số quạt được chọn cho hệ thông gió trên.

Giải

- Lưu lượng không khí khử chất độc hại CO2:

GCO2 = MCO2CRPR-CVPV = 43×351,51,15-0,751,18 = 2250,45 (kg/h)

LCO2 = L1 = GCO2P = 2250,451,18 = 1907,16 (m3/h)

Lưu lượng không khí khử nhiệt hiện - thừa:

GQ = GR = ∆Q'hCp.(tr-tv) = 43 ×159,61.(35-25) = 686,28 (kg/h)

→ L2 = GQp = 686,281,18 = 581,6 (m3/h)

Lưu lượng trao đổi không khí khử ẩm tỏa trong phòng

Với lượng ẩm mỗi người tỏa ra là 66 g/h ở nhiệt độ 28oC, sử dụng đồ thị t-d, xác định được (dtr = dr = 18,5 g/kg và dng = dv =13,5 g/kg)

GV = GR = 1000.Ma(dR-dV) = 43 ×66(18,5-13,5) = 567,6 (Kg/h)

→ L3 = GP = 567,61,18 = 481 (m3/h)

- Từ 3 lưu lượng tính toán, chọn lưu lượng có giá trị lớn nhất để dảm bảo yêu cầu vệ sinh và tiện nghi là 1907,16 m3/h

Lưu lượng không khí mới cấp cho người:

(12,7 x 9,4 x 5,8)/43 = 16,1 ≤ 20m3 : ≥ 30m3/ người

→30 x 43 = 1290 m3/ người

- Nếu tính theo bội số tuần hoàn

L = K.V = 6 x ( 12,7 x 9,4 x 5,8 ) = 4154,424 m3/h

Chương 3: Một số sơ đồ liên quan, ứng dụng

Hình ảnh về thiết bị tiêu âm ống gió

PHẦN 4: KẾT LUẬN

Trên đây là những khái niệm và tính toán của đề tài tiêu âm. Qua quá trình thực hiện tiểu luận, em đã hiểu kỹ hơn về khái niệm và tính toán của hệ thống tiêu âm, nhận thức rõ hơn và hiểu sâu hơn về việc ứng dụng lý thuyết môn. Trong quá trình thực hiện, nhờ có sự hướng dẫn và chỉ bảo của giáo viên bộ môn, em đã hoàn thành tiểu luận, tuy nhiên cũng không tránh khỏi sai sót, em kính mong giáo viên bộ môn thông cảm và giúp em chỉ ra những thiếu sót đó để đồ án của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giáo trình điều hòa không khí --- PGS.TS Võ Chí Chính