HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÔ HÌNH TỦ ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES)

# Bài 1

# khảo sát cấu  trúc  MÔ  HÌNH  TỦ ATS

- MỤC TIÊU

- Xác định được vị trí các thiết bị trong mô hình tủ ATS.

- Đọc được các thông số của thiết bị.

- Kiểm tra được các tiếp điểm.

- DỤNG CỤ, VẬT TƯ, THIẾT BỊ

- Mô hình tủ ATS.

- Đồng hồ VOM.

- Kìm cắt, tuốc nơ vít dẹp, tuốc nơ vít pake.

- NỘI DUNG THỰC TẬP.

ĐÈN BÁO NGUỒN CHÍNH

ĐÈN BÁO NGUỒN MÁY PHÁT

ĐÈN BÁO NGUỒN RA TẢI

BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS HAT560NB

MẶT TRƯỚC TỦ:

Hình 1.1: Mặt trước tủ ATS

MĂT TRƯỚC TỦ

- MẶT TRONG TỦ:

CB NGUỒN MÁY PHÁT

CB NGUỒN RA TẢI

CB NGUỒN CHÍNH

CẦU CHÌ BẢO VỆ NGẮN MẠCH

BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ DỘNG AIJES W2R 63A

BỘ TẠO PAN QUA ĐIỆN THOẠI

DI ĐỘNG

NGUỒN 1 CHIỀU

12V – 5A

Hình 1.2: Mặt trong tủ ATS

Hình 1.3: Mặt sau cửa tủ ATS

- BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS HAT560NB

Hình 1.4: Bộ điều khiển ATS HAT560N

- Thông số kỹ thuật:

| THÔNG TIN THIẾT BỊ | NỘI DUNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Điện áp hoạt động | - DC 8.0V ~ 35.0V, cấp nguồn liên tục. - AC170V ~ 270V khi cấp nguồn AC L1N1 / L2N2. |  |  |
| Tiêu thụ năng lượng | < 3W (Chế độ chờ : ≤ 2W) |  |  |
| Điện áp đầu vào AC | Hệ thống AC | HAT560N | HAT560NB |
|  | 3P4W (ph-N) | AC30V~ AC360V | AC170V~ AC277V |
|  | 3P3W (ph-ph) | AC60V~ AC620V | Không sử dụng |
|  | 1P2W (ph-N) | AC30V~ AC360V | AC170V~ AC277V |
|  | 2P3W (ph-N) | AC30V~ AC360V | AC170V~ AC277V |
| Tần số định mức | 50 / 60Hz |  |  |
| Đầu ra rơle đóng | 16A AC250V điện áp có sẵn |  |  |
| Đầu ra rơle phụ 1 | 7A AC250V điện áp có sẵn |  |  |
| Đầu ra rơle phụ 2 | 7A AC250V điện áp có sẵn |  |  |
| Đầu ra rơle phụ 3 | 16A AC250V điện áp có sẵn |  |  |
| Đầu ra rơle phụ 4 | 16A AC250V điện áp có sẵn |  |  |
| Đầu vào kỹ thuật số | Kết nối GND đang hoạt động. |  |  |
| Giao tiếp | Giao diện LINK, Giao thức MODBUS |  |  |
| Kích thước vỏ | 139mmx120mmx48mm |  |  |
| Bảng điều khiển | 130mmx111mm |  |  |
| Điều kiện làm việc | Nhiệt độ: (-25 ~ + 70) ° C; Độ ẩm: (20 ~ 93)% rh |  |  |
| Điều kiện lưu trữ | Nhiệt độ: (-25 ~ + 70) ° C |  |  |
| Mức độ bảo vệ | Miếng đệm IP55: khi có miếng đệm chống thấm được lắp đặt giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển |  |  |
| Cường độ cách điện | Áp dụng điện áp AC2.2kV giữa cực cao áp và cực thấp; Dòng rò không quá 3mA trong vòng 1 phút. |  |  |
| Cân nặng | 0,62kg |  |  |

4. BỘ CHUYỂN NGUỒN AIJES W2R-63A2 F II

Hình 1.5: Bộ chuyển nguồn AIJES W2R-63A2 F II

- Thông số kỹ thuật:

| Model | W2R-63A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dòng hoạt động định mức Ie Ampe | Loại cuộn hút |  | Loại cuộn hút |  |  |
|  | 16 20 25 32 40 50 63 |  | 16 20 25 32 40 50 63 |  |  |
| Điện áp cách điện định mức Ui | AC 690V , 50Hz |  |  |  |  |
| Điện áp hoạt động định mức Ue | AC 400V , 50Hz |  |  |  |  |
| Cấp | PC level: Có khả năng tiếp cận và tải, nhưng không làm đứt dòng-ngắn mạch |  |  |  |  |
| Loại sử dụng | AC-31B, AC-33iB |  |  |  |  |
| số cực | 2P | 2P |  |  | 2P |
| Trọng lượng (Kg) | 0,75 | 0,75 |  |  | 0,75 |
| Dòng điện cắt danh định | 6,0Ie, 1,05Ue cosɸ = 0,50±0,05 , 50 (lần) |  |  |  |  |
| Hiệu suất hoạt động | 2.0Ie, 1.05Ue, 1,05Ue cosɸ = 0,80±0,05 , 6000 (lần) |  |  |  |  |
| Định mức hoạt động dòng ngắn mạch Iq | 50kA |  |  |  |  |
| SCPD (fuse) | RT16-00-63A |  |  |  |  |
| Định mức xung điện áp chịu được | 8kV |  |  |  |  |
| mạch điều khiển | Định mức điện áp nguồn điều khiểnUs: 220V,50Hz, điều kiện làm việc thích hợp 85%Us ~110%Us |  |  |  |  |
| Mạch phụ | 02 bộ TRIP riêng biệt, mỗi bộ có chứa 2 bộ tiếp điểm chuyển đổi công suất tiếp điểm AC 220V, 50Hz, Ie = 5A |  |  |  |  |
| Thời gian chuyển đổi tiếp điểm | 05 - 08ms |  |  | 500 - 900ms |  |
| Thời gian tác động | < 1s |  |  |  |  |
| Thời gian tác động trở lại | < 1s |  |  |  |  |
| Thời gian mất nguồn | < 1s |  |  |  |  |

5. APTOMAT SCHNEIDER IC60N (CB)

Hình 1.6: Aptomat Schneider IC60N

- Thông số kỹ thuật:

| Tên sản phẩm | IC60 |
| --- | --- |
| Loại sản phẩm | CB đóng cắt loại nhỏ |
| Tên viết tắt | IC60N |
| Số cực | 2P |
| Dòng điện làm việc (In) | 16A |
| Loại dòng điện | AC DC |
| Đường cong đặc tuyến | Loại C |
| Dòng cắt ngắn mạch | 4,5kA, 6kA, 10kA |
| Tiêu chuẩn | IEC / EN 60898 hoặc IEC / EN 60947-2, IEC60947-3 |
| Điện áp hoạt động | 440 V AC |
| Điện áp cách điện | 500 V |
| Tần số | 50/60 Hz |

6. CẦU CHÌ MT18-32X

Hình 1.7: Cầu chì MT18-32X

- Thông số kỹ thuật:

| Loại | Ngắt mạch cầu chì |
| --- | --- |
| Chất liệu | Nhựa PC chịu nhiệt, chống cháy, tiếp điểm bằng đồng nạ niken |
| Dòng định mức | 32A 690VAC |
| Cầu chì tương thích | 10x30 mm |
| Cầu chì kèm theo | Không |
| Đèn báo khi ngắt mạch | Có |
| Tiêu chuẩn | IEC 60269 |

7. KHUNG TỦ ATS

Hình 1.8: Khung tủ ATS

Mạch tạo pan qua điện thoại di động

8. BỘ TẠO PAN:

Mạch rơ le tạo pan

Hình 1.9: Bộ tạo pan

- BỘ NGUỒN 12V - 5A

Hình 1.10: Bộ nguồn 12V - 5A

Thông số kỹ thuật bộ nguồn 12V - 5A

- Điện áp đầu vào: 100VAC ~ 250VAC

- Tần số hoạt động: 47 ~ 63HZ

- Công suất: 60W

- Điện áp đầu ra: 12V

- Dòng điện tối đa: 5A

- Điện áp điều chỉnh:  ± 10%

- Hiệu suất ≥ 85%

- Điều chỉnh điện áp (Đầy tải) ≤ 0.3%

- Bảo vệ quá tải 105% — 150% công suất định mức, phục hồi tự động

- Chức năng bảo vệ ngắn mạch tự động

- Bảo vệ quá áp 105% — 150% điện áp định mức

- Nhiệt độ làm việc: -20 ℃ ~ 60 ℃

- Nhiệt độ bảo quản -40 ℃ ~ 85 ℃

- Kích thước: 110 * 78 * H36 (mm)

- SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS HAT560NB

Hình 1.11: Sơ đồ đấu nối bộ điều khiển ATS HAT560N

- SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI TỦ ATS

Hình 1.12: Sơ đồ đấu nối tủ ATS

BÀI 2

# Điều  khiển  chế  độ  bằng  tay  để  đóng  cắt  chuyển  nguồn chính  và  nguồn  dự  phòng

  - MỤC TIÊU.

- Xác định được chức năng .

- Kiểm tra, đấu nối.

  - DỤNG CỤ, VẬT TƯ, THIẾT BỊ.

- Mô hình tủ ATS.

- Đồng hồ VOM.

- Kìm cắt, tuốc nơ vít dẹp, tuốc nơ vít pake.

  - NỘI DUNG THỰC TẬP

- BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS HAT560NB

## SƠ LƯỢC VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS HAT560NB

Bộ điều khiển ATS HAT560NB thông minh được tích hợp các cấu hình chức năng: đo lường tự động, màn hình LCD và hiển thị và truyền thông số. Nó kết hợp kỹ thuật số, trí thông minh và mạng, giúp thực hiện tự động hóa quá trình đo lường và điều khiển, giảm hoạt động không chính xác. Đó là một lựa chọn lý tưởng cho ATS.

Bộ điều khiển ATS HAT560NB được chế tạo với bộ vi xử lý bên trong, có thể đo chính xác điện áp 2 kênh 3 pha / một pha, đưa ra phán đoán chính xác về điện áp xảy ra bất thường (quá áp, thấp áp, mất pha, quá tần số, dưới tần số) và đánh giá chính xác. Ngoài ra, cổng đầu ra kỹ thuật số tương ứng sẽ hoạt động khi có điện áp cao / thấp, tần số cao / thấp, mất pha và xảy ra tình trạng bất thường khác. Bộ điều khiển này được xem xét đầy đủ trong các ứng dụng khác nhau của ATS (hệ thống chuyển tự động) và có thể được sử dụng trực tiếp cho ATS chuyên dụng, Contactor ATS, Air break ATS, v.v. Bộ điều khiển có cấu trúc nhỏ gọn, mạch tiên tiến, hệ thống dây đơn giản và độ tin cậy cao, và có thể được sử dụng rộng rãi được sử dụng trong các thiết bị điện, hệ thống điều khiển và thử nghiệm tự động của năng lượng điện, viễn thông, dầu khí, than, luyện kim, đường sắt, chính quyền thành phố, tòa nhà thông minh, v.v.

## HIỆU SUẤT VÀ ĐẶC ĐIỂM

- Loại hệ thống có thể được đặt là: Mains (1 #) & Generator (2 #); Generator (1 #) & Mains (2 #); Mains (1 #) &Mains (2 #); Generator (1 #) & Generator (2 #).

- Màn hình LCD 132x64 có đèn nền, màn hình tùy chọn tiếng Trung và tiếng Anh

- Đo và hiển thị điện áp và tần số 3 pha 2 chiều:

| 1# | 2# |
| --- | --- |
| Điện áp đường dây (Uab, Ubc, Uca) | Điện áp đường dây (Uab, Ubc, Uca) |
| Điện áp pha (Ua, Ub, Uc) | Điện áp pha (Ua, Ub, Uc) |
| Tần số Hz | Tần số Hz |

- Quá / Sụt điện áp, mất pha, ngược pha, bảo vệ tần số cao / thấp.

- Chế độ tự động / bằng tay. Trong chế độ bằng tay, ta có thể điều khiển công tắc đóng hoặc mở.

- Tất cả các thông số kỹ thuật đều có thể được thay đổi. Với hai cấp mật khẩu khác nhau đảm bảo chỉ nhân viên được ủy quyền có thể hoạt động.

- Trong quá trình chạy thử, máy phát điện có thể được đặt ở chế độ Bật tải hoặc Tắt tải.

- Bộ điều khiển ATS có chức năng tự động đóng lại.

- Đầu ra đóng ngắt có thể được đặt thành đầu ra xung hoặc ổn định.

- Áp dụng cho ATS của một vị trí trung lập, hai vị trí trung lặp và không có vị trí.

- Thiết kế 2 đường dây trung tính cách ly.

- Đồng hồ thời gian thực (RTC).

- Quá trình khởi động và dừng theo lịch trình (có thể đặt máy phát điện bắt đầu một lần một ngày / tuần / tháng cho dù với tải hay không).

- Có thể điều khiển hai máy phát điện làm việc theo chu kỳ, đồng thời có thể cài đặt thời gian chạy máy phát điện và thời gian nghỉ tay quay.

- Hệ thống AC hoặc hệ thống DC tùy chọn

- LINK cổng giao tiếp: Với "điều khiển từ xa, điều khiển đo lường, điều khiển chức năng giao tiếp "là chức năng của giao thức ModBus. Có thể khởi động / dừng từ xa máy phát điện và điều khiển từ xa ATS để đóng hoặc mở.

- Có thể kiểm tra trạng thái hiện tại của bộ điều khiển (cổng đầu vào kỹ thuật số, cổng đầu ra kỹ thuật số,  điện áp cao, điện áp thấp,  tần số cao, tần số thấp, vv).

- Phù hợp cho các hệ thống AC khác nhau (3 pha 4 dây, 3 pha 3 dây, một pha 2 dây).

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| THÔNG TIN THIẾT BỊ | NỘI DUNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Điện áp hoạt động | - DC 8.0V ~ 35.0V, cấp nguồn liên tục. - AC170V ~ 270V khi cấp nguồn AC L1N1 / L2N2. |  |  |
| Tiêu thụ năng lượng | < 3W (Chế độ chờ : ≤ 2W) |  |  |
| Điện áp đầu vào AC | Hệ thống AC | HAT560N | HAT560NB |
|  | 3P4W (ph-N) | AC30V~ AC360V | AC170V~ AC277V |
|  | 3P3W (ph-ph) | AC60V~ AC620V | Không sử dụng |
|  | 1P2W (ph-N) | AC30V~ AC360V | AC170V~ AC277V |
|  | 2P3W (ph-N) | AC30V~ AC360V | AC170V~ AC277V |
| Tần số định mức | 50 / 60Hz |  |  |
| Đầu ra rơle đóng | 16A AC250V điện áp có sẵn |  |  |
| Đầu ra rơle phụ 1 | 7A AC250V điện áp có sẵn |  |  |
| Đầu ra rơle phụ 2 | 7A AC250V điện áp có sẵn |  |  |
| Đầu ra rơle phụ 3 | 16A AC250V điện áp có sẵn |  |  |
| Đầu ra rơle phụ 4 | 16A AC250V điện áp có sẵn |  |  |
| Đầu vào kỹ thuật số | Kết nối GND đang hoạt động. |  |  |
| Giao tiếp | Giao diện LINK, Giao thức MODBUS |  |  |
| Kích thước vỏ | 139mmx120mmx48mm |  |  |
| Bảng điều khiển | 130mmx111mm |  |  |
| Điều kiện làm việc | Nhiệt độ: (-25 ~ + 70) ° C; Độ ẩm: (20 ~ 93)% rh |  |  |
| Điều kiện lưu trữ | Nhiệt độ: (-25 ~ + 70) ° C |  |  |
| Mức độ bảo vệ | Miếng đệm IP55: khi có miếng đệm chống thấm được lắp đặt giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển |  |  |
| Cường độ cách điện | Áp dụng điện áp AC2.2kV giữa cực cao áp và cực thấp; Dòng rò không quá 3mA trong vòng 1 phút. |  |  |
| Cân nặng | 0,62kg |  |  |

## HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS HAT560NB

### 4.1. Bảng hoạt động

Hình 2.1: Bộ điều khiển ATS HAT560NB

4.2. Mô tả chức năng chính

|  | I# Đóng Thủ Công | Ở chế độ thủ công, ấn để tải nguồn điện #1 |
| --- | --- | --- |
|  | Mở nguồn Chính / Máy phát | Ở chế độ thủ công, ấn để ngắt nguồn điện #1 hoặc #2 |
|  | II # Đóng Thủ Công | Ở chế độ thủ công, ấn để tải nguồn điện #2 |
|  | Chế độTự động/bằng tay | Nhấn nút để đổ chế độ Thủ công hoặc Tự động. |
|  | Menu / Xác nhận | Nhấn nút để vào giao diện bảng điều khiển; Nhấn và giữ để trở về giao diện điều khiển chính. Khi có báo động xảy ra, nhấn và giữ nút hơn 3 giây để xóa báo động |
|  | Cuộn màn hình / Tăng | Cuộn màn hình trong cài đặt thông số, nhấn nút để giảm giá trị. Nhấn và giữ hơn 3 giây, để xác nhận chế độ luôn chiếu sáng đèn flash trên nền. Nhấn giữ hơn 3 giây, để xác nhận chế độ đèn nền tắt, màn hình bình thường. |

## MÀN HÌNH LCD

5.1. Màn hình chính

| U1 (LL) 380 380 380V U2 (LL) 380 380 380V F1 50.0Hz F2 50.0Hz Hiện trạng: HƯỚNG DẪN |  | Màn hình này hiển thị: điện áp dòng 1 # / 2 # (L1-L2, L2-L3 và L3-L1), tần số, trạng thái làm việc của bộ điều khiển, thông tin đóng / mở tải. |
| --- | --- | --- |
| U1 (LN) 220 220 220 V U2 (LN) 220 220 220 V 2016-06-27 (1) 09:43:36 Hiện trạng: HƯỚNG DẪN |  | Màn hình này hiển thị: Điện áp 3 pha 1 # và 2 # (LN), đồng hồ thời gian thực, trạng thái làm việc của bộ điều khiển, thông tin đóng / mở tải. |
| 1# Sụt áp 2# Điện áp bình thường Tín hiệu ra khởi động máy phát Trạng thái hiện tại: Tự động |  | Dòng đầu tiên: 1 # trạng thái làm việc Dòng thứ hai: 2 # trạng thái làm việc Dòng thứ ba: trạng thái làm việc khác Dòng thứ tư: loại thông báo và thông tin. Dòng thứ năm: thông tin đóng / mở tải |

- Bảng trạng thái nguồn 1#

| STT | MỤC | KIỂU | MIÊU TẢ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 # Báo động Gens | Báo lỗi | Khi xảy ra lỗi 1 # máy phát điện, bộ điều khiển sẽ hiển thị. |
| 2 | 1 # Không đóng | Báo lỗi | Khi xảy ra lỗi đóng 1 #, bộ điều khiển sẽ hiển thị.. |
| 3 | 1 # Không ngắt | Báo lỗi | Khi xảy ra lỗi ngắt 1 #, bộ điều khiển sẽ hiển thị.. |
| 4 | 1 # Điện áp cao | Chỉ định | Khi điện áp nguồn 1 # đã vượt quá giá trị đặt, điều này sẽ hiển thị. |
| 5 | 1 # Mất pha | Chỉ định | Mất bất kỳ pha nào của A, B và C. |
| 6 | 1 # Tần số cao | Chỉ định | Khi tần số cung cấp điện 1 # cao hơn giá trị đặt, giá trị này sẽ hiển thị. |
| 7 | 1 # Tần số thấp | Chỉ định | Khi tần số cung cấp điện 1 # đã giảm xuống dưới giá trị đặt, giá trị này sẽ hiển thị. |
| 8 | 1 # Điện áp thấp | Chỉ định | Khi điện áp nguồn 1 # đã giảm xuống dưới giá trị đặt, giá trị này sẽ hiển thị. |
| 9 | 1# Trình tự pha sai | Cảnh báo | Trình tự pha không phải là ABC (ngược pha). |
| 10 | 1 # Điện áp ổn định | Chỉ định | Điện áp cung cấp điện 1 # nằm trong phạm vi cài đặt. |

- Bảng trạng thái nguồn 2#

| STT | MỤC | KIỂU | MIÊU TẢ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2# Báo Động Gens | Báo lỗi | Khi xảy ra lỗi 2# phát điện, bộ điều khiển sẽ hiển thị. |
| 2 | 2 # Không đóng | Báo lỗi | Khi xảy ra lỗi đóng 2 #, bộ điều khiển sẽ hiển thị. |
| 3 | 2 # Không ngắt | Báo lỗi | Khi xảy ra lỗi ngắt 2 #, bộ điều khiển sẽ hiển thị. |
| 4 | 2 # Điện áp cao | Chỉ định | Khi điện áp nguồn 2 # đã vượt quá giá trị cài đặt, bộ điều khiển sẽ hiển thị. |
| 5 | 2 # Mất pha | Chỉ định | Mất bất kỳ pha nào của A, B và C. |
| 6 | 2 # Tần số cao | Chỉ định | Khi tần số cung cấp điện 2 # cao hơn giá trị đặt, giá trị bộ điều khiển sẽ hiển thị. |
| 7 | 2 # Tần số thấp | Chỉ định | Khi tần số cung cấp điện 2 # đã giảm xuống dưới giá trị đặt, giá trị bộ điều khiển sẽ hiển thị. |
| 8 | 2 # Điện áp thấp | Chỉ định | Khi điện áp nguồn 2 # đã giảm xuống dưới giá trị đặt, giá trị bộ điều khiển sẽ hiển thị. |
| 9 | 2# Trình tự pha sai | Cảnh báo | Trình tự pha không phải là ABC (ngược pha). |
| 10 | 2 # Điện áp ổn định | Chỉ định | Điện áp cung cấp điện 2 # nằm trong phạm vi cài đặt. |

- Các trạng thái còn lại

| STT | MỤC | KIỂU | MÔ TẢ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn Báo lỗi | Báo lỗi | Đầu vào báo động chuyến đi đang hoạt động. |
| 2 | Ngắt đầu vào | Cảnh báo | Cảnh báo |
| 3 | Gens Bắt đầu | Chỉ định | Đầu vào đang hoạt |
| 4 | Đầu vào bắt đầu từ xa | Chỉ định | Đầu vào bộ điều khiển được kích hoạt khi bắt đầu máy phát điện tròn. |

GHI CHÚ:

Đèn báo lỗi: Khi đèn báo lỗi xảy ra, các đèn báo sẽ nhấp nháy và tín hiệu báo động này sẽ không bị xóa cho đến khi nhấn Nút    để thiết lập lại.

Cảnh báo: Khi cảnh báo xảy ra, đèn cảnh báo sẽ nhấp nháy. Khi cảnh báo tắt thì đèn không hoạt động.

5.2.Giao diện chính

| 1. Thoát . |  | Trong màn hình chính, nhấn phím sẽ vào giao diện menu chính. Nhấn phím để chọn thông số (dòng hiện tại đánh dấu màu đen) và sau đó nhấn phím để xác nhận, có thể vào màn hình hiển thị tương ứng. |
| --- | --- | --- |
| 2. Đặt tham số |  |  |
| 3. Nhật ký sự kiện |  |  |
| 4. Bắt đầu theo lịch trình |  |  |
| 5. Vận hành |  |  |
| 4. Bắt đầu theo lịch trình |  |  |
| 5. Vận hành |  |  |
| 6. Ngày/Giờ |  |  |
| 7. Ngôn ngữ |  |  |
| 8. Thông tin . |  |  |

- CẤU TẠO VÀ LẬP TRÌNH PARAMETERS

## CÀI ĐẶT  VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT (PARAMETERS)

Tại giao diện chính, nhấn nút , chọn 2.Parameters setting và nhấn lần nữa đến giao diện xác nhận mật khẩu thông số. Nhấn để nhập mật khẩu tương ứng 0-9; nhấn phím để di chuyển bit sang phải, trong bit thứ năm nhấn phím để kiểm tra mật khẩu. Nếu mật khẩu chính xác, hãy nhập vào giao diện cài đặt tham số, nếu không thì thoát trực tiếp. (Mật khẩu mặc định của nhà sản xuất là 00318.)

| > Thoát . | Nhấn phím để chọn thông số (dòng hiện tại được tô đen) rồi nhấn phím để xác nhận, có thể nhập vào màn hình hiển thị tương ứng. Chọn > Thoát trở lại màn hình chính. |
| --- | --- |
| >Cài đặt mô_đun |  |
| >Cài đặt hệ thống |  |
| >Cài đặt hẹn giờ |  |
| >Cài đặt đầu vào |  |
| >Cài đặt hệ thống |  |
| >Cài đặt hẹn giờ |  |
| >Cài đặt đầu vào |  |
| >Cài đặt đầu ra |  |
| >Cài đặt chức năng . |  |

| Cài đặt hệ thống | Nhấn phím để chọn thông số (dòng hiện tại được tô đen) rồi nhấn phím để xác nhận, có thể vào màn hình hiển thị tương ứng. Chọn > Thoát sẽ trở lại menu trước đó. |
| --- | --- |
| > Thoát . |  |
| >Loại hệ thống |  |
| >Cài đặt trung |  |
| >Hệ thống AC |  |
| Cài đặt hệ thống |  |
| >Ưu Tiên |  |
| >Điện áp định mức |  |
| >Điện áp cao |  |
| >Điện áp thấp . |  |
| Cài đặt hệ thống |  |
| > Điện áp cao |  |
| > Điện áp thấp |  |
| > Tần số cao |  |
| >Theo tần số . |  |

| Điện áp thấp |  | Nhấn nút có thể cuộn màn hình; Chọn một tham số và Nhấn để vào trạng thái cấu hình (chữ số đầu tiên của thông số dòng điện được đánh dấu bằng màu đen.) Nhấn để điều chỉnh giá trị cài đặt; nhấn phím để di chuyển bit sang phải, trong bit cuối cùng nhấn phím để xác nhận giá trị đặt. Nếu giá trị đặt nằm trong phạm vi cài đặt, giá trị sẽ được lưu vào bộ nhớ trong của bộ điều khiển; Nếu nó vượt quá phạm vi, thì cài đặt thông số sẽ không được lưu. |
| --- | --- | --- |
| Đặt giá trị: 00080% |  |  |
| Trả lại giá trị: 00085% |  |  |
| Điện áp thấp |  |  |
| Đặt giá trị: 00080% |  |  |
| Trả lại giá trị: 00085% |  |  |

  - Bảng PARAMETERS

| STT | MỤC | PHẠM VI | MẶC ĐỊNH | MIÊU TẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 # Độ trễ điện áp | (0-9999)s | 10 | Sự chậm trễ từ nguồn điện số 1 điện áp không ổn định sang ổn định |
| 02 | 1 # Độ trễ điện áp không ổn định | (0-9999)s | 5 | Độ trễ từ nguồn điện số 1 ổn định đến điện áp không ổn định. |
| 03 | 2# Độ trễ điện áp | (0-9999)s | 10 | Sự chậm trễ từ nguồn # 2 điện áp không ổn định sang bình thường |
| 04 | 2# Độ trễ điện áp không ổn định | (0-9999)s | 5 | Sự chậm trễ từ nguồn # 2 ổn định đến điện áp không ổn định |
| 05 | Thời gian đóng | (0-20)s | 5 | Thời gian xung của rơ le đóng. Khi nó là 0, nghĩa là sản lượng liên tục. |
| 06 | Thời Gian mở | (1-20)s | 5 | Thời gian xung của rơ le mở. |
| 07 | Khoảng thời gian chuyển giao | (0-9999)s | 1 | Khoảng thời gian từ 1 # tắt đến 2 # bật; hoặc là từ 2 # tắt sang 1 # bật. |
| 08 | Trì hoãn khoảng thời gian chuyển giao | (0-20)s | 0.0 | Thời gian đầu ra kéo dài của rơle đóng sau khi bộ điều khiển nhận được tín hiệu đóng. |
| 09 | Độ trễ đóng | (0-20)s | 1.0 | Khi cầu dao không mở lần đầu tiên, bộ điều khiển sẽ đóng lần thứ hai và bắt đầu đóng lại lần nữa, sau khi đạt đủ thời gian, nếu vẫn không mở được lần thứ hai, bộ điều khiển sẽ gửi cảnh báo không đóng được |
| 10 | Độ trễ mở | (0-20)s | 1.0 | Khi cầu dao không đóng lần đầu tiên, sau đó bộ điều khiển sẽ mở lần thứ hai và bắt đầu trễ mở lại, sau khi đạt đủ thời gian, nếu vẫn không mở được lần thứ hai, bộ điều khiển sẽ gửi cảnh báo không mở được. |
| 11 | Gen bắt đầu trì hoãn | (0-9999)s | 1 | Khi điện áp không ổn định , độ trễ chạy lại từ đầu, sau khi độ trễ chạy lại từ đầu đạt đủ thời gian, tín hiệu bắt đầu chạy lại từ đầu. |
| 12 | Gen ngừng trì hoãn | (0-9999)s | 5 | Sau khi máy phát điện được khởi động, khi điện áp ổn định , bắt đầu dừng trì hoãn, sau khi đạt đủ thời gian trì hoãn, tín hiệu dừng sẽ /hoạt động. |
| 13 | Thời gian chạy chu kỳ | (1-1440) min | 720 | Thời gian bắt đầu chạy chu kỳ Gens. |
| 14 | Thời gian dừng chu kỳ | (1-1440) min | 720 | Thời gian dừng chu kỳ Gens, có nghĩa là thời gian chu kỳ chạy của máy phát điện khác. |
| 15 | Genset cung cấp độ trễ | (0-9999)s | 60 | Thời gian nhận dạng lỗi khi bắt đầu chu kỳ máy phát điện đang chạy. |
| 16 | Điện áp định mức | (100-600)V | 230 | Điện áp định mức của hệ thống xoay chiều. |
| 17 | Điện áp cao | (100-150)% | 120 | Giá trị giới hạn điện áp ở cao; điện áp không ổn định nếu giá trị vượt quá giá trị đặt. |
| 18 | Điện áp ở mức cao | (100-150)% | 115 | Giá trị giới hạn điện áp ở mức cao; điện áp ổn định khi giá trị đã giảm xuống dưới giá trị đặt. |
| 19 | Điện áp thấp | (50-100)% | 80 | Giá trị giới hạn điện áp thấp; điện áp không ổn định nếu giá trị đã giảm xuống dưới giá trị đặt. |
| 20 | Điện áp ở mức thấp | (50-100)% | 85 | Giá trị giới hạn điện áp ở mức thấp; điện áp ổn định khi giá trị giảm xuống dưới giá trị đặt. |
| 21 | Tần số | (0.0-75.0) Hz | 55 | Giá trị giới hạn tần số cao; tần số không ổn định nếu giá trị đã vượt quá giá trị đặt. |
| 22 | Tần số ở mức cao | (0.0-75.0) Hz | 52.0 | Giá trị giới hạn tần số ở mức cao; tần số ổn định chỉ khi giá trị giảm xuống dưới giá trị đặt. |
| 23 | Tần số thấp | (0.0-75.0) Hz | 45.0 | Giá trị giới hạn của tần số thấp; tần số không ổn định nếu giá trị đã giảm xuống dưới giá trị đặt |
| 24 | Tần số ở mức thấp | (0.0-75.0) Hz | 48.0 | Giá trị giới hạn tần số ở mức thấp; tần số ổn định chỉ khi giá trị giảm xuống dưới giá trị đặt |
| 25 | Địa chỉ bộ điều khiển | (1-254) | 1 | Địa chỉ liên lạc |
| 26 | Mật khẩu |  | 00318 | Để nhập cài đặt thông số nâng cao. |
| 27 | Loại hệ thống | (0-3) | 0 | 1.1 #Nguồn 2 # Gens 2.1 # Gens 2 # Nguồn 3.1 # Nguồn 2 #Nguồn 4.1 # Gens 2 # Gens |
| 28 | Cài đặt trung tính | (0-2) | 1 | 1) Two Breaking; 2) One Breaking; 3) No Breaking |
| 29 | Hệ thống AC | (0-3) | 0 | 0: 3P4W; 1: 3P3W; 2: Một pha; 3: 2P3W. |
| 30 | Lựa chọn ưu tiên | (0-2) | 0 | - 1 # Ưu tiên; - 2 # Ưu tiên; - KHÔNG Ưu tiên |
| 31 | Aux. Đầu ra 1 | (0-31) | 15 | - Không được sử dụng - Thất bại nghiêm trọng - Không chuyển được - Đầu ra cảnh báo - Đầu ra cảnh báo (độ trễ) - 1 # Điện áp ổn định - 1 # Điện áp không ổn định - 2 # Điện áp ổn định2 # Điện áp không ổn định - Trang thái đầu ra động - Đầu ra trạng thái tự động - Đầu ra trạng thái thủ công - Gens đầu ra bắt đầu (N / O) - Gens đầu ra bắt đầu (N / C) - 1 # Đầu ra đóng - 1 # Đầu ra hở - 2 # Đầu ra đóng - 2 # Đầu ra hở - Đầu ra báo động chung - Thời gian chạy thử - 1 # Đầu ra trạng thái đóng 2 # Đầu ra trạng thái đóng 22 1# Đầu ra bắt đầu Gen (N/O) 23 2# Đầu ra bắt đầu Gen (N/O) 24 Nguồn pha A ATS 25 Nguồn pha B ATS 26 Nguồn pha C ATS 27 Nguồn pha N ATS 28 1# 2# Điện áp không ổn định 29 Dự trữ 30 Dự trữ 31 Dự trữ |
| 32 | Aux. Đầu ra 2 | (0-31) | 12 |  |
| 33 | Aux. Đầu ra 3 | (0-31) | 24 |  |
| 34 | Aux. Đầu ra 4 | (0-31) | 27 |  |
| 35 | Đầu vào 1 | (0-13) | 1 | - Không được sử dụng - Bắt buộc 02. Kiểm tra khi đóng - Kiểm tra khi mở - Đèn thử - 1# Báo động - 2# Báo động - Bắt đầu từ xa - Báo động - Dành riêng - Dành riêng - Dành riêng - Dành riêng - Dành riêng |
| 36 | Đầu vào 2 | (0-13) | 0 |  |

1.2. Mô tả chức năng INPUT/OUTPUT

Chức năng cổng đầu vào như sau:

| MỤC | MÔ TẢ |
| --- | --- |
| 0 Không sử dụng | Không hợp lệ |
| 1 Bắt buộc ngắt | Bất kể máy phát điện ở chế độ bằng tay hay chế độ Tự động, khi đầu vào đang hoạt động, điều này sẽ buộc bộ ngắt chuyển ATS sang vị trí tắt. Thì ATS sẽ không hoạt động. |
| 2 Kiểm tra giảm tải | Khi hoạt động, bộ điều khiển sẽ gửi tín hiệu khởi động máy phát điện ngay lập tức. Khi nguồn điện bình thường, máy phát điện sẽ không đóng cầu dao. |
| 3 Kiểm tra khi tải | Khi hoạt động, bộ điều khiển sẽ gửi tín hiệu khởi động máy phát điện ngay lập tức. Khi nào nguồn điện là bình thường, máy phát điện sẽ đóng cầu dao. |
| 4 Kiểm tra đèn báo | Khi hoạt động, tất cả các đèn LED trên bảng điều khiển phía trước được chiếu sáng và đèn nền của màn hình LCD được chiếu sáng trong khi màn hình LCD màu đen. |
| 5 1 # Báo động Gens | Trong Chu kỳ bắt đầu, nếu đầu vào được kích hoạt, Gens 1 # bắt đầu ngừng hoạt động. |
| 6 2 # Báo động Gens | Trong Chu kỳ bắt đầu, nếu đầu vào được kích hoạt, 2 # Gens bắt đầu ngừng hoạt động. |
| 7 Khởi động từ xa | Đầu vào này là cần thiết cho máy phát khởi động chu kỳ. |
| 8 Đèn báo lỗi |  |
| 9 1 # Ưu tiên |  |
| 10 2 # Ưu tiên |  |
| 11 Dành riêng |  |
| 12 Dành riêng |  |
| 13 Dành riêng |  |

Chức năng cổng đầu ra như  sau:

| MỤC | MIÊU TẢ |
| --- | --- |
| 0 Không được sử dụng | Không hợp lệ |
| 1 Thất bại nghiêm trọng | “Không chuyển được” cũng thuộc về cảnh báo lỗi nghiêm trọng. |
| 2 Không nhận tính hiệu | 1 # Đóng thất bại, 1 # mở thất bại, 2 # đóng thất bại và 2 # mở thất bại cũng thuộc về báo động không chuyển được. |
| 3 Cảnh báo đầu ra | 1 # Thứ tự ngược pha; 2 # thứ tự pha đảo ngược, và vi phạm bắt buộc thuộc về sản lượng cảnh báo chung. |
| 4 Đầu ra báo động (độ trễ) | Đầu ra khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra và đầu ra sẽ kéo dài 60s. |
| 5 1 # Điện áp ổn định | Điện áp sẽ xuất ra khi điện áp # 1 ổn định. |
| 6 1 # Điện áp không ổn định | Điện áp sẽ xuất ra khi điện áp # 1 không ổn định. |
| 7 2 # Điện áp ổn định | Điện áp sẽ xuất ra khi điện áp # 2 ổn định. |
| 8 2 # Điện áp không ổn định | Điện áp sẽ xuất ra khi điện áp # 2 không ổn định. |
| 9 Dành riêng |  |
| 10 Đầu ra trạng thái tự động | Xuất tín hiệu ra ở chế độ tự động |
| 11 Đầu ra trạng thái thủ công | Xuất tín hiệu ra ở chế độ thủ công. |
| 12 Đầu ra Gens (N/O) | Khi máy phát bắt đầu xuất (Rơ le đóng). |
| 13 Đầu ra Gens (N/C) | Khi máy phát bắt đầu xuất (Rơ le mở). |
| 14 1# Đóng đầu ra | 1# Bật đầu ra tín hiệu |
| 15 1 # Mở đầu ra | 1# Tắt đầu ra tín hiệu, đối với một vị trí ngắt ngắt đầu ra. |
| 16 2 # Đóng đầu ra | 2# Bật đầu ra tín hiệu |
| 17 2 # Mở đầu ra | 2# Tắt đầu ra tín hiệu |
| 18 Đầu ra Báo động Chung | Báo động chung bao gồm cảnh báo hỏng hóc nghiêm trọng và cảnh báo khác. |
| 19 Vận hành thời gian | Bộ lập lịch khởi động chức năng tạo. |
| 20 1 # Đầu ra trạng thái đóng | #1 Chuyển đầu ra đóng. |
| 21 2 # Đầu ra trạng thái đóng | #2 Chuyển đầu ra đóng. |
| 22 1 # Gen Bắt đầu ra (N / O) | 1# Gens bắt đầu xuất. |
| MỤC | MIÊU TẢ |
| 23 2 # Gen Bắt đầu ra (N / O) | 2# Gens bắt đầu xuất. |
| 24 Nguồn pha A ATS | Cung cấp nguồn điện ATS. |
| 25 Nguồn pha B ATS |  |
| 26 Nguồn pha C ATS |  |
| 27 Nguồn pha N ATS |  |
| 28 1 # 2 # Điện áp không ổn định | Đầu ra khi điện áp 1# và điện áp 2# không ổn định. |
| 29 Dành riêng |  |
| 30 Dành riêng |  |
| 31 Dành riêng |  |

## 2.  THỜI GIAN BẮT ĐẦU

Trên màn hình chính nhấn   và chọn 4. Thời gian bắt đầu, và sau đó nhấn  , màn hình sẽ hiển thị giao diện thời gian bắt đầu như sau:

1 Thoát .

2 Thời gian bắt đầu chu kỳ

3 Cài đặt tải

4 Thời gian bắt đầu

5 Thời gian

Thời gian bắt đầu chu kỳ: Bao gồm bắt đầu ngừng hoạt động; bắt đầu máy phát điện một lần duy nhất, hàng tuần hoặc hàng tháng.

Cài đặt tải: Khởi động máy phát điện có tải hoặc không tải.

Thời gian bắt đầu: Ngày và giờ bắt đầu phát điện.

Thời gian: Thời gian chạy liên tục của máy phát điện có thể được đặt trong khoảng thời gian tối đa là 99 giờ 59 phút.

- VẬN HÀNH

Trên màn hình chính nhấn và chọn 5 vận hành.Và sau đó nhấn  màn hình sẽ hiển thi ra giao diện vận hành như sau:

1 Thoát .

2 Dừng lại để kiểm tra

3 Kiểm tra không tải

4 Kiểm tra có tải

5 Bắt đầu theo chu kỳ

Nhấn phím để chọn chức năng tương ứng và nhấn phím để xác nhận.

KIỂM TRA KHÔNG TẢI: Bộ điều khiểu sẽ gửi tín hiệu bắt đầu ngay lập tức. Sau khi máy phát điện ổn định, nếu nguồn điện chính ổn định trở lại, ATS sẽ không hoạt động. ATS sẽ chỉ chuyển tải sang máy phát điện khi nguồn điện lưới không ổn định. Sau khi nguồn điện trở lại ổn định, ATS sẽ chuyển tải sang nguồn điện lưới. Tại đây tín hiệu khởi động máy phát điện sẽ liên tục xuất ra.

KIỂM TRA CÓ TẢI: Bộ điều khiểu sẽ gửi tín hiệu khởi động máy phát điện ngay lập tức. Sau khi điện áp máy phát điện ổn định, ATS sẽ chuyển tải sang nguồn điện lưới ngay lập tức bất kể nguồn điện lưới có ổn định hay không.

DỪNG ĐỂ KIỂM TRA: Khi chọn mục này, tín hiệu khởi động bộ phát điện sẽ ngắt kết nối ngay lập tức và nó sẽ dừng hoạt động kiểm tra không tải hoặc kiểm tra có tải.

CHU KỲ BẮT ĐẦU: Khi chế độ này được chọn, tín hiệu khởi động máy phát sẽ xuất ra theo chu kỳ theo trạng thái nguồn điện. Người dùng có thể thiết lập thời gian theo chu kỳ. Nếu xảy ra lỗi máy phát, tín hiệu khởi động sẽ không được gửi nữa bằng bộ điều khiển. Nếu ở chế độ bằng tay, bộ điều khiển sẽ giữ trạng thái hiện tại và dừng đầu ra bắt đầu chu kỳ.

Điều kiện và quy định đối với chế độ bắt đầu chu kỳ:

- Ở chế độ tự động.

- Cài đặt đầu ra: Đầu ra bắt đầu gen 1 # (Đầu ra N / O) và đầu ra bắt đầu gen 2 # (Đầu ra N / O).

- Cài đặt đầu vào: đầu vào khởi động từ xa.

- Tùy chọn <Thời gian chạy chu kỳ> và <Thời gian dừng chu kỳ> phải được lập trình.

- Đặt loại hệ thống là 1 # Gens & 2 # Gens

- Đặt thời gian <Chờ Chạy> thích hợp, độ trễ mặc định là 60 giây.

## 4. CÀI ĐẶT NGÀY VÀ GIỜ

Trên màn hình chính, nhấn phím và chọn 6. Ngày & Giờ, sau đó nhấn lại phím màn hình sẽ hiển thị giao diện Đặt Ngày & Giờ như sau:

NGÀY & GIỜ

2016.06.07(4) 15:38:41

Nhấn để nhập số tương ứng 0-9; nhấn phím đặt trước để di chuyển sang phải bit, ở bit cuối cùng Nhấn phím để lưu cài đặt.

## 5. CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ

Trên màn hình chính nhấn phím và chọn 7. Ngôn ngữ, nhấn cài đặt một lần nữa để vào giao diện ngôn ngữ và màn hình sẽ hiển thị giao diện ngôn ngữ như sau:

Ngôn ngữ

- Tiếng Trung giản thể

Nhấn để chọn ngôn ngữ và nhấn để xác nhận cài đặt Tùy chọn ngôn ngữ: Tiếng Anh / Tiếng Trung giản thể.

## 5. THÔNG TIN VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN

Trên màn hình chính, nhấn phím và chọn 8. Thông tin bộ điều khiển, sau đó nhấn lại màn hình sẽ hiển thị giao diện thông tin bộ điều khiển như sau:

Thông tin

Một vị trí TRUNG TÍNH

1# Ưu tiên

Bản 1.5 2016-01-05

Nội dung hiển thị bao gồm cài đặt vị trí trung lập và lựa chọn ưu tiên và phiên bản và ngày của bộ điều khiển.

Nhấn và giữ phím sẽ thoát và trở lại màn hình chính.

- NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ SƠ ĐỒ KẾT NỐI

Phá vỡ bắt buộc

Phá vỡ

Điều khiển chế độ bằng tay để đóng cắt chuyển nguồn chính và nguồn dự phòng

Chế độ bằng tay được chọn bằng cách nhấn nút ; đèn LED bên cạnh nút sẽ sáng xác nhận hoạt động.

- Nhấn, rơle 1# đóng ngay lập tức, nếu 1# đang đóng , nguồn điện 1 #kết nối với tải.

- Nhấn, rơle 2# đóng ngay lập tức, nếu 2 # đang đóng, nguồn điện 2 # kết nối với tải.

- Nhấn,1 # / 2 #  Đầu ra rơle mở ngay lập tức, nếu 1 # / 2 # đầu vào hở , nguồn 1 # / 2 # ngắt kết nối cung cấp với tải.

## Một số hình ảnh

Hình 2.2 Bộ điều khiển ATS HAT560NB ở chế độ bằng tay

Hình 2.3 Các nút điều khiển của bộ điều khiển ATS HAT560NB ở chế độ bằng tay

BÀI 3

# Điều  khiển  chế  độ  TỰ  ĐỘNG

- MỤC TIÊU.

- Xác định được chức năng .

- Kiểm tra, đấu nối.

- DỤNG CỤ, VẬT TƯ, THIẾT BỊ.

- Mô hình tủ ATS.

- Đồng hồ VOM.

- Kìm cắt, tuốc nơ vít dẹp, tuốc nơ vít pake.

- NỘI DUNG THỰC TẬP

### A. Điều khiển chế độ tự động

Đèn LED ở nút Tự động (Auto) sẽ sáng để xác nhận rằng chế độ Tự động được chọn. Bộ điều khiển có thể tự động chuyển tải thành 1 # hoặc 2 # theo các trường hợp sau:

Hình 3.1 Bộ điều khiển ATS HAT560NB ở chế độ tự động

Nhấn nút  “ AUTO/MAN” sẽ thấy đèn “ AUTO”  hiện lên.

- Trường hợp điện lưới ổn định.

- Khi nguồn lưới ổn định sẽ cấp nguồn đến bộ SmartGen, bộ SmartGen nhận được tín hiệu và đếm thời gian, sau 10s điện lưới ổn định SmartGen sẽ xuất tín hiệu đóng nguồn A của bộ AIJES.

- Lúc này ATS hoạt động ở nguồn lưới.

Hình 3.2 Bộ điều khiển ATS HAT560NB ở chế độ tự động nguồn lưới

- Trường hợp mất điện lưới.

- Khi mất điện lưới bộ SmartGen sẽ đếm 5s xuất tiếp điểm gọi máy phát, lúc này máy phát nhận tín hiệu đề máy và cấp nguồn đến SmartGen, sau thời gian 10s SmartGen kiểm tra điện áp ổn định sẽ xuất tín hiệu OFF nguồn A của bộ chuyển nguồn AIJES và ON nguồn B của bộ chuyển nguồn AIJES.

- Lúc này ATS hoạt động ở nguồn máy phát.

Hình 3.3 Bộ điều khiển ATS HAT560NB ở chế độ tự động nguồn máy phát

- Trường hợp đang hoạt động nguồn máy phát thì nguồn điện lưới có lại.

- Khi ATS đang hoạt động ở nguồn điện máy phát thì điện lưới có lại, lúc này SmartGen nhận tín hiệu nguồn lưới ( ưu tiên điện lưới ), sau 10s kiểm tra điện áp lưới ổn định SmartGen sẽ xuất tín hiệu OFF nguồn B của bộ chuyển nguồn AIJES và ON nguồn A của bộ chuyển nguồn AIJES.

- Lúc này ATS hoạt động ở nguồn điện lưới.

- Bộ SmartGen ngắt tín hiệu gọi máy phát, lúc này máy phát chạy COOLDOWN sau đó dừng hẳn.

Hình 3.4 Bộ điều khiển ATS HAT560NB trở lại chế độ tự động nguồn lưới

### B. Cung cấp điện của bộ ATS

Nguồn điện ATS được cung cấp bởi bộ điều khiển một cách thông minh. Chỉ khi có điện áp bình thường một kênh thì nó mới có thể đảm bảo nguồn ATS bình thường và làm cho nó hoạt động bình thường.

Người dùng nên chọn điện áp nguồn (điện áp pha hoặc điện áp đường dây) dựa trên loại ATS. Nếu là nguồn điện áp pha, hãy kết nối điện áp pha (pha A) của 1 # và 2 # với N / C Đầu cuối 8 và N / O Đầu cuối 10 của cổng lập trình 3, kết nối pha N của 1 # và 2 # với N / C Đầu cuối 13 và N / O Đầu cuối 11 của cổng lập trình 4, sau đó kết nối COM của cổng lập trình 3 và 4 có thể lập trình với bộ nguồn ATS. Ở lần bật nguồn cuối cùng trên bộ điều khiển và nhập trang cấu hình tham số; đặt cổng 3 thành điện áp pha tương ứng "ATS nguồn A phase" và đặt cổng 4 thành "ATS power N phase". Nếu ATS được cung cấp bởi điện áp đường dây, phương pháp cài đặt như trên. Bạn chỉ cần thay đổi pha N thành kết nối điện áp pha và đối với cổng 4 bạn cũng cần thay đổi theo cài đặt.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI DÂY

Cung cấp điện áp pha ATS                            Cung cấp điện áp dòng ATS

Hình 3.5 Sơ đồ đấu nối nguồn bộ điều khiển HAT560N

- THÔNG TIN CẤU HÌNH

Bộ điều khiển sê-ri HAT560N trang bị cổng giao tiếp LINK có thể cung cấp quản lý chuyển ATS cho các nhà máy, viễn thông, công nghiệp và dân dụng bằng cách sử dụng giao thức Modbus thông qua PC hoặc phần mềm hệ thống và thực hiện chức năng điều khiển từ xa, đo từ xa, chức năng giao tiếp từ xa.

Thông số truyền thông, địa chỉ

Bộ điều khiển               1 (phạm vi: 1-254, Người dùng đặt)

Tốc độ truyền	          9600 bps

Bit dữ liệu	           8 bit

Bit chẵn lẽ	            không

Dừng lại một chút	1 bit hoặc 2 bit (có thể cài đặt qua PC)

- MÔ TẢ CÁC CHÂN KẾT NỐI

Hình 3.6 Mặt sau của bộ điều khiển ATS HAT560NB

| STT | CHỨC NĂNG | MIÊU TẢ |  | LƯU Ý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B- | Kết nối với cực âm của bộ khởi động ắc quy. |  | DC đầu vào B- |
| 2 | B+ | Kết nối với cực dương của bộ khởi động ắc quy. |  | DC (8-35)V, bộ điều khiển nguồn |
| 3 | Aux. output 1 | Mặc định: 1# Đầu ra mở |  | Đầu ra Rơle; Điện áp có sẵn; Định mức 7A |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | Aux. output 2 | N/C | Mặc định: Khởi động máy phát điện (N/O) | Đầu ra Rơle; Điện áp có sẵn; Định mức 7A |
| 6 |  | COM |  |  |
| 7 |  | N/O |  |  |
| 8 | Aux. output 3 | N/C | Mặc định: Nguồn ATS pha A | Đầu ra Rơle; Điện áp có sẵn; Định mức 16A |
| 9 |  | COM |  |  |
| 10 |  | N/O |  |  |
| 11 | Aux. output 4 | N/O | Mặc định: Nguồn ATS N | Đầu ra Rơle; Điện áp có sẵn; Định mức 16A |
| 12 |  | COM |  |  |
| 13 |  | N/C |  |  |
| 14 | 1#Close Output | Đầu ra Rơle; Điện áp có sẵn |  | Đầu ra Rơle; Điện áp có sẵn; Định mức 16A |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 | 2#Close Output | Đầu ra Rơle; Điện áp có sẵn |  | Đầu ra Rơle; Điện áp có sẵn; Định mức 16A |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 | A1 | 1# Hệ thống AC đầu vào điện áp 3P4W |  | Với 1 pha, chỉ kết nối A1, N1 |
| 19 | B1 |  |  |  |
| 20 | C1 |  |  |  |
| 21 | N1 |  |  |  |
| 22 | 1# Close Input | Phát hiện trạng thái đóng 1 # ATS. Đầu vào tiếp xúc phụ trợ. |  | Đã được nối đất |
| 23 | 2# Close Input | Phát hiện trạng thái đóng 2 # ATS. Đầu vào tiếp xúc phụ trợ. |  | Đã được nối đất |
| 24 | Aux. Input 1 | Đã xác định người dùng. |  | Đã được nối đất |
| 25 | Aux. Input 2 | Đã xác định người dùng. |  | Đã được nối đất |
| 26 | COM | GND |  |  |
| 27 | A2 | 2# Hệ thống AC đầu vào điện áp 3P4W |  | Đối với một pha, chỉ kết nối A2, N2 |
| 28 | B2 |  |  |  |
| 29 | C2 |  |  |  |
| 30 | N2 |  |  |  |
| LINK | Cổng giao tiếp | Được sử dụng cho giao tiếp PC/Cập nhật phần mềm |  |  |

- LẮP ĐẶT

Hình 3.7 Kích thước của bộ điều khiển ATS HAT560NB

- GIỚI THIỆU BỘ CHUYỂN NGUỒN AIJES

Dòng  W2R là bộ chuyển đổi nguồn đôi tự động  với tần số AC 50Hz hoặc 60Hz , điện áp làm việc định mức là hơn 400V, và dòng định mức trên 63A của hệ thống nguồn dự phòng khẩn cấp, W2R cấu trúc bề ngoài nhỏ gọn, chuyển đổi đáng tin cậy, độ bền cao, lắp đặt, bảo trì dễ dàng và được sử dụng rộng rãi cho nhiều công trình khác nhau.

Hình 3.8 Bộ chuyển nguồn AIJES

- THÔNG SỐ VÀ Ý NGHĨA

- THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Model | W2R-63A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dòng hoạt động định mức Ie Ampe | Loại cuộn hút |  | Loại cuộn hút |  |  |
|  | 16 20 25 32 40 50 63 |  | 16 20 25 32 40 50 63 |  |  |
| Điện áp cách điện định mức Ui | AC 690V , 50Hz |  |  |  |  |
| Điện áp hoạt động định mức Ue | AC 400V , 50Hz |  |  |  |  |
| Cấp | PC level: Có khả năng tiếp cận và tải, nhưng không làm đứt dòng-ngắn mạch |  |  |  |  |
| Loại sử dụng | AC-31B, AC-33iB |  |  |  |  |
| số cực | 2P | 2P |  |  | 2P |
| Trọng lượng (Kg) | 0,75 | 0,75 |  |  | 0,75 |
| Dòng điện cắt danh định | 6,0Ie, 1,05Ue cosɸ = 0,50±0,05 , 50 (lần) |  |  |  |  |
| Hiệu suất hoạt động | 2.0Ie, 1.05Ue, 1,05Ue cosɸ = 0,80±0,05 , 6000 (lần) |  |  |  |  |
| Định mức hoạt động dòng ngắn mạch Iq | 50kA |  |  |  |  |
| SCPD (fuse) | RT16-00-63A |  |  |  |  |
| Định mức xung điện áp chịu được | 8kV |  |  |  |  |
| Mạch điều khiển | Định mức điện áp nguồn điều khiểnUs: 220V,50Hz, điều kiện làm việc thích hợp 85%Us ~110%Us |  |  |  |  |
| Mạch phụ | 02 bộ TRIP riêng biệt, mỗi bộ có chứa 2 bộ tiếp điểm chuyển đổi công suất tiếp điểm AC 220V, 50Hz, Ie = 5A |  |  |  |  |
| Thời gian chuyển đổi tiếp điểm | 05 - 08ms |  |  | 500 - 900ms |  |
| Thời gian tác động | < 1s |  |  |  |  |
| Thời gian tác động trở lại | < 1s |  |  |  |  |
| Thời gian mất nguồn | < 1s |  |  |  |  |

- KÍCH THƯỚC VÀ THÔNG SỐ LẮP ĐẶT

Hình 3.9 Kích thước và thông số lắp đặt bộ chuyển nguồn AIJES

1: Cửa số báo trạng thái ON/OFF, 3,4: Công tắc lựa chọn TAY/TỰ ĐỘNG, 2: Đầu dây nguồn vào điều khiển A,B, 5: Đầu dây động lực nguồn chính, 6: Đầu dây động lực nguồn dự phòng, 7: Đầu dây động lực nguồn tải, 8: Đèn báo nguồn A, 9: Đèn báo nguồn B.

- SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI BÊN TRONG

Hình 3.10 Sơ đồ kết nối bên trong bộ chuyển nguồn AIJES

- SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY ĐIỀU KHIỂN

Hình 3.11 Sơ đồ đấu dây điều khiển bộ chuyển nguồn AIJES

BÀI 4

Hệ  thống  tạo  pan  QUA  điện  thoại  thông  minh

- MỤC TIÊU.

- Viết chương trình tạo pan trên điện thoại thông minh

- Xác định hư hỏng.

- Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng.

- DỤNG CỤ, VẬT TƯ, THIẾT BỊ.

- Mô hình tủ ATS.

- Đồng hồ VOM.

- Kìm cắt, tuốc nơ vít dẹp, tuốc nơ vít pake.

- Bộ tạo pan.

- Laptop, Smartphone.

- NỘI DUNG THỰC TẬP

Bước 1: Khảo sát phần cứng mạch tạo pan

- Sơ đồ kết nối mạch Arduino với mạch Bluetooth

Hình 4.1 Sơ đồ đấu dây mạch Arduino và mạch Bluetooth

- Sơ đồ kết nối mạch Arduino với mạch rơ le

Hình 4.2 Sơ đồ đấu dây mạch Arduino và mạch Rơ le

- Vị trí các pan trên sơ đồ

Hình 4.3 Vị trí các pan trên sơ đồ

Bước 2: Viết chương trình tạo pan trên phần mềm Arduino

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(10,11);

#define Lamp0 2

#define Lamp1 3

#define Lamp2 4

#define Lamp3 5

#define Lamp4 6

#define Lamp5 7

#define Lamp6 8

#define Lamp7 9

#define Lamp8 10

#define Lamp9 11

char val;

String statusLamp0,statusLamp1,statusLamp2,

statusLamp3,statusLamp4,statusLamp5,statusLamp6,

statusLamp7,statusLamp8,statusLamp9;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

pinMode(Lamp0, OUTPUT);

pinMode(Lamp1, OUTPUT);

pinMode(Lamp2, OUTPUT);

pinMode(Lamp3, OUTPUT);

pinMode(Lamp4, OUTPUT);

pinMode(Lamp5, OUTPUT);

pinMode(Lamp6, OUTPUT);

pinMode(Lamp7, OUTPUT);

pinMode(Lamp8, OUTPUT);

pinMode(Lamp9, OUTPUT);

digitalWrite(Lamp0,HIGH);

digitalWrite(Lamp1,HIGH);

digitalWrite(Lamp2,HIGH);

digitalWrite(Lamp3,HIGH);

digitalWrite(Lamp4,HIGH);

digitalWrite(Lamp5,HIGH);

digitalWrite(Lamp6,HIGH);

digitalWrite(Lamp7,HIGH);

digitalWrite(Lamp8,HIGH);

digitalWrite(Lamp9,HIGH);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

if(Serial.available() >0 ){

val = Serial.read();

Serial.println(val);

}

if( val == '0' ) {

digitalWrite(Lamp0,LOW); statusLamp0 = "0"; }

else if ( val == '1' ) {

digitalWrite(Lamp1,LOW); statusLamp1 = "1"; }

else if ( val == '2') {

digitalWrite(Lamp2,LOW); statusLamp2 = "2"; }

else if ( val == '3') {

digitalWrite(Lamp3,LOW); statusLamp3 = "3"; }

else if ( val == '4') {

digitalWrite(Lamp4,LOW); statusLamp4 = "4"; }

else if ( val == '5') {

digitalWrite(Lamp5,LOW); statusLamp5 = "5"; }

else if ( val == '6') {

digitalWrite(Lamp6,LOW); statusLamp6 = "6"; }

else if ( val == '7') {

digitalWrite(Lamp7,LOW); statusLamp7 = "7"; }

else if ( val == '8') {

digitalWrite(Lamp8,LOW); statusLamp8 = "8"; }

else if ( val == '9') {

digitalWrite(Lamp9,LOW); statusLamp9 = "9"; }

else if ( val == 'A') {

digitalWrite(Lamp0,HIGH); statusLamp0 = "A"; }

else if ( val == 'B') {

digitalWrite(Lamp1,HIGH); statusLamp1 = "B"; }

else if ( val == 'C') {

digitalWrite(Lamp2,HIGH); statusLamp2 = "C"; }

else if ( val == 'D') {

digitalWrite(Lamp3,HIGH); statusLamp3 = "D"; }

else if ( val == 'E') {

digitalWrite(Lamp4,HIGH); statusLamp4 = "E"; }

else if ( val == 'F') {

digitalWrite(Lamp5,HIGH); statusLamp5 = "F"; }

else if ( val == 'G') {

digitalWrite(Lamp6,HIGH); statusLamp6 = "G"; }

else if ( val == 'H') {

digitalWrite(Lamp7,HIGH); statusLamp7 = "H"; }

else if ( val == 'I') {

digitalWrite(Lamp8,HIGH); statusLamp8 = "I"; }

else if ( val == 'J') {

digitalWrite(Lamp9,HIGH); statusLamp9 = "J"; }

}

Bước 3:   Nạp chương trình trên vào mạch Arduino

- Trong phần mềm Arduino\ tool \ Chọn Arduino Uno

Hình 4.4 chọn mạch Arduino

- Chọn cổng kết nối

Hình 4.5 chọn cổng kết nối

- Nạp chương trình vào mạch Arduino

Bước 4: Tạo giao diện trên màn hình Smartphone.

- Mở phần mềm  http://ai2.appinventor.mit.edu

Hình 4.6 Giao diện MIT AI2

- Thiết kế giao diện

- Nhập các khối lệnh điều khiển 1

Hình 4.7  Khối lệnh điều khiển 1

- Nhập các khối lệnh điều khiển 2

Hình 4.8  Khối lệnh điều khiển 2

- Nhập các khối lệnh điều khiển 3

Hình 4.9  Khối lệnh điều khiển 3

Hình 4.10  Khối lệnh điều khiển 4

Bước 5: Tạo tập tin .apk và nạp vào Smartphone

Bước 6: Kết nối và thử pan đã tạo trên Smartphone điều khiển qua Bluetooth.

Hình 4.11 Giao diện bộ tao pan trên màn hình Smartphone sau khi cài đặt

- Muốn kết nối bộ tạo pan với điện thoại trước tiên mở BLUETOOTH trong trên Smartphone (lưu ý: Smartphone chạy hệ điều hành Android).

- Nhấn 	 để kết nối với bộ tạo pan trong tủ ATS.

- Nhấn  để mở tiếp điểm rơle 1, tạo pan 1 đã được đấu nối trong tủ ATS.

- Nhấn  để mở tiếp điểm rơle 2, tạo pan 2 đã được đấu nối trong tủ ATS.

- Nhấn   để mở tiếp điểm rơle 3, tạo pan 3 đã được đấu nối trong tủ ATS.

- Nhấn   để mở tiếp điểm rơle 4, tạo pan 4 đã được đấu nối trong tủ ATS.

- Nhấn   để mở tiếp điểm rơle 5, tạo pan 5 đã được đấu nối trong tủ ATS.

- Dùng đồng hồ VOM kiểm tra và tìm ra vị trí các pan 1, 2, 3, 4, 5.

- Nhấn  để đóng tiếp điểm rơle 1, sửa lỗi pan 1 trong tủ ATS.

- Nhấn  để đóng tiếp điểm rơle 2, sửa lỗi pan 1 trong tủ ATS.

- Nhấn  để đóng tiếp điểm rơle 3, sửa lỗi pan 1 trong tủ ATS.

- Nhấn    để đóng tiếp điểm rơle 4, sửa lỗi pan 1 trong tủ ATS.

- Nhấn   để đóng tiếp điểm rơle 5, sửa lỗi pan 1 trong tủ ATS.

- Muốn ngắt kết nối bộ tạo pan với điện thoại nhấn

- Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

| Hư hỏng | Nguyên nhân và biện pháp khắc phục |  |
| --- | --- | --- |
| Không nạp được chương trình | Chưa kết nối đúng com Chọn loại bo Arduino sai Bo Arduino hư Dây USB hư | Kết nối lại Chọn lại Thay bo khác Kiểm tra và thay thế |
| Rơ le không tác động | Chương trình sai Kết nối sai Đặt các giá trị sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và sửa lại Kiểm tra và nạp lại |
| Phím nhấn không tác động | Chưa kết nối Chương trình sai Kết nối sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và nối lại |