## Slide 1
Khoa Điện – Điện tử
NGHIỆM THU
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG
THI CÔNG MÔ HÌNH TỦ ATS
2021
T 08
Chủ nhiệm đề tài: Tạ Minh Cường
Thành viên tham gia nghiên cứu:
Quách Minh Thử
Trần Nam Anh

## Slide 2
1. PHẦN MỞ ĐẦU
2. PHẦN NỘI DUNG
3. PHẦN TỔNG KẾT
2021
THI CÔNG MÔ HÌNH TỦ ATS

## Slide 3
01
PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Mục tiêu nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Giả thuyết nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Kế hoạch nghiên cứu

## Slide 4
Đầu tiên:
Tủ ATS (Automatic Transfer Switches)
Là hệ thống chuyển nguồn điện tự động, có tác dụng khi nguồn lưới mất điện thì hệ thống sẽ được chuyển qua nguồn điện dự phòng. Khi nguồn lưới được phục hồi thì hệ thống tự chuyển nguồn trở lại và tự động tắt máy phát
Thứ 2:
Tủ ATS được sử dụng nhiều trong thực tế, để sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, thì Nhà trường cần trang bị các mô hình ATS cho sinh viên thực tập.
Thứ 3:
Hiện nay, trong môn học thực tập Cung cấp điện chưa có đủ thiết bị thực tập tủ ATS cho sinh viên. Vì vậy, mô hình tủ ATS này sẽ giúp cho giảng viên, sinh viên khoa Điện – Điện tử có mô hình để khảo sát cấu tạo, chức năng, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây, kiểm tra, cài đặt thông số, vận hành và sửa chữa tủ ATS.
Lý do chọn đề tài

## Slide 5
Tạo ra thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập cho môn học thực hành Cung cấp điện của khoa Điện- Điện Tử.
Tủ ATS.
Cài đặt thông số màn hình điều khiển Smart Gen.
Điều khiển chế độ bằng tay để đóng/cắt chuyển nguồn chính và nguồn dự phòng.
Điều khiển chế độ tự động để đóng/cắt chuyển nguồn chính và nguồn dự phòng.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  3. Đối tượng nghiên cứu
  4. Giả thuyết nghiên cứu
  5. Phạm vi nghiên cứu
Bộ chuyển nguồn tự động AIJES W2R-63A2F.
Màn hình điều khiển Smart Gen.

## Slide 6
Tham khảo các tài liệu có liên quan tới tủ ATS.
Thi công phần khung tủ ATS.
Thi công phần lắp đặt, điều khiển và thử nghiệm mô hình.
Lấy ý kiến của giảng viên.
Hoàn chỉnh mô hình.
Viết bài hướng dẫn thực hành.
Báo cáo kết quả.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  7. Kế hoạch nghiên cứu
STT | Thời gian | Sản phẩm | Thời gian thực hiện
1 2 3 4 5 | 09 /2020 10/2020 11-12/2020 01/2021 02/2021 | Đặt mua thiết bị. Thiết kế khung mô hình tủ ATS. Thi công mô hình tủ ATS. Thực nghiệm. Viết báo cáo tổng kết, viết hướng dẫn sử dụng. Báo cáo. | 01 tháng 01 tháng 02 tháng 01 tháng 01 tháng

## Slide 7
02
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
CHƯƠNG 2: THI CÔNG MÔ HÌNH TỦ ATS

## Slide 8
Sơ lược về bộ điều khiển ATS HAT560NB
1.1.1
Bộ chuyển nguồn AIJES.
1.1.2
Điều khiển chế độ bằng tay để đóng cắt chuyển nguồn chính và nguồn
dự phòng
1.1.3
Điều khiển chế độ tự động
1.1.4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Sơ đồ đấu nối bộ điều khiển ATS HAT560N
Sơ đồ đấu nối tủ ATS
1.1.5
1.1.6

## Slide 9
BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS HAT560NB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bộ điều khiển ATS 3 vị trí ON – OFF – ON gắn trên mặt tủ điện
Điều khiển ATS bằng 2 chế độ Auto – Manual; chức năng tự động chọn nguồn điều khiển cho ATS
Ngõ ra điều khiển 16A, cài đặt ngõ ra dạng xung hoặc dạng tiếp điểm giữ
Tích hợp 2 Input và 4 Output lập trình được
Cài đặt được thông số trực tiếp trên màn hình
Tích hợp chức năng bảo vệ: Quá áp – thấp áp; mất pha – ngược pha; tần số.
Kết nối với PC thay đối các giá trị cài đặt thời gian chuyển mạch, điện áp bảo vệ, ngõ ra điều khiển.
Kích thước mặt ngoài: 139mm x 120mm x 48mm; Kích thước khoét tủ: 130mm x 111mm
Protection Level : IP55; trọng lượng : 0.51Kg
GIỚI THIỆU
Bộ điều khiển ATS HAT560NB thông minh được tích hợp các cấu hình chức năng: đo lường tự động, màn hình LCD và hiển thị và truyền thông số. Nó kết hợp kỹ thuật số, trí thông minh và mạng, giúp thực hiện tự động hóa quá trình đo lường và điều khiển, giảm hoạt động không chính xác. Bộ điều khiển ATS HAT560NB là một lựa chọn lý tưởng cho ATS.
1.1.1 Sơ lược về bộ điều khiển ATS HAT560NB

## Slide 10
  1.1.2 Bộ chuyển nguồn AIJES
  THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kiểu | W2R - 63A |  | 
Dòng hoạt động định mức Ie (A) | 16 20 25 32 40 50 63 |  | 
Điện áp Ui/ Ue | AC 690V, 50Hz / AC400V, 50Hz |  | 
Cấp | Cấp PC: khả năng truy xuất và tải, nhưng không cho dòng cắt ngắn mạch |  | 
Loại sử dụng | AC33iA điển hình sử dụng: Tổng tải hệ thống có chứa động cơ lồng sóc và tải thuần trở |  | 
Số Cực | 2P | 3P | 4P
Trọng lượng (kg) | 1.7 | 2.1 | 2.6
Dòng điện cắt mạch danh định | 6.0Ie, 1.05Ue, cosØ = 0.50±0.05 |  | 
Hiệu suất hoạt động | 20Ie, 1.05Ue, cosØ = 0.80±0.05 |  | 
Giới hạn dòng ngắn mạch Iq | 50kA |  | 
SCPD( Cầu chì ) | RT16-00-63A |  | 
Điện áp chịu xung định mức | 8kV |  | 
Mạch điều khiển | Định mức điện áp nguồn điều khiển Us: AC220V,50Hz, Điều kiện làm việc thích hợp: 85% Us – 110% Us |  | 
Mạch phụ | 02 bộ ngắt riêng biệt, mỗi bộ ngắt có chứa hai bộ tiếp điểm chuyển đổi; công suất tiếp điểm: AC220V 50 Hz, Ie =16A |  | 
Thời gian chuyển đổi tiếp điểm | < 1s |  | 
Thời gian tác động | < 1s |  | 
Thời gian tác động lại | < 1s |  | 
Thời gian mất nguồn | < 100ms |  | 

## Slide 11
Ưu tiên dùng nguồn lưới
Nguồn lưới mất điện chuyển qua nguồn dự phòng
Nhấn rơle 1# đóng ngay lập tức, nếu 1# đang đóng , nguồn điện 1 #kết nối với tải.
Nhấn rơle 2# đóng ngay lập tức, nếu 2 # đang đóng, nguồn điện 2 # kết nối với tải.
B 1
B 2
1.1.3 Điều khiển chế độ bằng tay để đóng cắt chuyển nguồn chính và nguồn dự phòng
Nhấn 1 # / 2 # Đầu ra rơle mở ngay lập tức, nếu 1 # / 2 # đầu vào hở , nguồn 1 # / 2 # ngắt kết nối cung cấp với tải.
B 3
Ngắt nguồn

## Slide 12
Trường hợp điện lưới ổn định
Khi nguồn lưới ổn định sẽ cấp nguồn đến bộ SmartGen, bộ SmartGen nhận được tín hiệu và đếm thời gian, sau 10s điện lưới ổn định SmartGen sẽ xuất tín hiệu đóng nguồn A của bộ AIJES.
 Lúc này ATS hoạt động ở nguồn lưới.
Trường hợp đang hoạt động nguồn máy phát thì nguồn điện lưới có lại.
Khi ATS đang hoạt động ở nguồn điện máy phát thì điện lưới có lại, lúc này SmartGen nhận tín hiệu nguồn lưới ( ưu tiên điện lưới), sau 10s kiểm tra điện áp lưới ổn định SmartGen sẽ xuất tín hiệu OFF nguồn B của bộ chuyển nguồn AIJES và ON nguồn A của bộ chuyển nguồn AIJES.
Lúc này ATS hoạt động ở nguồn điện lưới.
Bộ SmartGen ngắt tín hiệu gọi máy phát, lúc này máy phát chạy COOLDOWN sau đó dừng hẳn
Trường hợp mất điện lưới.
Khi mất điện lưới bộ SmartGen sẽ đếm 5s xuất tiếp điểm gọi máy phát, lúc này máy phát nhận tín hiệu đề máy và cấp nguồn đến SmartGen, sau thời gian 10s SmartGen kiểm tra điện áp ổn định sẽ xuất tín hiệu OFF nguồn A của bộ chuyển nguồn AIJES và ON nguồn B của bộ chuyển nguồn AIJES.
 Lúc này ATS hoạt động ở nguồn máy phát
1.1.4 Điều khiển chế độ tự động
Đèn LED ở nút Tự động (Auto) sẽ sáng để xác nhận rằng chế độ Tự động được chọn. Bộ điều khiển có thể tự động chuyển tải thành 1 # hoặc 2 # theo các trường hợp sau:
Nhấn nút “ AUTO/MAN” sẽ thấy đèn “ AUTO” hiện lên.

## Slide 13
1.1.5 Sơ đồ đấu nối bộ điều khiển ATS HAT560N

## Slide 14
1.1.6 Sơ đồ đấu nối tủ ATS.

## Slide 15
Sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật.
1
Nhu cầu sử dụng điện năng trong các lĩnh vực đời sống xã hội.
2
Việc cấp điện được liên tục không bị gián đoạn là điều cấp thiết, để khi mất điện thì máy phát điện dự phòng có thể được khởi động một cách nhanh nhất, làm cho quá trình mất điện diễn ra ngắn nhất
3
Hệ thống chuyển đổi nguồn tự động (ATS) ra đời
4
1.2 Thực trạng nghiên cứu

## Slide 16
Tập đoàn Schneider Electric – Pháp.
Tập đoàn Socomec – Pháp.
Tập đoàn OSung – Hàn Quốc.
Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến
Công ty Cổ phần Điện BBE
Công ty TNHH TBĐCN Quân Phạm.
Công ty Cổ phần Công nghiệp Nam Việt.
Công ty TNHH KT Điện tự động Ntec.
Công ty TNHH SX TBĐ VietPower.
Công ty TNHH ĐC Composite Đại Dũng.
Công ty TNHH Cơ điện Phương Ngọc
1.2 Thực trạng nghiên cứu
Các tập đoàn hàng đầu thế giới sản xuất hệ thống chuyển đổi nguồn tự động (ATS)
Các doanh nghiệp sản xuất hệ thống chuyển nguồn tự động (ATS) hàng đầu Việt Nam

## Slide 17
2.1
2.2
2.3
Thi công
khung mô hình
Hệ thống chuyển nguồn tự động
Hệ thống điều khiển màn hình SMARTGEN
CHƯƠNG 2: THI CÔNG MÔ HÌNH TỦ ATS
2.4
Hệ thống tạo pan qua điện thoại thông minh

## Slide 18
Kích thước khung tủ ATS
Tủ ATS sau khi hoàn thiện
2.1 Thi công khung mô hình

## Slide 19
Kích thước và thông số lắp đặt bộ chuyển nguồn AIJES
Bộ chuyển nguồn AIJES W2R-63A2 F II sau khi được đấu nối
2.2 Hệ thống chuyển nguồn tự động

## Slide 20
1
2
3
4
Bộ điều khiển ATS HAT560N
Kích thước của bộ điều khiển ATS HAT560NB.
Mặt sau của bộ điều khiển ATS HAT560NB.
Mặt sau bộ điều khiển ATS HAT560N sau khi được đấu nối
2.3 Hệ thống điều khiển màn hình SMARTGEN

## Slide 21
relay8
Bộ tạo pan
relay1
relay2
relay3
relay7
relay6
relay5
relay4
2.4 Hệ thống tạo pan qua điện thoại thông minh
Mạch rơ le tạo pan
Mạch tạo pan qua điện thoại di động
Giao diện bộ tạo pan trên màn hình Smartphone sau khi cài đặt

## Slide 22
03
PHẦN TỔNG KẾT
3.1 Kết quả đạt được
3.2 Kết luận
3.3 Đề nghị
3.4 Hình mô hình tủ ATS

## Slide 23
Cài đặt điều khiển màn hình SMARTGEN
Khả năng của mô hình tủ ATS sau khi được hoàn thiện
Chuyển nguồn điện tự động hoặc bằng tay
Tạo pan bằng điện thoại
3.1 Kết quả đạt được
Độ chính xác cao
Hạn chế của mô hình tủ ATS
Mô hình tủ ATS này chỉ cho phép đóng cắt chuyển nguồn điện bằng tay và tự động đối với lưới 1 điện pha.

## Slide 24
Rèn luyện kỹ năng đấu dây
Rèn luyện kỹ năng đấu nối và cài đặt điều khiển màn hình SMARTGEN
Rèn luyện kỹ năng đấu nối bộ chuyển nguồn điện tự động
Rèn luyện kỹ năng sửa chữa các hư hỏng cơ bản
3.2 Kết luận
Mô hình tủ ATS đáp ứng được nhu cầu thực hành của sinh viên trong khoa Điện - Điện Tử.

## Slide 25
3.3 Đề nghị
Mô hình tủ ATS sau khi lắp ráp đưa vào sử dụng đã giúp cho sinh viên có điều kiện để khảo sát cấu tạo, chức năng, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây, kiểm tra, cài đặt thông số, vận hành và sửa chữa tủ ATS.
Kính đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường cho làm thêm 02 mô hình nữa để có đủ thiết bị cho 1 lớp học thực hành.

## Slide 26
Mặt trước tủ ATS
Mặt trong tủ ATS
Mặt sau cửa tủ ATS
3.4 Hình mô hình tủ ATS

## Slide 27
Organization Title Here
Thanks For
Watching
2021
T 08