MỤC LỤC

I.	PHẦN MỞ ĐẦU	2

1.	Lý do chọn đề tài	2

2.	Mục tiêu nghiên cứu	2

3.	Đối tượng nghiên cứu	2

4.	Giả thuyết nghiên cứu	2

5.	Phạm vi nghiên cứu	2

6.	Phương pháp nghiên cứu	2

7.	Kế hoạch nghiên cứu	3

II.	PHẦN NỘI DUNG	4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	4

1.1	Cơ sở lý thuyết	4

1.1.1. Sơ lược về bộ điều khiển ATS HAT560NB	4

1.1.2. Bộ chuyển nguồn AIJES	6

1.1.3. Điều khiển chế độ bằng tay để đóng cắt chuyển nguồn chính và nguồn dự phòng	8

1.1.4. Điều khiển chế độ tự động	9

1.1.5 Sơ đồ đấu nối bộ điều khiển ATS HAT560N	12

1.1.6 Sơ đồ đấu nối tủ ATS	13

1.2	Thực trạng nghiên cứu	14

CHƯƠNG 2: THI CÔNG MÔ HÌNH TỦ ATS	16

2.1	Khung mô hình tủ ATS	16

2.2	Hệ thống chuyển nguồn tự động	17

2.3	Hệ thống điều khiển màn hình SMARTGEN	18

2.4	Hệ thống tạo pan qua điện thoại thông minh	20

III.	PHẦN TỔNG KẾT	21

1.	Kết quả đạt được	21

2.	Kết luận	21

3.	Đề nghị	21

4.     Hình mô hình tủ ATS	21

- PHẦN MỞ ĐẦU

- Lý do chon đề tài

Tủ ATS (Automatic Transfer Switches) là hệ thống chuyển nguồn điện tự động, có tác dụng khi nguồn lưới mất điện thì hệ thống sẽ được chuyển qua nguồn điện dự phòng. Khi nguồn lưới được phục hồi thì hệ thống tự chuyển nguồn trở lại và tự động tắt máy phát. Tủ ATS còn có chức năng bảo vệ hệ thống điện khi có sự cố xảy ra như: mất pha, mất trung tính, quá áp, sụt áp,…lúc này tủ ATS sẽ tự động chuyển sang nguồn điện dự phòng cho đến khi nguồn nguồn điện lưới được phục hồi thì bộ ATS sẽ chuyển động nguồn trở lại.

Tủ ATS được sử dụng nhiều trong thực tế, để sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, thì Nhà trường cần trang bị các mô hình ATS cho sinh viên thực tập.

Hiện nay, trong môn học thực tập Cung cấp điện chưa có đủ thiết bị thực tập tủ ATS cho sinh viên. Vì vậy, mô hình tủ ATS này sẽ giúp cho giảng viên, sinh viên khoa Điện – Điện tử có mô hình để khảo sát cấu tạo, chức năng, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây, kiểm tra, cài đặt thông số, vận hành và sửa chữa tủ ATS.

- Mục tiêu nghiên cứu

Tạo ra thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập cho môn học thực hành Cung cấp điện của khoa Điện- Điện Tử.

- Đối tượng nghiên cứu

Tủ ATS.

- Giả thuyết nghiên cứu

- Cài đặt thông số màn hình điều khiển Smart Gen.

- Điều khiển chế độ bằng tay để đóng cắt chuyển nguồn chính và nguồn dự phòng.

- Điều khiển chế độ tự động để đóng cắt chuyển nguồn chính và nguồn dự phòng.

- Phạm vi nghiên cứu

Màn hình điều khiển Smart Gen và bộ chuyển nguồn tự động AIJES W2R-63A2F.

- Phương pháp nghiên cứu

- Tham khảo các tài liệu có liên quan tới tủ ATS.

- Thi công phần khung tủ ATS.

- Thi công phần lắp đặt, điều khiển và thử nghiệm mô hình.

- Lấy ý kiến của giảng viên.

- Hoàn chỉnh mô hình.

- Viết bài hướng dẫn thực hành.

- Báo cáo kết quả.

- Kế hoạch nghiên cứu

| STT | Thời gian | Sản phẩm | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 09 /2020 10/2020 11-12/2020 01/2021 02/2021 | Đặt mua thiết bị. Thiết kế khung mô hình tủ ATS. Thi công mô hình tủ ATS. Thực nghiệm. Viết báo cáo tổng kết, viết hướng dẫn sử dụng. Báo cáo. | 01 tháng 01 tháng 02 tháng 01 tháng 01 tháng |

- PHẦN NỘI DUNG

## CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

## Cơ Sở Lý Thuyết

    - Sơ lược về bộ điều khiển ATS HAT560NB

Bộ điều khiển ATS HAT560NB thông minh được tích hợp các cấu hình chức năng: đo lường tự động, màn hình LCD và hiển thị và truyền thông số. Nó kết hợp kỹ thuật số, trí thông minh và mạng, giúp thực hiện tự động hóa quá trình đo lường và điều khiển, giảm hoạt động không chính xác. Đó là một lựa chọn lý tưởng cho ATS.

Bộ điều khiển ATS HAT560NB được chế tạo với bộ vi xử lý bên trong, có thể đo chính xác điện áp 2 kênh 3 pha / một pha, đưa ra phán đoán chính xác về điện áp xảy ra bất thường (quá áp, thấp áp, mất pha, quá tần số, dưới tần số) và đánh giá chính xác. Ngoài ra, cổng đầu ra kỹ thuật số tương ứng sẽ hoạt động khi có điện áp cao / thấp, tần số cao / thấp, mất pha và xảy ra tình trạng bất thường khác. Bộ điều khiển này được xem xét đầy đủ trong các ứng dụng khác nhau của ATS (hệ thống chuyển tự động) và có thể được sử dụng trực tiếp cho ATS chuyên dụng, Contactor ATS, Air break ATS, v.v. Bộ điều khiển có cấu trúc nhỏ gọn, mạch tiên tiến, hệ thống dây đơn giản và độ tin cậy cao, và có thể được sử dụng rộng rãi được sử dụng trong các thiết bị điện, hệ thống điều khiển và thử nghiệm tự động của năng lượng điện, viễn thông, dầu khí, than, luyện kim, đường sắt, chính quyền thành phố, tòa nhà thông minh, v.v.

Hình 1.1: Bộ điều khiển ATS HAT560NB

- Thông số kỹ thuật:

| THÔNG TIN THIẾT BỊ | NỘI DUNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Điện áp hoạt động | - DC 8.0V ~ 35.0V, cấp nguồn liên tục. - AC170V ~ 270V khi cấp nguồn AC L1N1 / L2N2. |  |  |
| Tiêu thụ năng lượng | < 3W (Chế độ chờ : ≤ 2W) |  |  |
| Điện áp đầu vào AC | Hệ thống AC | HAT560N | HAT560NB |
|  | 3P4W (ph-N) | AC30V~ AC360V | AC170V~ AC277V |
|  | 3P3W (ph-ph) | AC60V~ AC620V | Không sử dụng |
|  | 1P2W (ph-N) | AC30V~ AC360V | AC170V~ AC277V |
|  | 2P3W (ph-N) | AC30V~ AC360V | AC170V~ AC277V |
| Tần số định mức | 50 / 60Hz |  |  |
| Đầu ra rơle đóng | 16A AC250V điện áp có sẵn |  |  |
| Đầu ra rơle phụ 1 | 7A AC250V điện áp có sẵn |  |  |
| Đầu ra rơle phụ 2 | 7A AC250V điện áp có sẵn |  |  |
| Đầu ra rơle phụ 3 | 16A AC250V điện áp có sẵn |  |  |
| Đầu ra rơle phụ 4 | 16A AC250V điện áp có sẵn |  |  |
| Đầu vào kỹ thuật số | Kết nối GND đang hoạt động. |  |  |
| Giao tiếp | Giao diện LINK, Giao thức MODBUS |  |  |
| Kích thước vỏ | 139mmx120mmx48mm |  |  |
| Bảng điều khiển | 130mmx111mm |  |  |
| Điều kiện làm việc | Nhiệt độ: (-25 ~ + 70) ° C; Độ ẩm: (20 ~ 93)% rh |  |  |
| Điều kiện lưu trữ | Nhiệt độ: (-25 ~ + 70) ° C |  |  |
| Mức độ bảo vệ | Miếng đệm IP55: khi có miếng đệm chống thấm được lắp đặt giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển |  |  |
| Cường độ cách điện | Áp dụng điện áp AC2.2kV giữa cực cao áp và cực thấp; Dòng rò không quá 3mA trong vòng 1 phút. |  |  |
| Cân nặng | 0,62kg |  |  |

    - Bộ chuyển nguồn AIJES:

### Hình 1.2 Bộ chuyển nguồn AIJES

- Thông số kỹ thuật:

| Model | W2R-63A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dòng hoạt động định mức Ie Ampe | Loại cuộn hút |  | Loại cuộn hút |  |  |
|  | 16 20 25 32 40 50 63 |  | 16 20 25 32 40 50 63 |  |  |
| Điện áp cách điện định mức Ui | AC 690V , 50Hz |  |  |  |  |
| Điện áp hoạt động định mức Ue | AC 400V , 50Hz |  |  |  |  |
| Cấp | PC level: Có khả năng tiếp cận và tải, nhưng không làm đứt dòng-ngắn mạch |  |  |  |  |
| Loại sử dụng | AC-31B, AC-33iB |  |  |  |  |
| số cực | 2P | 2P |  |  | 2P |
| Trọng lượng (Kg) | 0,75 | 0,75 |  |  | 0,75 |
| Dòng điện cắt danh định | 6,0Ie, 1,05Ue cosɸ = 0,50±0,05 , 50 (lần) |  |  |  |  |
| Hiệu suất hoạt động | 2.0Ie, 1.05Ue, 1,05Ue cosɸ = 0,80±0,05 , 6000 (lần) |  |  |  |  |
| Định mức hoạt động dòng ngắn mạch Iq | 50kA |  |  |  |  |
| SCPD (fuse) | RT16-00-63A |  |  |  |  |
| Định mức xung điện áp chịu được | 8kV |  |  |  |  |
| mạch điều khiển | Định mức điện áp nguồn điều khiểnUs: 220V,50Hz, điều kiện làm việc thích hợp 85%Us ~110%Us |  |  |  |  |
| Mạch phụ | 02 bộ TRIP riêng biệt, mỗi bộ có chứa 2 bộ tiếp điểm chuyển đổi công suất tiếp điểm AC 220V, 50Hz, Ie = 5A |  |  |  |  |
| Thời gian chuyển đổi tiếp điểm | 05 - 08ms |  |  | 500 - 900ms |  |
| Thời gian tác động | < 1s |  |  |  |  |
| Thời gian tác động trở lại | < 1s |  |  |  |  |
| Thời gian mất nguồn | < 1s |  |  |  |  |

    - Điều khiển chế độ bằng tay để đóng cắt chuyển nguồn chính và nguồn dự phòng:

Chế độ bằng tay được chọn bằng cách nhấn nút ; đèn LED bên cạnh nút sẽ sáng xác nhận hoạt động.

- Nhấn, rơle 1# đóng ngay lập tức, nếu 1# đang đóng , nguồn điện 1 #kết nối với tải.

- Nhấn, rơle 2# đóng ngay lập tức, nếu 2 # đang đóng, nguồn điện 2 # kết nối với tải.

### Nhấn,1 # / 2 #  Đầu ra rơle mở ngay lập tức, nếu 1 # / 2 # đầu vào hở , nguồn 1 # / 2 # ngắt kết nối cung cấp với tải.

### Hình 1.3 Bộ điều khiển ATS HAT560NB ở chế độ bằng tay

### Hình 1.4 Các nút điều khiển của bộ điều khiển ATS HAT560NB ở chế độ bằng tay

    - Điều khiển chế độ tự động.

Đèn LED ở nút Tự động (Auto) sẽ sáng để xác nhận rằng chế độ Tự động được chọn. Bộ điều khiển có thể tự động chuyển tải thành 1 # hoặc 2 # theo các trường hợp sau:

Hình 1.5 Bộ điều khiển ATS HAT560NB ở chế độ tự động

Nhấn nút  “ AUTO/MAN” sẽ thấy đèn “ AUTO”  hiện lên.

- Trường hợp điện lưới ổn định.

- Khi nguồn lưới ổn định sẽ cấp nguồn đến bộ SmartGen, bộ SmartGen nhận được tín hiệu và đếm thời gian, sau 10s điện lưới ổn định SmartGen sẽ xuất tín hiệu đóng nguồn A của bộ AIJES.

- Lúc này ATS hoạt động ở nguồn lưới.

Hình 1.6 Bộ điều khiển ATS HAT560NB ở chế độ tự động nguồn lưới

- Trường hợp mất điện lưới.

- Khi mất điện lưới bộ SmartGen sẽ đếm 5s xuất tiếp điểm gọi máy phát, lúc này máy phát nhận tín hiệu đề máy và cấp nguồn đến SmartGen, sau thời gian 10s SmartGen kiểm tra điện áp ổn định sẽ xuất tín hiệu OFF nguồn A của bộ chuyển nguồn AIJES và ON nguồn B của bộ chuyển nguồn AIJES.

- Lúc này ATS hoạt động ở nguồn máy phát.

Hình 1.7 Bộ điều khiển ATS HAT560NB ở chế độ tự động nguồn máy phát

- Trường hợp đang hoạt động nguồn máy phát thì nguồn điện lưới có lại.

- Khi ATS đang hoạt động ở nguồn điện máy phát thì điện lưới có lại, lúc này SmartGen nhận tín hiệu nguồn lưới ( ưu tiên điện lưới ), sau 10s kiểm tra điện áp lưới ổn định SmartGen sẽ xuất tín hiệu OFF nguồn B của bộ chuyển nguồn AIJES và ON nguồn A của bộ chuyển nguồn AIJES.

- Lúc này ATS hoạt động ở nguồn điện lưới.

- Bộ SmartGen ngắt tín hiệu gọi máy phát, lúc này máy phát chạy COOLDOWN sau đó dừng hẳn.

Hình 1.8 Bộ điều khiển ATS HAT560NB trở lại chế độ tự động nguồn lưới

    - Sơ đồ đấu nối bộ điều khiển ATS HAT560N

Hình 1.9 Sơ đồ đấu nối bộ điều khiển ATS HAT560N

    - Sơ đồ đấu nối tủ ATS.

Hình 1.10 Sơ đồ đấu nối tủ ATS

  - Thực trạng nghiên cứu

Sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã đưa nhân loại phát triển vươn lên tầm cao mới, ngành điện là một trong số ngành khoa học kỹ thuật đi đầu và phát triển mạnh mẽ, phục vụ các nhu cầu thiết yếu cho đời sống của con người. Vì vậy nhu cầu sử dụng điện năng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt tăng trưởng không ngừng. Thương mại, dịch vụ chiếm tỷ lệ ngày càng quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Để việc cấp điện được liên tục không bị gián đoạn, các nhà khoa học đã miệt mài nghiên cứu làm sao để khi mất điện thì máy phát điện dự phòng có thể được khởi động một cách nhanh nhất, làm cho quá trình mất điện diễn ra ngắn nhất. Chính vì thế hệ thống chuyển đổi nguồn tự động (ATS) ra đời, nó có tác dụng khi điện lưới mất thì máy phát tự động khởi động và đóng điện máy phát cho phụ tải. Khi điện lưới phục hồi thì hệ thống tự chuyển nguồn trở lại và tự động tắt máy phát.

Việc sản xuất hệ thống chuyển đổi nguồn tự động (ATS) trở nên chuyên nghiệp khi các tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực ngành điện quan tâm đến vấn đề này. Dưới đây là các tập đoàn chuyên sản xuất hệ thống chuyển đổi nguồn tự động (ATS).

- Tập đoàn Schneider Electric – Pháp.

- Tập đoàn Socomec – Pháp.

- Tập đoàn Osung – Hàn Quốc.

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trên thế giới, ngành điện tại Việt Nam cũng không ngừng phát triển để đáp ứng được nhu cầu dùng điện của khách hàng. Quá trình sử dụng điện bị gián đoạn dần được khác phục nhờ hệ thống chuyển nguồn tự động (ATS). Tiếp cận được nền khoa học kỹ thuật trên thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã sản xuất được hệ thống chuyển nguồn tự động (ATS) mang thương hiệu Việt Nam và dần khẳng định được uy tín ở thị trường trong nước cũng như trên thế giới.

Sau đây là một số doanh nghiệp chuyên sản xuất hệ thống chuyển nguồn tự động (ATS) hàng đầu Việt Nam:

- Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến.

## - Công ty Cổ phần Điện BBE.

- Công ty TNHH Thiết bị điện Công nghiệp Quân Phạm.

## - Công ty Cổ phần Công nghiệp Nam Việt.

## - Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tự động Ntec.

## - Công ty TNHH Sản xuất Tủ bảng điện VietPower.

## - Công ty TNHH Điện cơ Composite Đại Dũng.

- Công ty TNHH Cơ điện Phương Ngọc.

## CHƯƠNG 2: THI CÔNG MÔ HÌNH TỦ ATS

## Thi công khung mô hình

Hình 2.1: Kích thước khung tủ ATS

Hình 2.2: Khung tủ ATS sau khi hoàn thiện

## Hệ thống chuyển nguồn tự động

Hình 2.3 Kích thước và thông số lắp đặt bộ chuyển nguồn AIJES

1: Cửa số báo trạng thái ON/OFF, 3,4: Công tắc lựa chọn TAY/TỰ ĐỘNG, 2: Đầu dây nguồn vào điều khiển A,B, 5: Đầu dây động lực nguồn chính, 6: Đầu dây động lực nguồn dự phòng, 7: Đầu dây động lực nguồn tải, 8: Đèn báo nguồn A, 9: Đèn báo nguồn B.

Hình 2.4 Bộ chuyển nguồn AIJES W2R-63A2 F II sau khi được đấu nối

## Hệ thống điều khiển màn hình SMARTGEN

Bộ điều khiển sê-ri HAT560N trang bị cổng giao tiếp LINK có thể cung cấp quản lý chuyển ATS cho các nhà máy, viễn thông, công nghiệp và dân dụng bằng cách sử dụng giao thức Modbus thông qua PC hoặc phần mềm hệ thống và thực hiện chức năng điều khiển từ xa, đo từ xa, chức năng giao tiếp từ xa.

Thông số truyền thông, địa chỉ

Bộ điều khiển               1 (phạm vi: 1-254, Người dùng đặt)

Tốc độ truyền	          9600 bps

Bit dữ liệu	           8 bit

Bit chẵn lẽ	            không

Dừng lại		1 bit hoặc 2 bit (có thể cài đặt qua PC)

Hình 2.5 Bộ điều khiển ATS HAT560N

Hình 2.6 Kích thước của bộ điều khiển ATS HAT560NB

Hình 2.7 Mặt sau của bộ điều khiển ATS HAT560NB

Hình 2.8 Mặt sau bộ điều khiển ATS HAT560N sau khi được đấu nối

## Hệ thống tạo pan qua điện thoại thông minh.

Mạch tạo pan qua điện thoại di động

Mạch rơ le tạo pan

Hình 2.9 Bộ tạo pan

Hình 2.10 Giao diện bộ tạo pan trên màn hình Smartphone sau khi cài đặt

PHẦN TỔNG KẾT

## Kết quả đạt được

Mô hình tủ ATS có khả năng:

- Cài đặt điều khiển màn hình SMARTGEN.

- Chuyển nguồn điện tự động hoặc bằng tay.

- Độ chính xác cao.

- Tạo pan bằng điện thoại.

Hạn chế:

- Mô hình tủ ATS này chỉ cho phép đóng cắt chuyển nguồn điện bằng tay và tự động đối với lưới 1 pha.

## Kết luận

Mô hình tủ ATS đáp ứng được nhu cầu thực hành của sinh viên trong khoa Điện - Điện Tử.

- Rèn luyện kỹ năng đấu dây.

- Rèn luyện kỹ năng đấu nối bộ chuyển nguồn điện tự động.

- Rèn luyện kỹ năng đấu nối và cài đặt điều khiển màn hình SMARTGEN.

- Rèn luyện kỹ năng sửa chữa các hư hỏng cơ bản.

- Đề nghị

Mô hình tủ ATS sau khi lắp ráp đưa vào sử dụng đã giúp cho sinh viên có điều kiện để khảo sát cấu tạo, chức năng, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây, kiểm tra, cài đặt thông số, vận hành và sửa chữa tủ ATS

Kính đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường cho làm thêm 02 mô hình nữa để có đủ thiết bị cho 1 lớp học thực hành.

- Hình mô hình tủ ATS

Hình 3.1: Mặt trước tủ ATS

Hình 3.2: Mặt trong tủ ATS

Hình 3.3: Mặt sau cửa tủ ATS