ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SVTH: 1. Trịnh Hoàng Minh Trường - 20003475

2. Nguyễn Hoàng Nam - 20005345

ĐỀ TÀI: BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG XƯỞNG CƠ KHÍ CÔNG TY TNHH TAZMO

Ngành học: Bảo Trì Hệ Thống Công Nghiệp

Lớp: 20c1 - BCN1

TIỂU LUẬN MÔN BẢO TRÌ THIẾT BỊ HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

GV CHẤM 1	GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	2

LỜI MỞ ĐẦU	3

Chương III.	KẾ HOẠCH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG XƯỞNG CƠ KHÍ CÔNG TY TNHH TAZMO VIÊT NAM.	6

1.	Hệ thống chiếu sáng xưởng cơ khí	6

2.	Hệ thông gió xưởng cơ khí	7

Hàng ngày – Kiểm tra mức dầu làm nguội mỗi ca 8 tiếng	10

Hàng tuần – Kiểm tra sự làm việc đúng của xả tự động của bộ lọc/ điều chỉnh áp suất.	10

Hàng tháng – Kiểm tra cân bằng áp suất thủy lực của máy.	11

Hàng năm	11

KẾT LUẬN	12

# LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành tiểu luận này e và bạn cùng làm gửi lời cảm ơn chân thành đến ban giám hiệu trường CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH vì đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất và môi trường lành mạnh để các e phát triển về tư duy học tâp ….Xin cảm ơn giảng viên bộ môn – thầy Nguyễn Thanh Giang đã giảng dạy tận tình hết lòng với sinh viên để tụi em có đủ kiến thức để làm bài tiểu luận này thật tốt.

Do đây là lần đầu làm tiểu luận không tránh được sai sót.Rất mong được sự nhận xét ý kiến đóng góp từ thầy để bài tiểu luận trở tốt và hoàn hiện hơn. Lời cuối cùng em xin chúc thầy thật nhiều sức khỏe gia đình luôn hạnh phúc ….

# LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời buổi công nghiệp hóa hiện đại hóa các công ty nước ngoài đổ vốn vào Việt Nam. Xây dựng hàng loạt công ty máy móc thiết bị hiện đại và tối tân góp phần đưa Việt Nam trở mình thành nước công nghiệp không xa trong tương lai. Nhưng hoạt động liên tục một thời gian dài sẽ không tránh được tình trạng hư hỏng xuống cấp vì thế hệ thống bảo trì bảo dưỡng các thiết bị công nghiệp được ra đời giúp sửa chữa kịp thời và bảo dưỡng để tránh thiệt hại đến mức thấp nhất cho máy móc nói riêng và công ty nói chung ….

Nay nhóm em sẽ đi sâu vào các bước bảo trì bảo dưỡng của hệ thống chiếu sáng, thông gió và máy phay (cnc).

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH TAZMO VIỆT NAM.

Công ty có trụ sở tại: KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU - Lô H 09, đường số 1, KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Tỉnh Long An. TAZMO là công ty thực hiện những thách thức trong việc tạo ra công nghệ hàng đầu dựa trên tầm nhìn "Công nghệ vị nhân sinh. Công nghệ độc đáo đang góp phần mở rộng lĩnh vực gia công chính xác và cơ điện tử và nhận được sự hoan nghênh cao cả trong và ngoài nước. Là một đối tác tốt cho khách hàng doanh nghiệp, hỗ trợ nâng cao hệ thống sản xuất và chức năng thông qua các sản phẩm chất lượng cao.TAZMO là 1 công ty lớn hiện nay, TAZMO cung cấp sản phẩm cho các doanh nghiệp trên khắp thế giới. Tại Châu Á, đã thiết lập cơ sở sản xuất và bán hàng tại Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan và Hàn Quốc để hợp tác với khách hàng chặt chẽ hơn và cung cấp phản ứng nhanh chóng để costomers, nhu cầu, bao gồm bảo trì.

Công nghệ và năng lực sản xuất chất bán dẫn và LCD của Tazmo đang là một trong những doanh nghiệp đi đầu trên toàn thế giới và có nhiều doanh nghiệp và không ngừng mở rộng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới.

- Công ty mẹ: -TAZMO Co., Ltd 5311 Haga, Kita Ward, Okayama-city, Okayama, 701-1221Japan.
                     - Nakahara Seisakusho Co., Ltd Otami, Naka-ku, Okayama-shi Okayama JAPAN 703-8228.

- Trang web: http://www.tazmo-vn.com/

KHÁI QUÁT VỀ XƯỞNG CƠ KHÍ CÔNG TY TNHH TAZMO VIÊT NAM.

Công ty đang có trụ sở tại Long An nằm trong khu công nghiệp Long Hậu

Công nghệ và năng lực sản xuất chất bán dẫn và LCD của Tazmo đang là một trong những doanh nghiệp đi đầu trên toàn thế giới và công ty sẽ tiếp tục mở rộng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới. Tại Châu Á, công ty đã thiết lập cơ sở sản xuất và bán hàng tại Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan và Hàn Quốc để hợp tác với khách hàng chặt chẽ hơn và cung cấp phản ứng nhanh chóng để costomers, nhu cầu, bao gồm bảo trì.

# KẾ HOẠCH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG XƯỞNG CƠ KHÍ CÔNG TY TNHH TAZMO VIÊT NAM.

Trong mỗi công ty xí nghiệp muốn hoạt động chúng ta cần có hệ thống chiếu sáng đủ tốt để duy trì hoạt động cty 1 cách ổn định ,nhưng hoạt động 1 thời gian sẽ bị 1 số lỗi cơ bản và đây và cách bảo dưỡng bảo trì hệ thống chiếu sáng.

- Hệ thống chiếu sáng xưởng cơ khí

- Kiểm tra các nguồn điện (Biến áp - EVN, ...).

- Kiểm tra tủ điện phân phối tổng và các thiết bị trong tủ.

- Kiểm tra các tủ điện phân phối, đèn báo, thiết bị chỉ thị... trên các tủ điện.

- Kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng.

- Kiểm tra tải tiêu thụ của các thiết bị điện, tính tổng tải và kiểm tra tải đầu ra của MCCB tổng để xác định tiêu hao.

- Vệ sinh tủ, thiết bị điện.

- Kiểm tra đấu nối của các thiết bị.

- Kiểm tra phân phối tải của các pha nhằm điều chỉnh tải.

- Lập danh sách các sự cố cần giải quyết (nếu có).

- Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống.

- Đo điện áp vào và ra của các tủ điện, kết hợp đo thứ tự pha.

- Hiệu chỉnh các đồng hồ đo điện.

- Thử tắt nguồn hệ thống MCCB tổng để chuyển sang nguồn UPS, một số hệ thống bị tắt nguồn sẽ tự động khởi động lại.

- Thử hệ thống MCCB bypass của UPS.

- Kiểm tra đường cáp động lực cấp cho phòng server.

- Lau chùi

- Luôn giữ cho đèn và thiết bị chiếu sáng LED sạch sẽ có thể là yếu tố quan trọng nhất trong việc giữ hiệu quả làm việc cao cho hệ thống.

- Tường, trần và các bề mặt được chiếu sáng cũng cần phải được làm sạch thường xuyên bởi ánh sáng phản chiếu lên các bề mặt này cũng có vai trò quan trọng không kém ánh sáng trực tiếp.

- Lau chùi bóng đèn và thiết bị chiếu sáng bằng vải bông ẩm, mềm; bàn chải tĩnh điện mềm hoặc máy hút bụi công suất thấp.

- Thay thế

- Bóng đèn LED nên được thay thế không chỉ lúc chúng bị hỏng mà nên theo lịch trình nhất định dựa trên độ giảm chất lượng của bóng theo thời gian. Với bóng LED Sunmax, thông thường tuổi thọ từ 30.000 – 50.000 giờ, hãy lưu ý những khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất để sử dụng thật hiệu quả. Một vài loại bóng đèn có thể giảm tới 1/3 độ sáng ban đầu của nó chỉ trong vòng vài năm.

- Một lưu ý vô cùng quan trọng trong việc tiêu hủy các bóng cũ đã được thay thế một cách hợp lý bởi nhiều loại đèn huỳnh quang, đèn phát điện có chứa thủy ngân vô cùng nguy hiểm. Các loại bóng này cần được xử lý cẩn thận nhằm tránh làm vỡ trong quá trình vận chuyển và cần được vận chuyển đến các trung tâm tái chế. Còn đối với LED Sunmax thì việc xử lý đơn giản hơn nhiều bởi chất liệu bóng làm bằng vật liệu (nhựa, nhôm) cao cấp, chịu va đập tốt và có khả năng tái chế cao hơn.

- Các vật tư, thiết bị không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (như bóng đèn già gây hiện tượng giảm quang thông, sáng không ổn định; ballast rung, phát tiếng động lớn khi hoạt động; cột đèn, cần đèn rỉ, mọt …) phải được lập dự toán duy trì để sửa chữa, thay thế đảm bảo an toàn cho người quản lý, vận hành và sử dụng.

- Khi tiến hành hoạt động thay thế, công nghệ bóng đèn mới thường đi kèm với công nghệ thiết bị chiếu sáng mới, do đó khi thay thế hệ thống chiếu sáng cần phải xem xét chi phí lắp đặt với mức năng lượng tiết kiệm được trong vòng đời sử dụng. Hãy coi đây là cơ hội nâng cấp hệ thống chiếu sáng. Chỉ dẫn vận hành và bảo dưỡng của hệ thống ban đầu cần phải được xem xét tới nhằm đảm bảo tính nhất quán về mặt mục đích sử dụng trước và sau khi nâng cấp.

- Lưu ý cuối cùng trong công tác bảo dưỡng, bảo trì đó là việc lên lịch trình/thời gian biểu cho hoạt động lau chùi thiết bị chiếu sáng, thay thế bóng đèn, đo mức năng lượng sử dụng và mưc độ sáng của hệ thống. Việc đo đạc hiệu quả hoạt động nên được tiến hành hàng tháng hoặc ít nhất là hàng quý nhằm mang lại cho người vận hành đầy đủ dữ liệu để xem xét đâu là thời điểm hệ thống bắt đầu giảm khả năng vận hành.

Tiếp đến là hệ thống bảo dưỡng bảo trì hệ thống thông gió cũng khá quan trọng nó sẽ giúp không khí trong lành bảo vệ sức khỏe cho công nhân và đây là quy trình bảo dưỡng của hệ thống thông gió.

## Hệ thông gió xưởng cơ khí

  - Các thiết bị đóng ngắt điện, các thiết bị cảm biến điều khiển, các thiết bị bảo vệ, động cơ điện cần thường xuyên bảo trì bảo dưỡng để đảm bảo sự vận hành chính xác của hệ thống bảo vệ hệ thống trước nguy cơ cháy nổ, chập điện, dò điện, giật điện

  - Các thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống cần được bảo trì thường xuyên để đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả cao, không tiêu tốn năng lượng, không gây hỏng hóc các thiết bị khác.

  - Các thiêt bị chuyền động cơ khí (vòng bị, dây đai, giảm tốc) trong hệ thống cần được kiểm tra bảo trì thường xuyên để đảm bảo an toàn, sự vận hành thường xuyên, sự hiệu quả của hệ thống điều hòa thông gió.

- Quạt công nghiệp vào điện nhưng không chạy

Mặc dù thiết bị quạt công nghiệp đã được kế nối với nguồn điện, ấn nút khởi động nhưng vẫn không chạy. Có thể xem xét một số lí do sau:

- Nguyên nhân:

- Nguồn điện kết nối không đảm bảo.

- Bộ truyền động chưa hoạt động.

- Động cơ hoặc quá nhỏ hoặc bị quá tải nên quạt vào điện nhưng không chạy.

- Van điều khiển của quạt bị hỏng.

- Then (cavet) của puli và may-ơ guồng cánh bị hỏng, có thể bị gãy vỡ hoặc chưa lắp các chi tiết trung gian của nối trục.

- Cách khắc phục:

- Kiểm tra nguồn điện, xem điện áp cung cấp chính đã đã phù hợp với thông số của quạt hay chưa

- Kiểm tra các thiết bị tắt chuyển mạch hoặc ngắt kết nối cũng như cầu chì.

- Kiểm tra dây đai, đảm bảo không quá lỏng, tránh tình trạng trượt đai hoàn toàn.

- Van cần đảm bảo hoạt động đóng mở bình thường.

- Âm thanh quạt bất thường

- Nguyên nhân thường gặp:

- Guồng cánh bị cọ sát hoặc không cân bằng.

- Có thể bộ truyền động đai, vòng bị bị hư hại.

- Quá trình lắp đặt xảy ra sai sót, chưa đúng kỹ thuật gây nên lỗi quạt công nghiệp.

- Cách khắc phục:

- Điều chỉnh lại guồng cánh hay đầu vào của côn hút, ngoài ra cần kiểm tra lại cân bằng guồng cánh và vệ sinh loại bỏ bụi bẩn bộ phận đó.

- Siết chặt lại bu lông may-ơ guồng cánh hay các đệm vòng bi trên trục.

- Xiết lại puli trên động cơ/trục quạt.

- Điều chỉnh căng đai, cân puli thẳng hàng, nếu có dấu hiệu hư hỏng, thay mới dây đai hoặc puli

- Thay thế thiếu sót (khuyết điểm) trên vòng bi, tra dầu bôi trơn.

- Siết chặt các vòng hãm, chặn trục.

- hệ thống thông gió làm mát

- Sửa lỗi quạt công nghiệp

- Lưu lượng quạt quá lớn

- Nguyên nhân thường gặp:

- Chọn lựa sản phẩm quá lớn gây phản tác dụng của quạt thông gió

- Trở lực hệ thống quá nhỏ so với áp suất của quạt.

- Cách khắc phục:

- Giảm tốc độ của quạt, khép bớt van điều chỉnh lưu lượng.

- Thay đổi giảm kích thước đường kính hệ thống ống dẫn.

- Kiểm tra đã lắp đặt cửa vào, bộ lọc, lưới tản nhiệt hay chưa.

- Áp suất tĩnh không chuẩn

- Nguyên nhân thường gặp:

- Có thể do một vài hệ thống ống dẫn đã thay đổi so với dự tính.

- Áp suất tại nơi lắp quạt khác với yêu cầu.

- Cách sửa quạt thông gió với lỗi áp suất tĩnh không chuẩn:

- Thay đổi trở lực của hệ thống, kích thước đường ống.

- Làm sạch bộ lọc.

- Thay đổi tốc độ quạt.

- Điều chỉnh van.

- Quá tải động cơ gây nóng

- Nguyên nhân:

- Chiều quay quạt hút chưa đúng, tốc độ quạt quá lớn và hoạt động trong thời gian dài gây ra lỗi quạt công nghiệp.

- Trở lực hệ thống ống dẫn chưa phù hợp.

- Trục quạt dính nhiều bụi, không còn lớp dầu bôi trơn.

- Hệ thống điện có sai lệch.

- Dòng khí có quá nhiều bụi.

- Nhiệt độ dòng khí quá thấp so với tính toán.

- Cách khắc phục:

- Kiểm tra chiều quay của guồng cánh.

- Giảm tốc độ, tắt hệ thống quạt hút công nghiệp khi không cần thiết.

- Thay đổi giảm kích thước ống.

- Kiểm tra, đóng lại các cửa vệ sinh trên quạt và đường ống, tra dầu vào trục quay của thiết bị nếu có hiện tượng khô.

- Cần kiểm tra các thiết bị thu hồi bụi trước quạt.

- Kiểm tra lại độ tin cậy của các thiết bị bảo vệ, dòng điện có thể bị mất pha, sụt áp.

- Sửa lỗi quạt công nghiệp có độ rung lắc lớn

- Nguyên nhân:

- Bộ truyền đai không lắp đúng, đôi khi còn do nguyên nhân dây đai quá căng hoặc trùng gây ảnh hưởng đến tốc độ quạt..

- Hệ thống thiết bị mất cân bằng.

- Khớp nối không thẳng hàng.

- Giá bệ quạt không đủ cứng vững hoặc các đệm giảm rung mất tác dụng.

- Rung động do lan truyền từ các máy bên cạnh khiến quạt hút công nghiệp bị ảnh hưởng.

- Miếng căn ở dưới động cơ có thể bị lỏng.

- Cách khắc phục:

- Kiểm tra độ thẳng của trục, động cơ và puly.

- Guồng cánh bị bụi bẩn hoặc bị mòn, gỉ không đều cần bảo dưỡng để cân bằng động lại.

- Kiểm tra sự liên kết giữa động cơ, khớp nối và trục quạt. Bất kì sự điều chỉnh nào thực hiện cho khớp nối phải được sự hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Tim hiểu dây đai phù hợp và lắp đặt chính xác.

- Điều chỉnh lại bệ đỡ quạt, xiết chặt lại các bu lông móng, kiểm tra bộ giảm rung của quạt hút công nghiệp.

- Tắt quạt và kiểm tra lại vị trí, địa hình của nơi lắp đặt quạt có xảy ra vấn đề không.

Vì vậy công việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa, thông gió phải thường xuyên, có kế hoạch giúp hệ thống luôn hoạt động ổn định, hiệu quả và tăng tuổi thọ cho hệ thống. Giảm đáng kể chi phí bỏ ra cho doanh nghiệp.

- Quạt công nghiệp vào điện nhưng không chạy

Mặc dù thiết bị quạt công nghiệp đã được kế nối với nguồn điện, ấn nút khởi động nhưng vẫn không chạy. Có thể xem xét một số lí do sau:

- Nguyên nhân:

- Nguồn điện kết nối không đảm bảo.

- Bộ truyền động chưa hoạt động.

- Động cơ hoặc quá nhỏ hoặc bị quá tải nên quạt vào điện nhưng không chạy.

- Van điều khiển của quạt bị hỏng.

- Then (cavet) của puli và may-ơ guồng cánh bị hỏng, có thể bị gãy vỡ hoặc chưa lắp các chi tiết trung gian của nối trục.

- Cách khắc phục:

- Kiểm tra nguồn điện, xem điện áp cung cấp chính đã đã phù hợp với thông số của quạt hay chưa

- Kiểm tra các thiết bị tắt chuyển mạch hoặc ngắt kết nối cũng như cầu chì.

- Kiểm tra dây đai, đảm bảo không quá lỏng, tránh tình trạng trượt đai hoàn toàn.

- Van cần đảm bảo hoạt động đóng mở bình thường.

- Âm thanh quạt bất thường

- Nguyên nhân thường gặp:

- Guồng cánh bị cọ sát hoặc không cân bằng.

- Có thể bộ truyền động đai, vòng bị bị hư hại.

- Quá trình lắp đặt xảy ra sai sót, chưa đúng kỹ thuật gây nên lỗi quạt công nghiệp.

- Cách khắc phục:

- Điều chỉnh lại guồng cánh hay đầu vào của côn hút, ngoài ra cần kiểm tra lại cân bằng guồng cánh và vệ sinh loại bỏ bụi bẩn bộ phận đó.

- Siết chặt lại bu lông may-ơ guồng cánh hay các đệm vòng bi trên trục.

- Xiết lại puli trên động cơ/trục quạt.

- Điều chỉnh căng đai, cân puli thẳng hàng, nếu có dấu hiệu hư hỏng, thay mới dây đai hoặc puli

- Thay thế thiếu sót (khuyết điểm) trên vòng bi, tra dầu bôi trơn.

- Siết chặt các vòng hãm, chặn trục.

- hệ thống thông gió làm mát

- Sửa lỗi quạt công nghiệp

- Lưu lượng quạt quá lớn

- Nguyên nhân thường gặp:

- Chọn lựa sản phẩm quá lớn gây phản tác dụng của quạt thông gió

- Trở lực hệ thống quá nhỏ so với áp suất của quạt.

- Cách khắc phục:

- Giảm tốc độ của quạt, khép bớt van điều chỉnh lưu lượng.

- Thay đổi giảm kích thước đường kính hệ thống ống dẫn.

- Kiểm tra đã lắp đặt cửa vào, bộ lọc, lưới tản nhiệt hay chưa.

- Áp suất tĩnh không chuẩn

- Nguyên nhân thường gặp:

- Có thể do một vài hệ thống ống dẫn đã thay đổi so với dự tính.

- Áp suất tại nơi lắp quạt khác với yêu cầu.

- Cách sửa quạt thông gió với lỗi áp suất tĩnh không chuẩn:

- Thay đổi trở lực của hệ thống, kích thước đường ống.

- Làm sạch bộ lọc.

- Thay đổi tốc độ quạt.

- Điều chỉnh van.

- Quá tải động cơ gây nóng

- Nguyên nhân:

- Chiều quay quạt hút chưa đúng, tốc độ quạt quá lớn và hoạt động trong thời gian dài gây ra lỗi quạt công nghiệp.

- Trở lực hệ thống ống dẫn chưa phù hợp.

- Trục quạt dính nhiều bụi, không còn lớp dầu bôi trơn.

- Hệ thống điện có sai lệch.

- Dòng khí có quá nhiều bụi.

- Nhiệt độ dòng khí quá thấp so với tính toán.

- Cách khắc phục:

- Kiểm tra chiều quay của guồng cánh.

- Giảm tốc độ, tắt hệ thống quạt hút công nghiệp khi không cần thiết.

- Thay đổi giảm kích thước ống.

- Kiểm tra, đóng lại các cửa vệ sinh trên quạt và đường ống, tra dầu vào trục quay của thiết bị nếu có hiện tượng khô.

- Cần kiểm tra các thiết bị thu hồi bụi trước quạt.

- Kiểm tra lại độ tin cậy của các thiết bị bảo vệ, dòng điện có thể bị mất pha, sụt áp.

- Sửa lỗi quạt công nghiệp có độ rung lắc lớn

- Nguyên nhân:

- Bộ truyền đai không lắp đúng, đôi khi còn do nguyên nhân dây đai quá căng hoặc trùng gây ảnh hưởng đến tốc độ quạt..

- Hệ thống thiết bị mất cân bằng.

- Khớp nối không thẳng hàng.

- Giá bệ quạt không đủ cứng vững hoặc các đệm giảm rung mất tác dụng.

- Rung động do lan truyền từ các máy bên cạnh khiến quạt hút công nghiệp bị ảnh hưởng.

- Miếng căn ở dưới động cơ có thể bị lỏng.

- Cách khắc phục:

- Kiểm tra độ thẳng của trục, động cơ và puly.

- Guồng cánh bị bụi bẩn hoặc bị mòn, gỉ không đều cần bảo dưỡng để cân bằng động lại.

- Kiểm tra sự liên kết giữa động cơ, khớp nối và trục quạt. Bất kì sự điều chỉnh nào thực hiện cho khớp nối phải được sự hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Tim hiểu dây đai phù hợp và lắp đặt chính xác.

- Điều chỉnh lại bệ đỡ quạt, xiết chặt lại các bu lông móng, kiểm tra bộ giảm rung của quạt hút công nghiệp.

- Tắt quạt và kiểm tra lại vị trí, địa hình của nơi lắp đặt quạt có xảy ra vấn đề không.

BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ 3 PHA CỦA máy phay (cnc)

Máy phay là 1 máy khá phổ biến trong các khu công nghiệp đi kèo với sự hiệu quả của nó và các lỗi thông thường từ đơn giản tới phức tạp sao đây là hình ảnh của nó để cho thầy dễ theo dõi.

Đây là tổng quát về máy phay và các tổ phím để điều khiển

hình 3.1

Nút khởi động

Trục chính

Băng trượt                                                                                bơm dầu

Và đây là quy bảo trì dưỡng máy phay (nhớ cúp cầu dao điện nhé để đảm bảo an toàn)

### Hàng ngày – Kiểm tra mức dầu làm nguội mỗi ca 8 tiếng

- Kiểm tra mức dầu trong thùng dầu bôi trơn.

- Làm sạch phoi ở đường bao và khay.

- Lau chùi đầu côn trục chính bằng dầu sạch và dầu nhẹ.

- Làm sạch phoi từ bộ thay dao.

- Kiểm tra thông số qua việc lọc dầu làm nguội trục chính.

- Làm sạch hoặc thay thế phần tử nếu cần.

### Hàng tuần – Kiểm tra sự làm việc đúng của xả tự động của bộ lọc/ điều chỉnh áp suất.

- Trên những máy với tùy chọn TSC, làm sạch phoi trên thùng dầu làm nguội.

- Làm sạch nắp thùng và loại bỏ cặn trong thùng. Cẩn thận tháo bơm dầu làm nguội khỏi bộ điều khiển và cắt điện trước khi làm việc trên thùng dầu làm nguội.

- Kiểm tra bộ điều chỉnh khí nén tại 85 psi. Kiểm tra sự điều chỉnh áp suất khí tại 17psi. Đối với 15k Những máy trục chính, kiểm tra sự điều chỉnh áp suất khí trục chính tại 20psi.

- Làm sạch các bề mặt ngoài bằng việc lau chùi nhẹ. Không sử dụng các dung môi . Không sẽ làm bong tróc lớp sơn phủ bên ngoài máy.

### Hàng tháng – Kiểm tra cân bằng áp suất thủy lực của máy.

- Cũng kiểm tra mức dầu trong hộp số.

- Kiểm tra một cách tổng thể cho thao tác thích hợp và tra dầu nhẹ, nếu cần.

- Bôi một lớp mỏng mỡ bên ngoài các băng dẫn của máy và các dao.

### Hàng năm

- Thay dầu hộp số, xả dầu từ đáy của hộp số, tháo nắp kiểm tra đầu trục chính.

- Đổ thêm dầu cho đến khi dầu bắt đầu nhỏ giọt từ ống tràn dầu ở đáy thùng chứa.

- Kiểm tra lọc dầu và làm sạch hết cặn bẩn ở đáy lọc dầu.

- Thay thế lọc khí trên hộp điều khiển 2 năm một lần

- Kiểm tra mức dầu SMTC qua mắt thăm.

Bảo dưỡng máy CNC thường xuyên làm cho máy luôn có tính năng kỹ thuật tốt, giảm cường độ hao mòn của các chi tiết. Ngoài ra ngăn ngừa và phát hiện kịp thời các hư hỏng, sai lệch kỹ thuật để khắc phục.

Ngoài ra còn 1 số lỗi như:

- Quá tải môtơ thủy lực: quá tải công tắc từ K104

- Áp suất làm việc bơm thủy lực thấp hơn áp suất cài đặt.

- Nguyên nhân do áp lực dầu thủy lực không đủ.

Khắc, đục sản phẩm không đều Đây là một trong các lỗi thường gặp của máy CNC. Nguyên nhân xảy ra hiện tượng hư hỏng này có thể là do khớp nối, gối đỡ vitme, trục bánh răng bị vỡ hoặc bị bẩn. Ngoài ra, máy cnc khắc, đục sản phẩm không đều còn do lỗi phần mềm, động cơ bị lỗi bước.

Cách xử lý nhanh chóng và hiệu quả nhất cho lỗi hư hỏng này là kiểm tra toàn bộ khớp nối vitme để xem có bị vỡ hay lỏng ốc cố định hay không. Tiếp đó, các bạn kiểm tra hoạt động của dây curoa nối giữa động cơ chính và puly, vitme có bình thường hay không? có bị trùng hay không? Nếu dây curoa không còn đảm bảo chất lượng hoạt động, hãy tiến hành thay dây curoa đúng cách.

- Nếu các bộ phận trên không phải là nguyên nhân khiến cho sản phẩm khắc, đục không đều, hãy kiểm tra gối đỡ vitme có bị chảy dầu, bị bẩn hay bị lỏng không?

Trường hợp máy cnc bị lỗi phần mềm, hãy tiến hành cài đặt lại phần mềm xung trên phần mềm cho đúng với hộp điều khiển và cài đặt quét virut cho máy tính.

- Còn động cơ bị lỗi bước, hãy liên hệ thợ sửa chữa và thay mới động cơ.

Động cơ trục chính (spindle) không hoạt động Lỗi động cơ trục chính không hoạt động có thể do cuộn dây (vòng bi) bị kẹt, do nguồn điện cung cấp cho biến tần thấp, do card điều khiển bị lỗi hoặc dây kết nối tín hiệu bị đứt, dây nguồn từ bộ biến tần dẫn lên củ đục vi tính Spindle bị chập.

Để khắc phục các lỗi thường gặp của máy cnc này, hãy tiến hành kiểm tra đồng bộ biến tần xem chúng có được cài đặt chính xác chưa và kiểm tra dựa vào các nguyên nhân gây hư hỏng máy cnc để sửa chữa.

Lði 1017 hydraulic fail Đây là sự cố, hư hỏng thường gặp của máy tiện cnc. Nguyên nhân chính gây ra sự cố này đó là do không đủ dầu thủy lực.

- Xử lý bằng cách:

+ Kiểm tra mực dầu, đổ thêm lượng dầu thủy lực theo tiêu chuẩn quy định của hãng và test thử.

+ Tiến hành kiểm tra CB 105-B7 đã đóng chưa nếu máy vẫn chưa hoạt động

+ Kiểm tra công tắc bơm dầu xem có hư hỏng hay không? Nếu có thì tiến hành thay thế công tắc bơm dầu mới.

Lỗi 1005 Lubrication Pressure Alarm

Là một trong các lỗi thường gặp của máy cnc, điển hình là máy phay cnc, lỗi 1005 Lubrication Pressure Alarm thường do áp suất làm việc của bơm thủy lực thấp | hơn áp suất cài đặt.

Cách xử lý:

- Tiến hành kiểm tra tín hiệu áp suất X1010.5

- Kiểm tra hoạt động của công tắc điều chỉnh áp suất, điều chỉnh áp suất bơm dầu bôi trơn phù hợp.

+ Nhấn reset khi kết thúc quá trình kiểm tra.

| Bơm, máy lạnh không hoạt động Bơm, máy lạnh đều không hoạt động là các lỗi thường gặp của máy cnc do nguồn điện cung cấp bị mất hoặc đứt cầu chì.

| Cách khắc phục sự cố, hư hỏng này bằng cách:

- Kiểm tra nguồn điện cấp có hoạt động bình thường hay không

- Kiểm tra cầu chì có bị đứt hay hư hỏng gì không? Nếu có thì tiến hành thay mới

| Gãy mũi dao - Sự cố gãy mũi dao ở cổ dao rất hay gặp ở các loại máy tiện cnc, máy phay cnc. Có rất nhiều nguyên nhân khiến mũi dao bị gãy, trong đó, việc đầu kẹp cổ dao bị mòn sau quá trình sử dụng lâu dài, khiến dao không được cố định là nguyên nhân chính khiến mũi dao bị gãy.

- Cách xử lý rất đơn giản, chỉ cần thay thế đầu kẹp collet và ốc mũ collet mới. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, nên thay mới sau 1 năm sử dụng liên tục.

Trên đây là tổng hợp các lỗi thường gặp của máy CNC mà Ngô Phan muốn giới thiệu và chia sẻ. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho các bạn trong việc vận hành và xử lý nhanh chóng, hiệu quả khi máy cnc xảy ra lỗi hư hỏng.

# KẾT LUẬN

Hiện tại các nhà máy xí nghiệp đang rất nhiều máy móc càng ngày càng hiện đại hơn đi song song với sư hiện đại đó là những lỗi hư hỏng.Vì thế ngành bảo trì đã được ra đời giúp cải thiên tình trang hư hao của các thiết bị. Các thiết bị lâu ngày như hệ thống thông gió ko được bảo quản sẽ làm không khí bị ô nhiễm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân hay máy phay không dc bảo trì thường xuyên năng xuất sẽ đi xuống một cách thấy rõ tệ hơn nữa là gây nguy hại đến công nhân. Bởi thế ngành bảo trì sẽ là ngành rất tiềm năng trong tương lai …..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trong tài liệu và 1 số nguồn thực tế tại công ty tazmo

http://duykhangtech.com/tin-tuc-cong-nghe-duy-khang/cach-khac-phuc-nhung-loi-thuong-gap-cua-may-cnc.html

http://www.maycnc.com/quy-trinh-bao-duong-may-cnc-theo-chu-ky.html