ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:  	 1. NGUYỄN HOÀN NAM - MSSV: 20004315

2. NGUYỄN VĂN QUYỀN - MSSV: 20004542

BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG XƯỞNG CƠ KHÍ

CÔNG TY TNHH KĨ THUẬT IMS

Ngành học: BẢO TRÌ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Lớp học: 20C1-BCN1

TIỂU LUẬN MÔN BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

GVHD:  Nguyễn Thanh Giang

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   		1. NGUYỄN HOÀN NAM - MSSV: 20004315

2. NGUYỄN VĂN QUYỀN - MSSV: 20004542

BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG XƯỞNG CƠ KHÍ

CÔNG TY TNHH KĨ THUẬT IMS

Ngành học: BẢO TRÌ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Lớp học: 20C1-BCN1

TIỂU LUẬN MÔN BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

GV CHẤM 1					         GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 			 (Ký và ghi rõ họ và tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN LỜI NÓI ĐẦU

LỜI CẢM ƠN

LỜI MỞ ĐẦU

NỘI DUNG

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KĨ THUẬT IMS.

1.1. Giới thiệu về công ty TNHH Kĩ Thuật IMS.	……………………………………………5

1.2. Sự hình thành và phát triển của công ty TNHH Kĩ Thuật IMS…………………………6

1.3. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật……………………………………………………………...7

CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ XƯỞNG CƠ KHÍ CỦA CÔNG TY TNHH Kĩ Thuật IMS.

2.1. Cơ khí…………………………………………………………………………………....9

2.2 .Gia công cơ khí………………………………………………………………………….10

CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG XƯỞNG CƠ KHÍ CÔNG TY TNHH KĨ THUẬT IMS.

3.1. Hệ thống chiếu sang xưỡng cơ khí……………………………………………………...15

3.2. Hệ thống thông gió xưỡng cơ khí……………………………………………………….22

3.3. Bảo trì bảo dưỡng hệ thống thông gió…………………………………………………..25

3.4. Bảo trì bảo dưỡng động cơ điện…………………………………………………………31

CHƯƠNG IV: CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC CỦA  ĐỘNG CƠ ĐIỆN

4.1. Không thể khởi động động cơ điện……………………………………………………..33

4.2. Động cơ điện nóng hơn bình thường…………………………………………………...33

4.3. Động cơ điện hoạt động gây ra tiếng ồn và rung mạnh………………………………...33

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

# LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy NGUYỄN THANH GIANG , đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình viết bài tiểu luận lần này.

Em chân thành cảm ơn quý thầy, cô trong khoa Cơ Khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Hồ Chí Minh đã tận tình truyền đạt kiến thức trong những năm em học tập vừa qua. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho đề tài này, mà còn là những trang bị quý báu và không thế thiếu khi em bước vào đời một cách vững chắc, tự tin.

Em xin chân thành cảm ơn các bạn cùng học một cách sâu sắc, vì đã sẵn sàng giúp em trong quá trình tìm và chọn lọc những tài liệu quý báu . Để em có thể thuận lợi hoàn thành bài biểu luậnn này theo dự định.

Cuối cùng em kính chúc quý thầy, cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.

Em xin chân thành cảm ơn!

# LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, nhờ sự phát triển của máy tính điện tử và công nghệ thông tin đã giúp cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau rút ngắn được thời gian và công sức khi truyền tải ý tưởng của người thiết kế thành sản phẩm thực tế. Với các phần mềm thiết kế hiện đại, việc chuyển từ bản vẽ phác thảo trên giấy sang mô hình hóa trong không gian 3 chiều trở nên khá đơn giản. các phần mềm hoàn toàn có thể giúp chuyển đổi ý tưởng nhanh và chính xác mà các bản vẽ truyền thống trước đây khó thực hiện được.

Trong lĩnh vực cơ khí cũng vậy, việc thực hiện các bản vẽ với các chi tiết phức tạp có thể được thực hiện một cách nhẹ nhàng và đơn giản hơn với phần mềm thiết kế chuyên nghiệp với sự trợ giúp của máy tính (Computer Aided- Design). Một trong những phần mềm thông dụng trong thiết kế cơ khí hiện nay là Autodesk Inventor, một trong những phần mềm thiết kế mạnh mẽ và được nhiều công ty, doanh nghiệp sử dụng. Trong quá trình học ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí tại trường, em được làm quen và hướng dẫn sử dụng phần mềm này trong thiết kế chi tiết máy. Đề tài của em là “Thiết kế …” . Việc sử dụng phần mềm Autodesk Inventor không những giúp em có thể mô hình hóa được các chi tiết và cụm chi tiết máy trong thiết bị được giao thiết kế mà còn có thể xuất bản vẽ lắp và các bản vẽ chi tiết với đầy đủ các hình chiếu cơ bản một cách nhanh chóng.

Môn học cũng giúp em có được sự trải nghiệm tốt nhất từ quá trình lên ý tưởng thiết kế cho đến mô hình hóa thành sản phẩm cụ thể. Những thiết bị, máy móc được giao thiết kếnày rất gần gũi trong lĩnh vực cơ khí và đúng với chuyên môn ngành học của em, thông qua quá trình làm tiểu luận này, sẽ giúp em củng cố kiến thức đã học và ứng dụng vào thực tế trong công việc chuyên môn sau khi ra trường.

Em cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hướng dẫn của Giảng viên bộ môn và các bạn trong nhóm thiết kế đã giúp em hoàn thiện bài tiểu luận này.

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Hoàn Nam

Nguyễn Văn Quyền

# NỘI DUNG

# CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KĨ THUẬT IMS.

# 1.1. Giới thiệu về công ty TNHH Kĩ Thuật IMS.

-Công ty TNHH Kỹ thuật IMS Việt Nam qua nhiều năm hoạt động với đội ngũ nhân viên kỹ thuật giỏi, tay nghề cao dày dặn kinh nghiệm chúng tôi đã và đang là đối tác tin tưởng của nhiều khách hàng về lĩnh vực điện, điện lạnh.

-Công ty TNHH Kỹ thuật IMS Việt Nam chuyên về tư vấn thiết kế, cung cấp lắp đặt hệ thống điện , hệ thống chiếu sang , điều hòa không khí, xây lắp lĩnh vực cơ điện lạnh.

# CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT IMS VIỆT NAM

Địa chỉ: số nhà A41, khu A1, Khu ĐTM Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 38 39 89 78 / Hotline: 0978.161.116

Email: imsvietnam2010@gmail.com – theanhhn2010@gmail.com

Website: imsvietnam.ac.vn

-Logo:

# 1.2.  Sự hình thành và phát triển của công ty TNHH Kĩ Thuật IMS.

Với lĩnh vực hoạt động:

      - Tư vấn, lắp đặt, sửa chữa, thi công hệ thống điều hòa không khí

      - Thiết kế, tư vấn, cung cấp lắp đăt hệ thống Chiller, cooling tower, làm mát khuôn máy ép nhựa & máy công nghiệp

      - Thi công, tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống làm mát nhà xưởng,thông gió, lạnh công nghiệp, kho lạnh

      - Tư vấn, thiết kế, cung cấp thi công hệ thống điện, nước, hút khí nóng, hút mùi – khói…

Giá luôn cạnh tranh và rất linh hoạt

Để nhằm giảm giá thành Công ty điện lanh hà nội luôn chú trọng đến chi phí cho hoạt động của công ty như :

        - Bộ máy nhân viên văn phòng gọn nhẹ …

        - Không thuê cửa hàng, văn phòng ở những nơi giá cao .

        - Chi phí quảng cáo hợp lý và hiệu quả nhất .

# Đội ngũ nhân viên kỹ thuật :

      - Tay nghề giỏi – chuyên nghiệp.

      - Kịp thời, nhiệt tình, chu đá

      - Đặc biệt, Công ty IMS rất chú trọng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

## Với phương châm hoạt động: “ Niềm tin của khách hàng là tương lai của chúng tôi”

Qua hơn nhiều năm kinh nghiệm và phát triển, với đội ngũ nhân viên, kỹ sư có trình độ, lành nghề, làm việc chuyên nghiệp và nhiệt tình chúng tôi đã khẳng định là một trong những Công ty hàng đầu trong việc triển khai các dự án về cơ điện, cơ điện lạnh

# Định hướng phát triển của công ty trong những năm tiếp theo

- Công ty không ngừng nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới trong thành phố cũng như thị trường ở các tỉnh. Tạo ra mối quan hệ tốt đối với khách hàng và ngày càng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ để thu hút nhiều khách hàng hơn.

- Đặt mục tiêu uy tín Công ty lên hàng đầu, và không ngừng đặt ra đường lối phát triển lâu dài và định hướng phát triển trong các năm tới để đảm bảo kế hoạch phát triển vững chắc.

- Không ngừng đầu tư, đổi mới công nghệ, thay thế các máy móc thiết bị lạc hậu bằng các thiết bị tiên tiến hiện đại, tiêu hao ít điện năng nhưng vẫn nâng cao được công suất và chất lượng sản phẩm.

- Giảm chi phí, tiết kiệm trong quản lý và sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tạo khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

- Hoàn thành các dự án đang triển khai và thu hút thêm các dự án mới. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở các lĩnh vực mà công ty đang hoạt động nhằm tối đa hóa lợi nhuận mang lại doanh thu ổn định cho doanh nghiệp.

- Thường xuyên quan tâm đời sống người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

- Không ngừng phát triển, mở rộng sản xuất để tạo công ăn việc làm cho người lao động của địa phương. Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ nhân viên ngày một càng nâng cao tay nghề hơn.

CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ XƯỞNG CƠ KHÍ CỦA CÔNG TY TNHH Kĩ

Thuật IMS.

2.1. Cơ khí

Ngành cơ khí (hay còn gọi là kỹ thuật cơ khí) là một trong ngành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. HIện nay, tất cả máy móc, dây chuyển sản xuất…đều có sự đóng góp của ngành kỹ thuật cơ khí này.

      - Kỹ thuật cơ khí là một ngành ứng dụng nguyên lý vật lý, khoa học kỹ thuật,,khoa học vật liệu và kỹ thuật để thiết kế, phân tích và chế tạo, bảo dưỡng các loại trang thiết bị máy móc, bộ phận máy móc trong các ngành Tư vấn, lắp đặt, sửa chữa, thi công hệ thống điều hòa không khí

Thiết kế, tư vấn, cung cấp lắp đăt hệ thống Chiller, cooling tower, làm mát khuôn máy ép nhựa & máy công nghiệp

# Gia công cơ khí .

Gia công cơ khí là quá trình sử dụng máy móc, kỹ thuật cơ khí, công nghệ và các nguyên lý vật lý để tạo nên những thành phẩm cơ độ chính xác cao, ứng dụng sâu rộng trong hoạt động kinh tế của các ngành chế tạo máy móc khác và đời sống con người.

Gia công cơ khí chính xác là việc sử dụng những hệ thống máy móc hiện đại, độ chính xác cao (máy mài, cưa, máy phay, máy tiện…) kết hợp với trình độ kỹ thuật cao để tạo ra sản phẩm.

    - Vật liệu sử dụng trong sản xuất, gia công cơ khí: inox, sắt, thép, nhôm…

- Máy móc sử dụng trong quá trình gia công cơ khí: gia công cơ khí bằng laser, gia công cơ khí bắng máy cnc. Việc sử dụng những máy này giúp quá trình gia công cơ khí diễn ra nhanh hơn, tiết kiệm công sức, vật liệu của người gia công và tăng độ chính xác, sắc nét, sáng bóng cho thành phẩm.

# Công nghệ sử dụng trong quá trình gia công cơ khí:

- Công nghệ gia công không phôi: là công nghệ gia công viến dạng, gia công áp lực và gia công nóng gồm các hoạt động như dập nguội, đúc, dập nóng, hàn, rèn, cán, ép, kéo…

- Công nghệ gia công phôi: gồm các hoạt động tiện, phay, mài, cắt gọt, bào

- Ngoài ra, còn một số công nghệ khác sử dụng trong quá trình gia công cơ khí như gia công bằng sóng siêu âm, gia công ằng chùm điện tử, gia công bằng tia lửa điện.

Đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất cơ khí nhằm hạn chế tối đa thương tổn, tai nạn cho người lao động, tránh gây mất mát và thiệt hại về người và của cho xưởng cơ khí hoặc công ty sản xuất gia công cơ khí.

Để có thể đảm bảo được sự an toàn của người lao động, bạn cần tìm hiểu những nguyên nhân gây nên những tai nạn trong quá trình sản xuất cơ khí, từ đó sẽ tìm những biện pháp khắc phục.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra những tai nạn trong quá trình sản xuất cơ khí, nhưng có một số nguyên nhân chính sau:

- Thiết bị bảo hộ cho người lao động không đảm bảo an toàn

- Công ty chưa trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn cho người lao động hoặc các thiết bị bảo hộ bị hỏng, hoạt động không chính xác.

- Do máy móc bị hỏng dẫn đến hở điện hoặc hoạt động không chính xác cũng có thể gây tai nạn cho người lao động.

- Do người lao động vi phamk các tiêu chuẩn, quy trình sử dụng máy an toàn

- Người lao động không thực hiện theo nội quy an toàn của xưởng sản xuất

- Điều kiện bên ngoài kém như thiếu ánh sáng, không có quạt thông gió hoặc quạt thông gió hoạt động không tốt, độ ồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép

- Nhà xưởng quá bừa bộn, không có sự sắp xếp gọn gàng máy móc, nguyên liệu và thành phẩm, giao thông trong xưởng không thuận tiện

Từ những nguyên nhân trên, bạn sẽ tìm cách khắc phục và đưa ra các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động trong quá trình gia công cơ khí.

Đồ bảo hộ lao động

Có rất nhiều biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình lao động, sản xuất cơ khí, bạn có thể tham khảo một số cách sau:

- Biện pháp giành cho người lao động khi vào xưởng gia công sản xuất cơ khí:

- Mang theo các loại kính an toàn hoặc các thiết bị bảo vệ mắt trong xưởng sản xuất.

- Mặc quần áo theo đồng phục của phân xưởng, không mặc quần áo quá rộng khi vận hành máy

- Tháo tất cả các vật không cần thiết khi làm việc tại xưởng như trang sức, đồng hồ…

- Không mang găng tay khi vận hành máy

- Đối với những lao động tóc dài khi vào phân xưởng nên buộc gọn lại hoặc bảo vệ bằng mũ lao động của phân xưởng, bọc lưới bảo hộ thích hợp.

- Không sử dụng giày vải, guốc cao hay dép trong xưởng vì chúng không bảo vệ được đôi chân của chúng ta khi đi vào xưởng, bạn nên mang theo giày bảo hộ theo quy định của xưởng.

- Không tự ngắt hoặc bật nguồn điện của xưởng, có thể gây chập hoặc cháy nguồn điện.

- Đào tạo cách vận hành máy móc thiết bị mới cho nhân công trong xưởng sản xuất.

- Đối với phân xưởng, máy móc:

- Thường xuyên vệ sinh phân xưởng (quét dọn bề mặt xưởng), sắp xếp gọn gàng có nhà kho để nguyên vật liệu

- Kiểm tra máy móc trước khi vận hành quá trình sản xuất mới

- Sau mỗi ngày sản xuất nên vệ sinh sạch sẽ các vật dụng cần thiết, không để máy móc, thiết bị lao động quá bẩn.

- Dùng bàn chải để vệ sinh những phần phoi vụn

- Không để các vật dễ cháy trong phần xưởng, chú ý nguồn điện nên để những chỗ thuật tiện và tránh xa những chỗ dễ cháy và nước.

- Có các bộ phận bảo vệ, che chắn máy giúp máy móc bền hơn và dễ vệ sinh hơn

- Trang bị các biện pháp, thiết bị phòng cháy chữa cháy

- Đảm bảo hệ thống điện an toàn

- Sử dụng hệ thống biển báo chỗ nguy hiểm, các vùng nguy hiểm

# CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG XƯỞNG CƠ KHÍ CÔNG TY TNHH KĨ THUẬT IMS.

## 3.1.  HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG XƯỞNG CƠ KHÍ

Tiêu chuẩn chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp theo quy định

    - Tiêu chuẩn của Việt Nam: 7114:2008: Ecgônômi. Đây là bộ tiêu chuẩn về chiếu sáng vùng làm việc, về độ rọi nơi làm việc, các chỉ số hoàn màu của ánh sáng.

    - Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 09:2013/BXD. Quy định về việc các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

Các thiết bị chiếu sáng cần đảm bảo an toàn, có khả năng tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường.

    - Sử dụng thiết bị chiếu sáng có hiệu suất cao đáp ứng cho từng không gian chiếu sáng trong nhà xưởng công nghiệp.

Thiết kế hệ thống ánh sáng cần đúng tiêu chuẩn chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp

    - Áp dụng bộ tiêu chuẩn chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp sẽ luôn đảm bảo được yêu cầu thiết kế nhà xưởng. Đồng thời, hệ thống chiếu sáng hoàn thiện sẽ đáp được ánh sáng cho các hoạt động sản xuất đạt hiệu quả cao.

Tiêu chuẩn môi trường ánh sáng .

    - Hệ thống chiếu sáng cần chiếu ánh sáng đến mọi không gian, vị trí làm việc trong nhà xưởng.

    - Hệ thống chiếu sáng cần đảm bảo khả năng chống lóa, chống chói mắt cho người lao động. Vì khi chói mắt sẽ gây khó chịu đến thị giác điều này sẽ ảnh hưởng đến năng suất làm việc và chất lượng sản phẩm.

    - Trong mỗi nhà xưởng đều cần phải chiếu sáng không có hiện tượng bị bóng người lao động, máy móc che khuất.

Sử dụng đèn led đáp ứng đúng yêu cầu về tiêu chuẩn chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp

    - Tiêu chuẩn về màu ánh sáng nhiệt độ màu phù hợp với từng môi trường làm việc cũng như yêu cầu khi sản xuất.

    - Hệ thống chiếu sáng không được có hiện tượng bị nhấp nháy gây ảnh hưởng đến thị giác của nhân công.

    - Thiết kế hệ thống chiếu sáng đạt chuẩn chất lượng ngay từ đầu để hạn chế việc bảo dưỡng và sửa chữa. Vì khi bảo dưỡng hay sữa chữa đèn chiếu sáng sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhà xưởng.

# Tiêu chuẩn độ rọi ánh sáng nhà xưởng .

      - Mỗi không gian, vị trí làm việc sẽ có những yêu cầu khác nhau về độ rọi của ánh sáng. Đặc biệt, tại nơi thao tác, sản xuất sản phẩm, kiểm tra chất lượngsẽ yêu cầu có độ rọi cao.

      - Những tiêu chuẩn về độ rọi sẽ có những ảnh hưởng đến chất lượng sản xuất, sản phẩm của nhà xưởng.

      - Ví dụ: Những khu vực kiểm tra sản phẩm nên có độ rọi cao từ 500lux trở lên. Khu vực sản xuất, làm việc nên có độ rọi từ 300lux. Trong khi những khu vực như nhà kho, khu vực chung có độ rọi trung bình từ 100lux – 200lux.

# Tiêu chuẩn về chỉ số trả màu CRI .

Một trong những yếu tố quan trọng trong tiêu chuẩn chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp chính là chỉ số hoàn màu. Đây là chỉ số về độ chân thực của màu sắc ánh sáng khi chiếu xuống khu vực làm việc.

      - Chỉ số hoàn màu càng cao thì màu sắc ánh sáng càng chân thực.

      - Chỉ số hoàn màu có thang đo với các mức từ 1 – 100 (Ra).

Chỉ số hoàn màu là một trong những yếu tố được quy định trong tiêu chuẩn chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp

      - Tương tự độ rọi, tùy theo từng khu vực của nhà xưởng sẽ có chỉ số hoàn màu khác nhau. Những vị trí quan trọng như khâu sản xuất, kiểm tra sẽ có yêu cầu cao, chỉ số hoàn màu từ 80 – 100Ra.

      - Những nơi không yêu cầu cao về ánh sáng thường sẽ có chỉ số hoàn màu từ 20 – 40Ra tùy thuộc vào loại đèn led lắp đặt.

# Phân bố độ rọi, độ chói theo tiêu chuẩn .

      - Những yêu cầu về độ rọi và độ chói theo tiêu chuẩn phụ thuộc vào từng nơi làm việc, khu vực của nhà xưởng.

      - Bảng tham khảo về tiêu chuẩn của độ rọi và độ chói trong nhà xưởng để giúp doanh nghiệp nắm được cách thực phân bố hệ thống đèn chiếu sáng phùhợp.

|  |  | Độ rọi (lux) | Chỉ số hoàn màu tối thiểu (Ra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kho | ≥ 100 | ≥ 60 |
| 2 | Khu vực kiểm tra, phân loại sản phẩm | ≥ 500 | ≥ 80 |
| 3 | Không gian chung của nhà máy | ≥ 200 | ≥ 80 |
| 4 | Nhà xưởng sản xuất | ≥ 300 | ≥ 80 |
| 5 | Khu vực phụ: nhà vệ sinh | ≥ 200 | ≥ 80 |

# Hạn chế tình trạng nhấp nháy đạt tiêu chuẩn

      - Những hiện tượng nhấp nháy sẽ luôn gây khó chịu hoặc gây nên các bệnh về mắt cho người lao động.

      - Hiện tượng này còn gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, giảm chất lượng và năng suất của sản phẩm.

      - Do vậy, doanh nghiệp cần sử dụng các loại đèn led chất lượng cao cho hệ thống chiếu sáng để không có hiện tượng nhấp nháy.

      - Kiểm tra bộ nguồn để đảm bảo nguồn chất lượng giúp ngăn chặn hiện tượng này.

Bảo trì hệ thống chiếu sáng

Hệ thống điện trong nhà máy cũng đóng một vai trò quan trọng với quá trình vận hành. Trong hoạt động và sản xuất của các doanh nghiệp. Tuy nhiên vì nhiều yếu tố tác động mà chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều qua thời gian. Do đó việc bảo trì hệ thống điện trong nhà máy đều được các đơn vị đặc biệt chú trọng. Bài viết dưới đây xây dựng Bảo Tín giới thiệu đến các bạn những thông tin chi tiết về vấn đề này để các bạn tiện tham khảo.

Tại sao cần bảo trì hệ thống điện trong nhà máy?

Ở nước ta hiện nay không ít vụ cháy nổ là do rò rỉ hoặc chập điện gây nên. Ngoài ra có thể kể tới một vài nguyên nhân khác như: do mạch điện chập chờn bởi đấu nối không kỹ. Sử dụng băng keo cách điện không chất lượng, quá tải trên đường dây. Hoặc dây tải mạng kém chất lượng. Cũng có trường hợp là do côn trùng cắn phá , các thiết bị bảo vệ bị xuống cấp,..

Phương hướng bảo trì hệ thống điện nhà máy

– Trước tiên cần kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện (HTĐ) cũng như dây dẫn và các mạch đấu nối

– Kiểm tra tải ở trên các đường dây dẫn trong quá trình mang tải theo như yêu cầu về tải ở trên các đường dây.

– Cân bằng với hệ thống pha trên hệ thống điện 3 pha

– Thay thế các đoạn dây kém chất lượng hoặc những đoạn dây do côn trùng phá hại

– Kiểm tra thường xuyên tải của những thiết bị đóng ngắt

– Thay những đoạn dây kém chất lượng hoặc các đoạn dây bị côn trùng cắn phá

– Thường xuyên kiểm tra tải của những thiết bị đóng ngắt

– Thay thế cũng như chỉnh sửa lại các thiết bị điện của từng khu vực

– Thay các thiết bị hoặc chỗ đấu nối không đúng quy cách vào mạng điện.

Phương án khắc phục sự cố hệ thống điện trong nhà máy

– Trước tiên cần cách ly khu vực chập điện

– Sau đó đưa các thiết bị khác hoạt động trở lại bình thường

– Phân tích các nguyên nhân cũng như đưa ra được hướng giải quyết tốt nhất

– Thay thế cũng như đưa thiết bị trở lại hoạt động

– Phân tích nguyên nhân, yêu cầu kiểm tra lại cả hệ thống điện trong nhà máy bởi lỗi có thể từ đoạn đấu nối không đúng kĩ thuật của thợ chưa lành nghề

# Hệ thống thông gió xưỡng cơ khí .

Hệ thống thông gió .

Một hệ thống thông gió là một hệ thống giúp không khí trong lành lưu thông trong một không gian hoặc một khoảng không gian giới hạn và loại bỏ không khí bị ô nhiễm. Nó được sử dụng tại các môi trường khác nhau, bao gồm cả trong gia đình và nơi làm việc. Hệ thống này có nhiều mục đích sử dụng bao gồm việc duy trì độ ẩm và nhiệt độ ổn định, loại bỏ không khí bụi bẩn và chất gây dị ứng, cung cấp, trao đổi khí O2 và CO2.

# Mục đích của thông gió

      - Thải các chất độc hại trong phòng ra bên ngoài. Các chất độc hại bao gồm rất nhiều loại. Trong các không gian sinh hoạt chất độc hại phổ biến nhất là CO2.

      - Thải nhiệt thừa và ẩm thừa ra bên ngoài.

      - Cung cấp lượng ôxi cần thiết cho sinh hoạt của con người.

      - Trong một số trường hợp đặc biệt mục đích thông gió là để khắc phục các sự cố như: lan toả chất độc hại hoặc hoả hoạn.

# Phân loại của hệ thống thông gió

# Theo hướng chuyển động của gió Người ta chia ra các loại sau:

Thông gió kiểu thổi : Thổi không khí sạch vào phòng và không khí trong phòng thải ra bên ngoài qua các khe hở của phòng nhờ chênh lệch cột áp. Phương pháp thông gió kiểu thổi có ưu điểm là có thể cấp gió đến các vị trí cần thiết, nơi tập trung nhiều người, hoặc nhiều nhiệt thừa, ẩm thừa, tốc độ gió luân chuyển thường lớn. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là áp suất trong phòng là dương nên gió tràn ra mọi hướng, do đó có thể tràn vào các khu vực không mong muốn.

Thông gió kiểu hút : Hút xả không khí bị ô nhiễm ra khỏi phòng và không khí bên ngoài tràn vào phòng theo các khe hở hoặc cửa lấy gió tươi nhờ chênh lệch cột áp. Thông gió kiểu hút xả có ưu điểm là có thể hút trực tiếp không khí ô nhiễm tại nơi phát sinh, không cho phát tán ra trong phòng, lưu lượng thông gió nhờ vậy không yêu cầu quá lớn, nhưng hiệu quả cao. Tuy nhiên phương pháp này cũng có nhược điểm là gió tuần hoàn trong phòng rất thấp, hầu như không có sự tuần hoàn đáng kể, mặt khác không khí tràn vào phòng tương đối tự do, do đó không kiểm soát được chất lượng gió vào phòng, không khí từ những vị trí không mong muốn có thể tràn vào.

Thông gió kết hợp : Kết hợp cả hút xả lẫn thổi vào phòng, đây là phương pháp hiệu quả. Thông gió kết hợp giữa hút xả và thổi gồm hệ thống quạt hút và thổi. Vì vậy có thể chủ động hút không khí ô nhiễm tại những vị trí phát sinh chất độc và cấp vào những vị trí yêu cầu gió tươi lớn nhất. Phương pháp này có tất cả các ưu điểm của hai phương

pháp nêu trên, nhưng loại trừ các nhược điểm của hai kiểu cấp gió đó. Tuy nhiên phương pháp kết hợp có nhược điểm là chi phí đầu tư cao hơn.

# Bảo trì bỏ dưỡng hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió làm mát áp suất dương sử dụng máy làm mát kết hợp ống dẫn gió và hệ thống làm mát tạo áp suất dương với sự có mặt của tấm làm mát, quạt công nghiệp là hai phương án phổ biến nhất được lựa chọn lắp đặt trong các nhà xưởng công nghiệp, trang trại chăn nuôi, trồng trọt hiện nay nhằm khắc phục tình trạng nắng nóng, làm mát hiệu quả cũng như mang lại luồng khí tươi tự nhiên, đảm bảo sức khỏe cho đối tượng sử dụng.

Bất kể một thiết bị, đồ dùng nào cũng cần được vệ sinh, bảo dưỡng trong quá trình làm việc của nó, vì thế hệ thống thông gió, làm mát bao gồm quạt công nghiệp, tấm làm mát, máy làm mát và những bộ phận đi kèm khác cũng không ngoại lệ.

Tại sao phải vệ sinh, bảo trì hệ thống thông gió, làm mát nhà xưởng? Đơn

giản để trả lời cho câu hỏi này nhất chính là để đảm bảo chính lợi ích của người trực tiếp sử dụng. Đối với chủ đầu tư, việc thường xuyên kiểm tra

và bảo dưỡng cho hệ thống cũng đồng nghĩa với việc tiết kiệm chi phí thay thế thiết bị bởi tuổi thọ của sản phẩm sẽ được lâu bền và kéo dài hơn. Một hệ thống thông gió, làm mát sạch sẽ, vận hành tốt cũng sẽ mang lại sự thoải mái và an toàn cho công nhân lao động và thiết bị máy móc trong nhà xưởng.

Trước hết, một hệ thống thông gió làm mát đảm bảo và vận hành hiệu quả lâu bền phải đồng nghĩa rằng, các thiết bị cấu thành nên hệ thống luôn khỏe và đạt chất lượng. Mỗi sản phẩm lại có cách bảo trì khác nhau. Vậy, các bước bảo vệ thiết bị đó như thế nào là chính xác và đạt hiệu quả.

Tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết về cách bảo trì hệ thống thông gió làm mát nhà xưởng.

# Cách bảo trì Quạt công nghiệp .

Không những cần phải làm khỏe động cơ quạt mà việc vệ sinh, làm sạch các bộ phận thiết bị cũng quan trọng không kém.

Vệ sinh quạt: Chỉ cần một vài thao tác định kỳ sẽ giúp thiết bị loại bỏ bụi bẩn dễ dàng, hạn chế những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dùng.

Dùng nước tẩy rửa chuyên dụng và khăn vải mềm để lau sạch những ngóc ngách của bộ phận quạt. Có thể lấy một chút mùn cưa để đồ vào những nơi bị dính nhiều dầu mỡ. Lau sạch lại một lần nữa và dùng chổi cọ để quét hết những bụi bẩn còn sót lại.

Đường dây và nguồn điện: Kiểm tra định kỳ để đảm bảo thiết bị công nghiệp không bị rỉ sét, ẩm ướt hay hở đường

# Kiểm tra và bảo trì các bộ phận thiết bị .

# Bảo trì động cơ quạt bằng cách tra dầu hoặc mỡ tùy vào từng loại quạt. Kiểm tra các chi tiết thuộc động cơ như: Siết lại chân đế, đầu cốt của động cơ; kiểm tra cách điện động cơ; tra dầu mỡ cho ổ bi, đặc biệt là đối với thiết bị chạy liên tục. Đối với phần gối đỡ: Bổ sung lượng dầu mỡ nếu thiếu, phớt đảm bảo kín không bỉ rỉ dầu. Dây đai, Puly (đối với quạt chạy gián tiếp): Căn chỉnh đảm bảo dây không bị chùng hoặc căng quá; hai puly phải thẳng hàng và không bị rơ so với trục.

# Cách Cách bảo trì tấm làm mát .

Trước hết để quá trình sử dụng thiết bị tấm làm mát được lâu dài, nên tránh tối đa những nguy cơ gây hại từ bên ngoài tác động vào, nghĩa là bảo vệ thiết bị hệ thống ngay từ ngày đầu vận hành.

      - Nên sử dụng nguồn nước hạn chế các hàm lượng như Canxi, CO2, và Sunfat nhằm tránh gây ứ đọng, hư hại cho tấm làm mát.

      - Lưu ý, tấm làm mát cooling pad cần thời gian nghỉ trong khoảng 2-3h trên

mỗi 24 giờ vận hành để được khô ráo, ngăn ngừa sự phát triển của vi sinh vật.

      - Hạn chế ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào bồn nước, ống dẫn và tấm coolpad để ngăn ngừa sự phát triển của rêu và kích thích vi khuẩn phát triển.

# Bảo dưỡng tấm làm mát và hệ thống .

Thời gian bảo trì thích hợp: Phụ thuộc vào yếu tố môi trường ngoại cảnh cũng như nguồn nước sử dụng của hệ thống trong quá trình vận hành để có thời gian bảo dưỡng thích hợp, thông thường khoảng 6-12 tháng.

Vệ sinh tấm làm mát và các bộ phận liên quan: Làm sạch, vệ sinh bồn nước và hệ ống dẫn nước và các tấm làm mát định kỳ để chất bẩn không tích tụ. Riêng đối với tấm làm mát, nên pha loại nước tẩy rửa chuyên dụng cho vào bình, dùng vòi xịt tự động có lực vừa đủ để phun đều trên bề mặt tấm làm mát. Sau khoảng 6-8 tiếng, rửa trôi lại thiết bị để các mảng bám

di chuyển xuống máng bên dưới và đi vào hố đựng chất thải.

Thay thế thiết bị: Sau thời gian sử dụng khoảng 5-7 năm, nên thay thế hoàn toàn tấm làm mát cooling pad vì lúc này, chất lượng tấm làm mát không đủ để làm mát, hạ nhiệt luồng không khí đi vào bên trong nhà xưởng.

# Cách bảo trì máy làm mát .

Vệ sinh máy: Rút phích cắm của thiết bị và tiến hành các bước vệ sinh máy làm mát. Dùng khăn ẩm để lau từng bộ phận tay có thể đưa tới được. Các tấm lọc và bộ phận có thể tháo rời, được phép tiếp xúc với nước nên mang đi rửa để loại bỏ các bụi bẩn.

Tra dầu động cơ: Một số bộ phận quan trọng và hoạt động cần có sự góp mặt của dầu mỡ cần được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, cụ thể như động cơ, trục quay của cánh quạt. Người dùng có thể tự mình thực hiện các thao tác này một cách đơn giản bằng cách sử dụng loại dầu mỡ chuyên dụng được bán trên thị trường tra nhỏ giọt vào vị trí cần được bôi trơn.

Hệ thống bơm: Máy làm mát có thể đưa nước lên tấm làm mát là nhờ hệ thống bơm, vì thế cần kiểm tra thường xuyên toàn bộ hệ thống phân phối nước, kịp thời phát hiện những rò rỉ để khắc phục, ngăn chặn tình trạng xấu hơn.

Bảo trì cánh quạt: Lau chùi, vệ sinh sạch sẽ cánh quạt vì đây là bộ phận trực tiếp đẩy luồng gió tươi mát đến cho người dùng. Nên kiểm tra cánh quạt có lỏng lẻo và nứt hãy hay không để thay thế.

Bảo trì tấm làm mát: Vệ sinh bằng cách tháo các tấm làm mát, lau rửa trực tiếp với dung dịch tẩy rửa chuyên dụng và làm sạch lại với nước. Tuy nhiên, nên thay thế định kỳ các tấm làm mát mới để đảm bảo chất lượng và hiệu quả làm mát.

Trên đây là một số lưu ý khi sử dụng và cách vệ sinh, bảo trì các hệ thống thông gió làm mát phổ biến hiện nay trong nhà xưởng. Mỗi thiết bị có mặt

trong từng hệ thống khỏe mạnh, nghĩa là toàn hệ thống thông gió làm mát đó sẽ sử dụng hiệu quả và lâu bền.

  - Bảo trì bảo dưỡng động cơ điện

– Lau chùi, vệ sinh bên trong (tháo động cơ-motor điện, kiểm tra dầu, sơn, bìa cách điện…), vệ sinh bên ngoài máy
– Thay phớt, thay bi động cơ.
– Kiểm tra vệ sinh tủ điện điều khiển động cơ điện

– Đối với động cơ điện sử dụng vòng bi: ngoài việc dựa theo số giờ vận hành, bạn có thể dựa vào khe hở (độ rơ) của vòng bi. Mỗi kích thước vòng bi và mỗi loại vòng bi sẽ có 1 trị số khe hở tối đa cho phép. Muốn đo khe hở, người ta dùng một sợi dây chì mỏng nhét vào lòng vòng bi, rồi lăn vòng bi sao cho có 1 viên bi lăn qua, ép sợi dây chì vào khe hở giữa viên bi đó và vành ngoài. Sau đó, lấy sợi dây chì đó ra, dùng thước đo chiều dầy (pan me) để đo chỗ mỏng nhất.

Quy trình bảo dưỡng bi đỡ trục rotor

a.Tháo nắp trước

Dùng tuốcnơvít tháo các vít bắt nắp trước với stator

b. Tháo nắp sau

Dùng tuốcnơvít tháo nắp hộp bảo vệ quạt gió

Dùng tuốcnơvít tháo các vít bắt nắp sau với stator

c. Tháo nắp chắn mỡ ổ bi

Dùng dụng cụ chuyên dùng cạy nắp chắn mỡ ra khỏi áo bi

Chú ý vị trí cạy và tránh biến dạng nắp chắn mỡ

d.  Làm sạch ổ bi

Dùng giẻ lau làm sạch bên trong và bên ngoài ổ bi, làm sạch mỡ cũ

e. Tra mỡ mới vào ổ bi

Vừa bôi mỡ vừa ép chặt mỡ vào trong vòng bi

f. Lắp nắp chắn mỡ ổ bi

Đặt nắp chắn mỡ vào ổ bi đúng chiều

Dùng tay ép đều nắp chắn mỡ vào ổ bi sao cho nắp chắn mỡ vào khớp với áo bi

g. Lắp nắp trước

Dùng tuốcnơvít siết chặt các vít bắt nắp trước với stator

h. Lắp nắp sau

Dùng tuốcnơvít siết chặt các vít bắt nắp sau với stator

Dùng tuốcnơvít siết chặt các vít bắt nắp hộp bảo vệ quạt gió

– Trước khi lắp ráp, bạn nên cho mỡ vào vòng bi, không quá 2/3 thể tích khoảng trống bên trong. Một số động cơ có núm bơm mỡ từ bên ngoài. Với các động cơ dùng gối trục trượt phải đo khe hở giữa Rotor và Stator ở 4 vị trí đối xứng nhau.
– Đối với động cơ điện cao thế, sử dụng gối trục bạc trượt, người ta tháo nửa gối trên ra, sau đó đặt 5 miếng chì nhỏ: 1 vào mặt tiếp xúc giữa trục và nửa gối trục trên, 4 miếng còn lại vào 4 góc của mặt tiếp xúc 2 nửa gối trục (hai bên trục, mỗi bên 2 miếng).
Sau đó, lắp nửa trên của gối trục vào và xiết bulong cho vừa cứng tay, bảo đảm cả 4 miếng dây chì đều bị ép dẹp xuống. Sau đó mở ra, và đo chiều dầy của 4 mẩu dây chì đó.
Khe hở của gối trục được tính bằng trung bình cộng chiều dầy của 4 miếng góc, trừ đi chiều dầy của miếng giữa.
Đối với khe hở giữa gối trục và hộp gối trục, tính ra phải là số âm, nghĩa là phải có độ găng lắp ghép. Nếu không đạt được độ găng cần thiết, phải tính toán để lắp thêm những miếng shim mỏng có chiều dầy chính xác vào giữa nửa gối trên và hộp gối trục.
Sau khi lắp ráp cần làm thí nghiệm gồm một số các hạng mục như sau:
Đo điện trở một chiều của động cơ:
Đo lần lượt các pha AB, BC, CA. Nếu động cơ có 6 điểm đưa ra ngoài thì đo AX, BY, CZ. trị số giữa 3 pha không lệch nhau quá 3%, và không lệch quá 3% so với lần đo trước đó. Với các động cơ nhỏ, có thể đo bằng cầu Wheaston. Với động cơ lớn phải dùng Micro Ohm kế hoặc dùng phương pháp Volt/ampere.
Đo điện trở cách điện của động cơ điện.
Đối với động cơ hạ thế, chỉ cần đo R cd. Đối với động cơ cao thế phải đo 2 trị số ở 15 giây và 60 giây. Tính hệ số hấp thu R60/R15.
Đo điện trở cách điện gối trục: Với một số động cơ cao thế công suất lớn, có thể 1 trong 2 gối trục được cách điện để ngăn cản dòng điện trục. Do đó cần phải đo cách điện của gối trục.
Chạy động cơ điện không tải.
Đo dòng điện không tải, độ rung không tải.
Chạy động cơ có tải, đo dòng có tải, độ rung có tải, các thông số của tải (thí dụ áp suất, lưu lượng của bơm…)
Giữ tải trong thời gian 30 phút, đo nhiệt độ thân và hai đầu chỗ gối trục

CHƯƠNG IV: CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN

4.1. Không thể khởi động động cơ điện .

Đây là một trong những sự cố phổ biến nhất của động cơ điện. Việc này rất hay xảy ra, thông thường là do cầu chì hoặc CP tự ngắt của nguồn cung cấp điện.

Cách khắc phục .

Đầu tiên chúng ta hãy kiểm tra các nguồn cung cấp điện. Nếu nguồn điện vẫn hoạt động tốt, hãy làm nguội động cơ và vệ sinh sạch sẽ motor điện. Nếu động cơ đã được vệ sinh sạch sẽ và nguồn điện ổn định, có thể bạn sẽ mang tới các chuyên gia về motor điện để họ xem xét.( có thể tham khảo them trên phần 3.4 )

4.2. Động cơ điện nóng hơn bình thường.

Tình trạng quá nóng của động cơ có thể là do hệ thống thông gió lâu ngày không được bảo trì hoặc nguồn cung cấp không khí làm mát kém.

Cách khắc phục .

Để khắc phục vấn đề này, hãy làm sạch các cánh quạt bị bụi bẩn tích tụ. Nếu các hệ thống quạt làm mát vẫn hoạt động tốt, thì vấn đề có thể xảy ra là do lỗi của động cơ. Khi đó, bạn cần tham khảo ý kiến một người thợ chuyên nghiệp để sửa chữa hoặc thay thế động cơ. ( có thể tham khảo thêm trên  phần 3.4 )

4.3. Động cơ điện hoạt động gây ra tiếng ồn và rung mạnh .

Tiếng ồn quá lớn là một dấu hiệu của các sự cố của động cơ điện. Tiếng ồn của động cơ thường liên quan đến hiện tượng rung của động cơ, nó gây ra hư hỏng cho cuộn dây và vòng bi. Nguyên nhân gây ra tiếng ồn thường là do một liên kết trục bị lỗi hay do sự mất cân bằng trong hệ thống điện hoặc cơ học.

Cách khắc phục .

Để khắc phục sự cố này, hãy kiểm tra các vòng bi bị hư hỏng, lắp lỏng và các liên kết trục.

Bảo trì động cơ điện thường xuyên sẽ giúp giảm thiểu các sự cố trên. Một số bước bảo trì động cơ điện cơ bản bao gồm làm sạch bụi bẩn, bôi trơn các vòng bi và cách điện cho cuộn dây. Hãy thực hiện chúng bất cứ khi nào cần thiết. ( có thể tham khảo thêm trên phần 3.4 )

# KẾT LUẬN

- Hiện nay , tại các nhà máy việc bảo trì bảo dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong các cty cần có kế hoạch bảo trì bảo dưỡng cụ thể , rõ ràng và thực hiện nghiêm túc . Để đảm bảo cho việc sản xuất và sức khỏe của công nhân và việc sản xuất diễn ra đúng kế hoạch , giảm chi phí máy thay thế , nâng cao tuổi thọ của máy móc thiế bị .

- Kiến nghị tại cty TNHH KỸ THUẬT IMS kế hoạch bảo trì bảo dưỡng đa số nằm trên giấy tờ , không được cụ thệ hóa và thực tế hóa . Mái móc còn bảo trì theo hướng hư đâu sửa đấy , gây đình trệ sản xuất , mất nâng xuất lao động , giảm tuổi thọ máy móc . Vì vậy việc bảo trì bảo dưỡng cty cần chú trọng nhiều hơn .

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh em không tìm hiểu trực tiếp ở xưởng được và kiến thức chuyên môn còn yếu nên bài tiểu luận có nhiều thiếu xót , em mong thầy góp ý . Em xin chân thành cảm ơn .

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- https://imsvietnam.ac.vn/

- https://www.tailieu123.org/khai-niem-nha-may-va-thiet-ke-he-thong- chieu-sang-chung-cua-phan-xuong-sua-chua-co-khi.html

- https://denlednhat.com/he-thong-den-chieu-sang-cho-xuong-co- khi.html#Bo_tri_he_thong_chieu_sang_nha_xuong_hien_dai

- https://cokhithanhthuy.vn/an-toan-lao-dong-trong-san-xuat-co-khi