ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN ĐỨC HUY	- MSSV:20004424

2. TRẦN NGÔ QUYỀN	- MSSV:20004423

3. NGUYỄN ANH KHOA     - MSSV:20004426

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: CÔNG NGHỆ LẠNH

Lớp học: 20C1-CNL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. NGUYỄN ĐỨC HUY		- MSSV:20004424

2. TRẦN NGÔ QUYỀN		- MSSV:20004423

3. NGUYỄN ANH KHOA	- MSSV:20004426

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: CÔNG NGHỆ LẠNH

Lớp học: 20C1-CNL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CÁM ƠN

Cảm ơn thầy Hào và nhà trường đã tạo điều kiện cho nhóm em được làm một bài tiểu luận như này. Để nhóm chung em có thể cũng cố lại những kiến thức trong môn học Trang Bị Điện Hệ Thống Lạnh một cách kĩ càng nhất, và nhóm chúng em cũng cảm ơn thầy Hào đã chỉ cho nhóm em phần mềm để có thể hoàn thành bài tiểu luận lần này một cách đẹp nhất.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |

LỜI MỞ ĐẦU

Trang bị điện hệ thống lạnh là một môn học qua trọng trong nghành học về lĩnh vực lạnh. Môn học này sẽ cho chúng ta biết về các thiết bị trong hệ thống lạnh từ dân dụng cho đến công nghiệp, và khi học môn này chúng ta sẽ được là quen với các mạch điện trong công nghiệp và sẽ được tập làm quen với các kí hiệu ở trong đó.

MỤC LỤC

trang

Nội Dung Tiểu luận	2,3

Câu 1:	4,5

Câu 2:	6,7,8,9,10,11

Kết luận:	12

Tài liệu tham khảo	13

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ CỦA NHÓM SỐ 10

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x7 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 7 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x5 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 27 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

CÂU 1: mạch động lực:

| Đc bơm nước 1 | Đc bơm nước 2 | ĐC Quạt tháp | ĐC quạt dàn lạnh 1 | ĐC quạt dàn lạnh 2 | ĐC Máy nén |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mạch điều khiển

CÂU 2:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x7 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 7 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x5 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 27 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

a/ Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chinhs, bảo vệ động cơ:

CC1

Động cơ 1:

Iđm đc1=P3.V.cosφ.η

Iđm đc1=7.1033.380.0,8.0,8=16,62A

Dòng điện làm việc của động cơ 1 là:

Ilàm việc=Iđm1.Kt1

Ilàm việc=16,62.0,8=13,30A

Dòng điện mở máy động cơ 1 là:

Imm1=Kmm1.Iđm1

Imm1=5.16,62=83,1 (A)

Động cơ 2:

Iđm đc2=P3.V.cosφ.η

Iđm đc2=7.1033.380.0,8.0,8=16,62A

Dòng điện làm việc động cơ 2 là:

Ilàm việc=Iđm2.Kt2

Imm2=5.16,62=83,1 (A)

Dong điện mở máy động cơ 2 là:

Imm2=Kmm2.Iđm2

Imm2=5.16,62=83,1 (A)

Theo điều kiện làm việc:

Idc1≥Kdtlv1+lv2

Idc1≥0,813,30+13,30

Idc1≥21,28A

Theo điều kiện khởi động:

Idc1≥Imm2+Kdt(lv1)2,5

Idc1≥83,1+0,8(13,30)2,5

Idc1≥37,5(A)

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc1≥max21,28;37,5=37,5A

→Chọn cầu chì 1 có Idc là: 60A

CC2,M3:

Iđm đc 3=P3.V.cosφ.η

Iđm đc3=7.1033.380.08.08=16,62 A

Dòng điện làm việc của động cơ 3 là:

ILV3=Iđm3.KT3

Ilv3=16,61.1=16,62 A

Dòng điện khi mở máy động cơ 3 là:

Imm3=Kmm3.Iđm3

Imm3=5.16,62=83,1A

Động cơ khởi động nhẹ nên =Imm32,5=83,12.5=33,24 (A)

Dây chảy cầu chì chì chọn theo điều kiện

Iđc3=maxILV3;Imm32.5

=max16,618;33,24

=max⁡[33,24]

→Chọn cầu chì cho động cơ 3 cóIdc=35 A

CC3 Động cơ 4:

Iđm đc 4=P3.V.cosφ.η

Iđm đc4=5.1033.220.0,9.0,9=16,20 A

Dòng điện làm việc của động cơ 4 là:

ILV4=Iđm4.KT4

Ilv4=16,20.0,9=14,58 A

Dòng điện khi mở máy động cơ 4 là:

Imm4=Kmm4.Iđm4

Imm4=5,5.16,20=89,1A

Động cơ khởi động nhẹ nên =Imm42,5=89,12.5=35,64 (A)

Dây chảy cầu chì chì chọn theo điều kiện

Iđc4=maxILV4;Imm42.5

=max14,58;35,64

=max⁡[35,64]

→Chọn cầu chì 3 cho động cơ 4 cóIdc=60 A

CC4 Động cơ 5:

Iđm đc 5=P3.V.cosφ.η

Iđm đc5=5.1033.220.0,9.0,9=16,20 A

Dòng điện làm việc của động cơ 5 là:

ILV4=Iđm4.KT4

Ilv5=16,20.0,9=14,58 A

Dòng điện khi mở máy động cơ 5 là:

Imm5=Kmm5.Iđm5

Imm5=5,5.16,20=89,1A

Động cơ khởi động nhẹ nên =Imm52,5=89,12.5=35,64 (A)

Dây chảy cầu chì chì chọn theo điều kiện

Iđc4=maxILV4;Imm52.5

=max14,58;35,64

=max⁡[35,64]

→Chọn cầu chì 4 cho động cơ 5 cóIdc=60 A

Chọn CC5:

Theo điều kiện làm việc:

Idc5≥Kdtlv4+lv5

Idc1≥0,9(14,58+14,58)

Idc5≥26,25A

Theo điều kiện khởi động:

Idc5≥Imm4+Kdt(lv5)2,5

Idc1≥89,1+0,9(15,58)2,5

Idc1≥102,2(A)

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc5≥max26,25;102,2=102,2A

→Chọn cầu chì 5 có Idc là: 125A

CC6 Động cơ 6:

Iđm đc 6=P3.V.cosφ.η

Iđm đc6=27.1033.380.0,75.0,8=68,37A

Dòng điện làm việc của động cơ 6 là:

ILV6=Iđm6.KT6

Ilv6=68,37.0,8=54,70 A

Dòng điện khi mở máy động cơ 6 là:

Imm6=Kmm6.Iđm6

Im63=5.68,37=341,85A

Động cơ khởi động nặng nên =Imm62,5=341,852.5=136,74(A)

Dây chảy cầu chì chì chọn theo điều kiện

Iđc6=maxILV6;Imm62.5

=max54,70;136,74

=max⁡[136,74]

→Chọn cầu chì cho động cơ 6 cóIdc=160A

Chọn CC7:

Theo điều kiện làm việc:

Idc7≥Kdtlv1+lv2+lv3+lv4+lv5+lv6

Idc7≥0,8(13,30+13,30+16,62+14,58+14,58+54,70)

Idc7≥101,67A

Theo điều kiện khởi động:

Idc7≥Imm6+Kdt(lv1+lv2+lv3+lv4+lv5)2,5

Idc7≥341,8+0,8(13,30+13,30+16,62+14,58+14,58)2,5

Idc7≥159,9(A)

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc7≥max101,664;159,9=159,9A

→Chọn cầu chì 7 có Idc là: 160A

b/ Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor:

- Ic1=Ilv1=13,30 A→ chọn contactor  M1: LC1 D25

- Ic2=Ilv2= 13,30A→ chọn contactor  M2:LC1 D25

- Ic3=Ilv3= 16,62A→ chọn contactor  M3: LC1 D40

- Ic4=Ilv4= 14,58A→ chọn contactor  M4: LC1 D65

- Ic5=Ilv5= 14,58A→ chọn contactor  M5: LC1 D65

- Ic6=Ilv6= 54,70A→ chọn contactor  M6: LC1 D150

KẾT LUẬN

Qua bài tiểu luận này do nhà trường và thầy Hào đã cho nhóm chung em được biết được cách dùng phần mềm cad simu và học được cách tính và tra bảng của contactor để chọn ra một contactor phù hợp cho cách động cơ trên đề của tiểu luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Phần mềm CADe simu

- Bảng tra chọn Contactor