ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN TÂM PHI     - MSSV:20003109

2. ĐÀO PHƯỚC VĨNH     - MSSV:20003374

3. TRẦN MINH NHẬT     - MSSV:20004668

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học:Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Lớp học:20C1-CNL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. NGUYỄN TÂM PHI     - MSSV:20003109

2. ĐÀO PHƯỚC VĨNH      - MSSV:20003374

3. TRẦN MINH NHẬT      - MSSV:20004668

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học:Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Lớp học:20C1-CNL1

GV CHẤM 1			                GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 		        (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 7/2021

MỤC LỤC

Trang

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1	 2

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2	 3

LỜI CẢM ƠN	 4

LỜI MỞ ĐẦU	 5

NỘI DUNG TIỂU LUẬN	 6

Câu 1.Tính toán mạch thiết kế	 8

Câu 2.Thiết kế mạch điện (mạch động lực, mạch điều khiển)	 12

KẾT QUẢ THỰC HIỆN	 14

Ưu điểm

Nhược điểm

TÀI LIỆU KHAM KHẢO	 15

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| NGUYỄN TÂM PHI |  |  |
| ĐÀO PHƯỚC VĨNH |  |  |
| TRẦN MINH NHẬT |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| NGUYỄN TÂM PHI |  |  |
| ĐÀO PHƯỚC VĨNH |  |  |
| TRẦN MINH NHẬT |  |  |

LỜI CÁM ƠN

“Để hoàn thành tiểu luận này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:

Ban giám hiệu trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh vì đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất với hệ thống thư viện hiện đại, đa dạng các loại sách, tài liệu thuận lợi cho việc tìm kiếm, nghiên cứu thông tin.

Xin cảm ơn giảng viên bộ môn - Thầy Võ Anh Hào đã giảng dạy tận tình, chi tiết để em có đủ kiến thức và vận dụng chúng vào bài tiểu luận này.

Do chưa có nhiều kinh nghiệm làm để tài cũng như những hạn chế về kiến thức, trong bài tiểu luận chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự nhận xét, ý kiến đóng góp, phê bình từ phía Thầy để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.

Lời cuối cùng, em xin kính chúc thầy nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.”

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm qua, tự động hóa hệ thống lạnh có những bước tiến nhảy vọt do nhanh chóng tiếp thu được những thành quả của kỹ thuật điện tử, thông tin cũng như các ngành kỹ thuật khác. Các trang thiết bị và dụng cụ tự động hóa ngày càng phát triển và hoàn thiện. Các hệ thống nhỏ và trung thường được tự động hóa hoàn toàn, các hệ thống lớn thường có trung tâm điều khiển, báo hiệu, báo động và tự động bảo vệ. Nhờ có tự động hóa mà hệ thống lạnh có thể vận hành tự động, an toàn, kinh tế, hiệu quả tối ưu và không cần sự tham gia thường xuyên của công nhân vận hành. Việc ứng dụng công nghệ PLC vào điều khiển tự động hệ thống lạnh kết hợp với việc ghép nối máy tính đã đem lại kết quả đầy tính ưu việt. Các thiết bị, hệ thống đo lường và điều khiển ứng dụng PLC ghép nối với máy tính có độ chính xác cao, thời gian xử lý dữ liệu ngắn kể cả việc thống kê và in ra kết quả. Vì vậy việc ứng dụng PLC vào điều khiển tự động là vấn đề rất quan trọng trong tự động hóa trạm lạnh công nghiệp.

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 12:

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x7 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 7 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x5 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 40 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

Câu 1 Tính toán mạch thiết kế

* Tính chọn cầu chì bảo vệ đường đây chính

- Chọn cầu chì CC1

- Dòng điện định mức ĐC1

Iđm1=Pđm13×Uđm×cosφ×n=2.1073×380×0,8×0,8=0,42 (A)

• Dòng điện làm việc

Ilv1=Iđm1×Kt=0,42×0,8=0,336 (A)

• Dòng điệ mở máy

Imm1=Iđm1×Kmm1=0,42×5=2,1 (A)

-Dòng điện định mức ĐC2

Iđm2=Pđm23×Uđm×cosφ×n=3.1073×380×0,8×0,8=6,53 (A)

• Dòng điện làm việc

Ilv2=Iđm×Kt=6,53×0,8=5,22 (A)

• Dòng điện mở máy

Imm2=Iđm×Kmm2=6,53×5=32,65 (A)

+ Theo điều kiện làm việc

Iđc≥Kđt×(Ilv1+Ilv2)=0,8×(0,336+5,22)=4,4448 (A)

+ Theo điều kiện khởi động

Iđc=Imm2+Kt×Ilv12,5=32,65+0,8×0,3362,5=13,17 (A)

Vậy chọn cầu chì cho CC1 có Iđc=14 (A)

- Chọn cầu chì cho CC2

-Dòng điện định mức ĐC3

Iđm=Pđm3×Uđm×cosφ×n=7.1033×380×0,8×0,8=0,85 (A)

• Dòng điện làm việc

Ilv3=Iđm×Kt=0,85×1=0,85 (A)

• Dòng điện mở máy

Imm3=Iđm×Kmm=0,85×5=4,25 (A)

ĐC3 khởi động bình thường

Imm32,5=4,252,5=1,7

Dây chảy của cầu chì theo điều kiện

Iđc3≥maxIlv3;Imm32,5

=max0,85;1,7=1,7 (A)

Vậy chọn cầu chì cho CC2 có Iđc=4 (A)

- Chọn cầu chì cho CC5

- Chọn cầu chì CC3

Iđm4=Pđm43×Uđm×cosφ×n=2.1053×220×0,9×0,9=0,13 (A)

Ilv4=Iđm4×Kt=0,13×0,9=0,117 (A)

Imm4=Iđm4×Kmm4=0,13×5,5=0,715 (A)

ĐC4 khởi động bình thường

Imm42,5=0,7152,5=0,286 (A)

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Iđc4≥maxIlv4;Imm42,5=max0,117;0,286=0,286 (A)

Vậy chọn cầu chì CC3 có Iđc=1 (A)

- Chọn cầu chì CC4

Iđm5=Pđm53×Uđm×cosφ×n=3.1053×220×0,9×0,9=0,93 (A)

Ilv5=Iđm5×Kt=0,93×0,9=0,837 (A)

Imm5=Iđm5×Kmm5=0,93×5,5=5,115 (A)

ĐC5 khởi động nặng

Imm52,5=5,1152,5=2,046 (A)

Dây chảy cầu chì chọn  theo điều kiện

Iđc5≥maxIlv5;Imm52,5=max0,837;2,046=2,046 (A)

Vậy chọn cầu chì CC4 có Iđc=4 (A)

- Chọn cầu chì CC5

+ Theo điều kiện làm việc

Iđc≥KđtIlv4;Ilv5=0,9×0,117+0,837=0,859 (A)

+ Theo điều kiện khởi động

Iđc=Imm5+Kđt×Ilv42,5=5,115+0,9×0,1172,5=2,088 (A)

Dây chảy của cầu chì

Iđc≥max0,859;2,088=2,088 (A)

Vây chọn cầu chì CC5 có Iđc=4 (A)

- Chọn cầu chì CC6

Iđm6=Pđm63×Uđm×cosφ×n= 40.1033×380×0,75×0,8= 101,3 (A)

Ilv6=Iđm6×Kt=101,3×0,8=81,04 (A)

Imm6=Iđm6×Kmm6=101,3×5=506,5 (A)

ĐC6 làm việc nặng

Imm62,5=506,52,5=202,6

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Iđc6≥maxIlv6;Imm62,5=max81,04;202,6=202,6 (A)

Vậy chọn cầu chì CC6 có Iđc= 225 (A)

- Chọn cầu chì CC7

+Theo điều kiện làm việc

Iđc7≥Kđt×(Ilv1+Ilv2+Ilv3+Ilv4+Ilv5+Ilv6)

=0,9×(0,336+5,22+0,85+0,117 +0,837 +81,04)=79,56 (A)

+ Theo điều kiện khởi động

Iđc7≥Imm6+Kđt×(Ilv1+Ilv2+Ilv3+Ilv4+Ilv5)2,5

=506,5 +0,9.(0,336+5,22+0,85+0,117 +0,837)2,5=205,25 (A)

Dây chảy cầu chì

Iđc7≥max79,56;205,25=205,25 (A)

Vậy chọn cầu chì CC7 có Iđc=225 (A)

*Tính cường độ dòng điện ngắn và chọn contactor:

Iđc1=Ilv1=0,336 (A)→chọn contactor LC1, LP1, LP4 K06

Iđc2=Ilv2=5,22 (A)→chọn contactor LC1, LP1, LP4 K09

Iđc3=Ilv3=0,85 (A)→chọn contactor LC1, LP1, LP4 K06

Iđc4=Ilv4=0,117 (A)→chọn contactor LC1, LP1, LP4 K06

Iđc5=Ilv5=0,837 (A)→chọn contactor LC1, LP1, LP4 K06

Iđc6=Ilv6=81,04 (A)→chọn contactor  LC1 D95

CÂU 2: Thiết kế mạch điện (mạch động lực, mạch điều khiển).

Hình 1: Mạch động lực

Hình 2 : Mạch điều khiển.

KẾT LUẬN

## Ưu điểm

Nắm chắc hơn về những kiến thức đã được học và vận dụng vào tính toán Trang Bị Điện - Hệ Thống Lạnh.

## Khuyết điểm

Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên trong tiểu luận này chỉ dừng lại việc nghiên cứu về lý thuyết của hệ thống lạnh, chưa có điều kiện thực tế và mở rộng tìm hiểu chi tiết về thiết bị

Kết luận

Trang bị điện trong hệ thống lạnh với mục tiêu chính là Trình bày được cấu tạo, nguyên lý của các loại khí cụ điện thường dùng trong khống chế động cơ. Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ 1 pha. Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 pha. Mong nhà trường tạo điều kiện để tìm hiểu nhiểu hơn về những hệ thống trong thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giáo trình trang bị điện hệ thống lạnh

- Giáo trình trang bị điện - điện tử - điện lạnh