ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT - LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN THÁI QUYẾT     - MSSV: 20004494

2. PHẠM CÔNG NIÊN            - MSSV: 20002690

3. PHẠM TẤN TÀI                  - MSSV: 20004080

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt

Lớp học: 20C1-CNL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT - LẠNH

SVTH:  1. NGUYỄN THÁI QUYẾT    - MSSV: 20004494

2. PHẠM CÔNG NIÊN           - MSSV: 20002690

3. PHẠM TẤN TÀI                 - MSSV: 20004080

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt

Lớp học: 20C1-CNL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CÁM ƠN

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các quý thầy cô khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt đã tận tình giản dạy và giúp đỡ chúng em trong lúc học tập tại trường. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên bộ môn – Thầy Võ Anh Hào đã dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập. Trong thời gian tham gia lớp học của thầy, chúng em đã có thêm cho mình nhiều kiến thức bổ ích, tinh thần học tập hiệu quả, nghiêm túc. Đây chắc chắn sẽ là những kiến thức quý báu, là hành trang để em có thể vững bước sau này.

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của các thầy cô và bạn bè. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em cảm thấy rất yêu quý thầy cô và bạn bè vì đã giúp đỡ em.

Một lần nữa, em xin muốn nói lời cảm ơn đến thầy Võ Anh Hào. Cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập của bộ môn. Thầy đã tận tâm tận tình chỉ bảo chúng em. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy  thì em nghĩ tiểu luận môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu khi làm tiểu luận của chúng em còn gặp nhiều khó khăn và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được nhũng ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn !

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| NGUYỄN THÁI QUYẾT |  |  |
| PHẠM CÔNG NIÊN |  |  |
| PHẠM TẤN TÀI |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| NGUYỄN THÁI QUYẾT |  |  |
| PHẠM CÔNG NIÊN |  |  |
| PHẠM TẤN TÀI |  |  |

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay thì ngành điện lạnh đang rất phát triển, nó được áp dụng vào rất nhiều lĩnh vực như tự động hoá, sản xuất công nghiệp và đời sống sinh hoạt cũng như trong các nghành dịch vụ khác và tăng không ngừng. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho ngành điện lạnh với việc phát triển máy móc, điện năng, phục vụ nhu cầu của xã hội.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và khoa học kỹ thuật trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngành điện lanh nói chung đã có những bước tiến vượt bậc và mang lại những hiệu quả đáng kể.

Từ những lý do đó chúng em tiến hành vẽ các mạch điện để phần nào hiểu được nguyên lý hoạt động của một số mạch điện từ cơ bản, từ đó nâng cao kiến thức để tìm tòi và nghiên cứu các kiến thức điện tử, đáp ứng nhu cầu của ngành và môn học. Được sự hướng dẫn của các thầy cô giáo trong khoa chúng em đã hoàn thiện được mạch điện.

Tuy nhiên, chúng em đã hoàn thành việc vẽ mô phỏng mạch điện, nhưng bên cạnh đó cũng không thể tránh được những thiếu sót, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn.

Em xin chân thành cảm ơn thầy Võ Anh Hào, các thầy cô giáo trong ngành Điện lạnh tại trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian làm tiểu luận.

.

MỤC LỤC

Trang

ĐỀ TIỂU LUẬN	1

- Thiết kế mạch điện (mạch động lực, mạch điều khiển)	4

- Nguyên lí hoạt động	6

- Bài tập	9

KẾT LUẬN	14

Ưu điểm	14

Khuyết điểm	14

Đề nghị	14

TÀI LIỆU THAM KHẢO	15

# NHÓM 13: PHẠM CÔNG NIÊN, NGUYỄN THÁI

# QUYẾT, PHẠM TẤN TÀI

# ĐỀ TIỂU LUẬN

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x4 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 5 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x3 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 33 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

## Thiết kế mạch điện (mạch động lực, mạch điều khiển).

Hình 1: Mạch động lực.

Hình 2 : Mạch điều khiển.

## Nguyên lý hoạt động của mạch điện:

- Mở máy:

+ Cấp nguồn cho mạch điện: Đóng các CB1, CB2, CB3, CB4, CB6.

+ Nhấn ON1=> Contactor K1 có điện, đèn L1 sáng báo hoạt động, tiếp điểm thường mở K1 đóng lại duy trì, tiếp điểm thường đóng K1 mở ra không cho ĐC2 hoạt động, đồng thời các tiếp điểm thường mở của mạch động lực K1 đóng lại cấp nguồn cho ĐC1 làm việc. Khi ĐC1 có sự cố tiếp điểm thường đóng của K1 đóng lại cấp điện cho contactor K2 và các tiếp điểm mạch động lực K1 mở ra. Contactor K2 có điện, đèn L2 sáng báo hoạt động, tiếp điểm thường mở K2 đóng lại duy trì, đồng thời các  tiếp điểm thường mở của K2 trên mạch động lực đóng lại cấp nguồn cho ĐC2 làm việc khi ĐC1 có sự cố.

+ Nhấn ON2 => Contactor K3 có điện, đèn L3 sáng báo hoạt động, các tiếp điểm thường mở K3 đóng lại duy trì, đồng thời các tiếp điểm thường mở trên mạch động lực K3 đóng lại cấp nguồn cho ĐC3 làm việc.

+ Nhấn ON3 => Contactor K4 và K5 có điện, đèn L4 và L5 sáng báo hoạt động đồng thời cấp nguồn cho van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh. Các tiếp điểm thường mở K4, K5 đóng lại duy trì, đồng thời các tiếp điểm thường mở trên  mạch động lực K4 và K5 đóng lại cấp nguồn cho 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động.

+ Nhấn ON4 => Contactor K6 có điện, đèn L6 sáng báo hoạt động, tiếp điểm thường mở K6 đóng lại cấp nguồn cho contactor K7, contactor K7 hoạt động. Tiếp điểm thường đóng K6 mở ra không cho contactor K8 hoạt động. Các tiếp điểm thường mở K6 và K7 trên mạch động lực đóng lại cấp nguồn cho ĐC6 hoạt động theo chế độ sao. Đồng thời các tiếp điểm thường mở K7 đóng lại cấp nguồn cho rơle thời gian hoạt động. Sau thời gian cài đặt tiếp điểm thường đóng (8,5) của rơle thời gian mở ra, contactor K6 mất điện đồng thời tiếp điểm thường mở (8,6) đóng lại cấp nguồn cho contactor K8, tiếp điểm thường mở K8 đóng lại duy trì, tiếp điểm thường đóng K8 mở ra không cho contactor K6 có điện. Lúc này ĐC6 đang hoạt động theo chế độ tam giác.

+ Kết thúc quá trình mở máy, các động cơ làm việc bình thường.

- Dừng máy:

+ Do các tiếp điểm K7, K4, K3, thường mở đóng lại duy trì  mạch, nên mạch sẽ tắt theo thứ tự OFF4→ OFF3→ OFF2→ OFF1.

+ Ấn OFF4 => Contactor K6, K7, K8 và rơle thời gian mất điện. Các tiếp điểm mạch động lực mở ra làm cho ĐC6 dừng lại.

+ Ấn OFF3 => Contactor K4, K5, van điện từ SV( Solenoid Valve)  mất điện, các tiếp điểm K4 và K5 mở ra làm cho ĐC4 và ĐC5 dừng lại.

+ Ấn OFF2 => Contactor K3 mất điện, các tiếp điểm K3 mở ra làm cho động cơ ĐC3 dừng lại.

+ Ấn OFF1 => Contactor K1 hoặc K2 (khi ĐC1 gặp sự cố) mất điện, các tiếp điểm của K1 hoặc K2 (khi ĐC1 gặp sự cố) mở ra làm cho ĐC1, ĐC2 dừng lại.

- Thiết bị bảo vệ:

+ Khi xảy ra sự cố quá tải ở động cơ, rơle nhiệt tác động tiếp điểm thường đóng mở ngắt mạch điều khiển đồng thời tiếp điểm thường mở của rơle nhiệt đóng lại làm cho đèn báo sự cố sáng.

+ Khi áp suất phía đầu hút giảm xuống quá mức cho phép, rơle áp suất thấp tác động ngắt dòng điện cung cấp cho động cơ máy nén để bảo vệ máy nén khỏi hư hỏng.

+ Để máy nén không phải làm việc ở áp suất cao phía đầu đẩy trong trường hợp thiếu nước làm mát dàn ngưng, hỏng hóc trục, hay van chặn, role áp suất cao tác động để ngừng động cơ máy nén trước khi van an toàn tác động.

+ Khi áp suất dầu tụt giảm bất thường rơle áp suất dầu tác động để ngừng động cơ máy nén.

- Ký hiệu:

OP : Rơ le áp suất dầu.

LP: rơ le áp suất thấp.

HP: rơ le áp suất cao.

K1 → K8: Contactor.

L1 → L7 : Đèn báo hoạt động.

L8 → L16: Đèn báo sự cố.

CC1→ CC6: cầu chì.

CB1→ CB6: thiết bị đóng ngắt mạch điện.

RN1→ RN6: rơle nhiệt.

## Bài tập.

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x4 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 5 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | -ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x3 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 33 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | -ĐC Máy nén |

- Chọn cầu chì CC1: Vì ĐC1 và ĐC2 có thông số như nhau nên ta tính một trong hai động cơ để chọn ra cầu chì CC1.

+ Dòng điện định mức ĐC1:

Iđm1 = == 9,5 (A).

+ Dòng điện làm việc ĐC1:

Ilv1 = Iđm1.Kt =9,5.0,8 = 7,6 (A).

+ Dòng điện mở máy ĐC1:

Imm1 = Iđm1.Kmm1 = 9,5.5 = 47,5 (A).

+ ĐC1 khởi động nhẹ nên:

== 19

+Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc1 = max[ Ilv ;] = max[ 7,6;19] =19 (A).

=>Vậy chọn cầu chì CC1 có Idc1 = 20 (A).

- Chọn cầu chì CC2:

+ Dòng điện định mức ĐC3:

Iđm3 = = = 11.87 (A).

+ Dòng điện làm việc ĐC3:

Ilv3 = Iđm3.Kt =11,87.1 = 11,87 (A).

+ Dòng điện mở máy ĐC3:

Imm3 = Iđm3.Kmm3 = 11,87.5 = 59,35 (A).

+ ĐC3 khởi động nhẹ nên:

= = 23,74

+ Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc2 = max[ Ilv3 ;] = max[ 11,87;23,74 ]=23,74 (A).

=>Vậy chọn cầu chì CC2 có Idc2 = 25 (A).

- Chọn cầu chì CC3:

+ Dòng điện định mức ĐC4:

Iđm4 = = = 16,84(A).

+ Dòng điện làm việc ĐC4:

Ilv4 = Iđm4.Kt =16,84.0,9 = 15,156 (A).

+ Dòng điện mở máy ĐC4:

Imm4 = Iđm4.Kmm4 = 16,84.5,5 = 92,62 (A).

+ ĐC4 khởi động nhẹ nên:

= = 37,048

+Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc3 = max[ Ilv4 ;] = max[ 15,156;37,048 ] = 37,048 (A).

=>Vậy chọn cầu chì CC3 có Idc3 = 60 (A).

- Chọn cầu chì CC4:

+ Vì ĐC4 và ĐC5 có các thông số như nhau nên ta chọn cầu chì CC4 có Idc4 = 60 (A).

- Chọn cầu chì CC5:

+ Vì ĐC4 và ĐC5 có giá trị thông số như nhau nên ta chọn cầu chì CC5 tăng thêm một cấp so với CC3 và CC4.

=> chọn cầu chì CC5 có : Idc5 = 80 (A)

- Chọn cầu chì CC6:

+ Dòng điện định mức ĐC3:

Iđm6 = = = 83,56 (A).

+ Dòng điện làm việc ĐC6:

Ilv6 = Iđm6.Kt =83,56.0,8 = 66,848 (A).

+ Dòng điện mở máy ĐC6:

Imm6 = Iđm6.Kmm6 = 83,56.5 = 417,8 (A).

+ ĐC6 khởi động nặng nên:

= = 261,125

+Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc6 = max[ Ilv6 ;] = max[ 66,848;261,125 ]=261,125 (A)

=>Vậy chọn cầu chì CC6 có Idc6 = 300 (A).

- Chọn cầu chì CC7:

+ Theo điều kiện làm việc:

Idc7 ≥ Kđt.( Ilv1+Ilv2+Ilv3+Ilv4+Ilv5+Ilv6 )

≥ 0,9.(7,6+7,6+11,87+15,156+15,156+66,848)

≥ 111,807 (A).

+ Theo điều kiện khởi động:

Idc7 ≥

≥

≥ 293,4 (A).

+ Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc7 ≥ max[ 111,807;293,4 ] =293,4 (A)

+ Theo điều kiện chọn lọc: Chọn cầu chì CC7 có Idc7 = 350(A).

- Các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc nên ta chọn contactor cho tải AC3.

Cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor:

- ĐC1: IC1 = Ilv1 = 7,6 (A) => Chọn Contactor: LC1-D09.

- ĐC2: IC2 = Ilv2 = 7,6 (A) => Chọn Contactor: LC1-D09.

- ĐC3: IC3 = Ilv3 = 11,87 (A) => Chọn Contactor: LC1-D18.

- ĐC4: IC4 = Ilv4 = 15,156 (A) => Chọn Contactor: LC1-D25.

- ĐC5: IC5 = Ilv5 = 15,156 (A) => Chọn Contactor: LC1-D25.

- ĐC6: IC6 = Ilv6 = 66,848 (A) => Chọn Contactor: LC1-D150.

# KẾT LUẬN

Ưu điểm:

-     Nhóm chúng em đã nắm chắc hơn về bộ môn,có thể áp dụng được kiến thức đã học vào thực tế và cuộc sống hằng ngày xung quanh chúng em.

- Chúng em đã hiểu thêm và có tinh thần làm viêc nhóm hiệu quả hơn, hiểu nhau hơn.

- Biết thêm một số loại mô mạch, thiết bị, và hiểu được nguyên lý hoạt động của chúng, qua môn học em có thế tự chọn được các loại cầu chì cho gia đình mình

## Khuyết điểm:

- Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên nhóm em chưa có thể tìm hiểu thêm về thực tế một số loại mạch điện, công cụ thiết bị và cách vận hành của chúng.

- Cho nên bài làm của chúng em còn sơ sài, chưa cụ thể do chưa có thực hành, tham quan nghiên cứu trực tiếp về hệ thống. Mong quý thầy cô giúp đỡ thêm

## Đề nghị:

- Qua bài tiểu luận này chúng em đã được biết sâu hơn bề bộ môn Trang bị điện - Hệ thống lạnh. Chúng em đề nghị nhà trường cần có những chuyến tham quan thực tế về nhiều hệ thống nhà máy. Để chúng em có thể tìm hiểu kĩ hơn về chuyên nghành của chúng em, để chúng em ra đời làm việc không phải bỡ ngỡ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO