ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT - LẠNH

TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

GVHD: Th.S VÕ ANH HÀO

SVTH: 1. VÕ VĂN THẠCH            -MSSV: 20003431

2. NGUYỄN VĂN TIẾNG     -MSSV: 20003615

3. THÂN TRỌNG TOÀN     -MSSV: 20001429

Ngành học : Công nghệ kĩ thuật nhiệt

Lớp học : 20C1 – CNL1

GVHD: Th.S VÕ ANH HÀO

SVTH: 1. VÕ VĂN THẠCH            -MSSV: 20003431

2. NGUYỄN VĂN TIẾNG     -MSSV: 20003615

3. THÂN TRỌNG TOÀN     -MSSV: 20001429

Ngành học : Công nghệ kĩ thuật nhiệt

Lớp học : 20C1 – CNL1

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BANG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH: 1. VÕ VĂN THẠCH            -MSSV: 20003431

2.NGUYỄN VĂN TIẾNG     -MSSV: 20003615

3. THÂN TRỌNG TOÀN     -MSSV: 20001429

# TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: công nghệ kĩ thuật nhiệt

Lớp học :20C1-CNL1

GVHD: Th.S VÕ ANH HÀO

GV CHẤM 1                                        GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên)                                                  (ký và ghi rõ họ tên)

Thành phố Hồ Chí Minh-2021

LỜI CẢM ƠN

Sau những ngày tháng học tập những kiến thức của thầy Võ Anh Hào, chúng em đã học thêm được những kiến thức bổ ích thầy đã giản dạy, chúng em cảm ơn thầy đã dẫn dắt chúng em trong những chặn đường vừa qua, một lần nữa chúng em chân thành cảm ơn thầy Võ Anh Hào.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHÂNH XÉT GIẢNG VIÊN2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |

LỜI MỞ ĐẦU

Cuộc sống hiện đại ngày nay càng đòi hỏi những thứ tiện nghi nhằm đáp ứng cho nhu cầu của con người. Cho thấy những mặt to lớn của phát triển khoa hoc và kĩ thuật kiến những hệ thống càng ngày càng thể hiện được tầm quan trọng của nó. Lắp đặt thiết bị và trạng bị điện  hệ thống lạnh đang không ngừng phát triển để đáo ứng cho cuộc sống.

MỤC LỤC

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 14

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x4 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 5 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x3 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 33 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1(hoặc ĐC2) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

Câu2:

a, Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ:

*Chọn cầu chì 1:

-ĐC 1:

Iđm1= Pđm13×Uđm1×cosφ1×η1=4×1033×380× 0,8 × 0,8=9,49A

+Dòng điện làm việc ĐC 1:

Ilv1=Iđm1×Kt1=9,49 × 0,8=7,6A

+Dòng điện mở máy ĐC 1:

Imm1=Kmm1×Iđm1=5 × 9,49=47,45A

-ĐC 2:

Iđm2= Pđm13×Uđm2×cosφ2×η2=4×1033×380× 0,8 × 0,8=9,49A

+ Dòng điện làm việc ĐC 2:

Ilv2=Iđm2×Kt2=9,49×0,8=7,6A

+Dòng điện mở máy ĐC 2:

Imm2=Kmm2×Iđm2=5 × 9,49=47,45A

+Theo điều kiện làm việc:

Iđc1≥Kđ1×Ilv1+Ilv2=0,9×7,6+7,6=13,68A

+Theo điều kiện khởi động:

Iđc1≥Imm1+Kđ1×Ilv21,6=47,45+0,9×7,61,6=33,9A

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc1≥max13,68;33,9=33,9A

→ Chọn dây chảy cầu chì CC1có Iđc1=35A

*Chọn cầu chì 2:

-ĐC 3:

Iđm3= Pđm33×Uđm3×cosφ3×η3=5×1033×380× 0,8 × 0,8=11,87A

+ Dòng điện làm việc ĐC 3:

Ilv3=Iđm3×Kt3=11,87×1=11,87A

+Dòng điện mở máy ĐC 3:

Imm3=Kmm3×Iđm3=5×11,87=59,35A

+ĐC 3 khởi động bình thường:

Imm32,5=59,352,5=23,74A

+Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc2=maxIlv3;Imm32,5=max11,87;23,74=23,74A

→Chọn cầu chì CC 2 có Iđc2=25A

*Chọn cầu chì CC 3:

-ĐC 4:

Iđm4= Pđm43×Uđm4×cosφ4×η4=3×1033×220× 0,9 × 0,9=9,72A

+ Dòng điện làm việc ĐC 4:

Ilv4=Iđm4×Kt4=9,72×0,9=8,75A

+Dòng điện mở máy ĐC 4:

Imm4=Kmm4×Iđm4=5,5×9,72=53,46A

+Động cơ 4 khởi động bình thường:

Imm42,5=53,462,5=21,384A

+Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc3=maxIlv4;Imm42,5=max8,75;21,384=21,384A

→Chọn cầu chì CC 3 có Iđc3=25A

* Chọn cầu chì CC 4:

-ĐC 5:

Iđm5= Pđm53×Uđm5×cosφ5×η5=3×1033×220× 0,9 × 0,9=9,72A

+ Dòng điện làm việc ĐC 5:

Ilv5=Iđm5×Kt5=9,72×0,9=8,75A

+Dòng điện mở máy ĐC 5:

Imm5=Kmm5×Iđm5=9,72×5,5=53,46A

+Động cơ 5 khởi động bình thường:

Imm52,5=53,462,5=21,384A

+Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc4=maxIlv5;Imm52,5=max8,74;21,384=21,384A

→Chọn cầu chì CC 4 có Iđc4=25A

*Chọn cầu chì CC 5:

+Theo điều kiện làm việc:

Iđc5≥Kđ1×Ilv4+Ilv5

=> Iđc5≥0,9×8,74+8,74

=> Iđc5≥15,732

+Theo điều kiện khởi động:

Iđc5≥Imm4+Kđ1×Ilv51,6

Iđc5≥53,46+0,9×8,741,6

Iđc5≥38,33A

+Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc5=max15,732;38,33=38,33A

→Chọn cầu chì CC 5 có Iđc5=60A

*Chọn cầu chì CC 6:

-ĐC 6:

Iđm6= Pđm63×Uđm6×cosφ6×η6=33×1033×380× 0,75 × 0,8=83,564A

+ Dòng điện làm việc ĐC 6:

Ilv6=Iđm6×Kt6=83,564 ×0,8=66,84A

+Dòng điện mở máy ĐC 6:

Imm6=Kmm6×Iđm6=83,564×5=417,82A

+Động cơ 6 khởi động nặng nề nên:

Imm61,6=417,821,6=261,14A

+Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc6=maxIlv6;Imm61,6=max66,84;261,14=261,14A

→Chọn cầu chì CC 6 Iđc6=300A

*Chọn cầu chì CC 7:

+Theo điều kiện làm việc:

Iđc7≥Kđ1×Ilv1+Ilv2+Ilv3+Ilv4+Ilv5+Ilv6

Iđc7≥0,9×7,6+7,6+11,87+8,75+8,75+66,84

Iđc7≥111,41A

+Theo điều kiện khởi động:

Iđc7≥Imm6+Kđ1×(Ilv1+Ilv2+Ilv3+Ilv4+Ilv5)1,6

Iđc7≥417,82+0,9×(7,6+7,6+11,87+8,75+8,75)1,6

Iđc7≥286,207A

+Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc7≥max111,41;286,207=286,207A

+Theo điều kiện chọn lọc:

Chọn cầu chì CC7 có Iđc7=300A

b, Cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor:

Ic1=Ilv1=7,6 A →chọn contactor LC1-D18

Ic2=Ilv2=7,6 A →chọn contactor LC1-D18

Ic3=Ilv3=11,87 A →chọn contactor LC1-D25

Ic4=Ilv4=8,75 A →chọn contactor LC1-D32

Ic5=Ilv5=8,75 A →chọn contactor LC1-D32

Ic6=Ilv6=66,84 A →chọn contactor LC1-D115

KẾT LUẬN

Chúng em đã cố gắng hoàng thành phần tiểu luận mong thầy cô xem xét chấm điểm cho nhóm em. Thời gian cũng có hạng nên phần tiểu luận có những thiếu sót em mong thầy cô có thể châm trước .

Em xin chân thành cảm ơn.

TÀI LIỆU KHAM KHẢO

Từ các (Bài giảng ), “tài liệu môn trang bị điện hệ thống lạnh”