ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1.   NGUYỄN PHƯƠNG TRIỆU      -  MSSV: 20002250

2.   TĂNG PHƯỚC AN                     -  MSSV: 20004035

3.   TRẦN QUỐC KHÁNH               -  MSSV: 20003201

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngành học: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

Lớp học:  20C1 – CNL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1.   NGUYỄN PHƯƠNG TRIỆU       - MSSV: 20002250

2.   TĂNG PHƯỚC AN                      - MSSV: 20004035

3.   TRẦN QUỐC KHÁNH                - MSSV: 20003201

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngành học: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

Lớp học: 20C1 – CNL1

GV CHẤM 1				GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 			 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

MỤC LỤC

Trang

LỜI CÁM ƠN………………………………….…………………………….iii

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1…………………………………….iv

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2……………………………………..v

DANH MỤC HÌNH………………………………………………………...vi

LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………….vii

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU………………………………………………..1

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT LIÊN QUAN…………………………….3

2.1 Cầu chì……………………………………………………………………..3

2.1.1 Khái niệm và công dụng……………………….........…………………3

2.1.2 Tính chất……………………………………...…………..……………3

2.1.3 Cấu tạo………………………………………...……………..……...…3

2.1.4 Nguyên lý làm việc……………………………...………………..……4

2.1.5 Phân loại…………………...…………………………………………..5

2.1.6 Lựa chọn cầu chì……………………...…………………………..……7

2.2 Contactor…………………………………………………………………..9

2.2.1 Khái niệm………………………………...……………...……………..9

2.2.2 Phân loại……………………………………………...……..…………9

2.2.3 Cấu tạo…………………………………………………………..…......9

2.2.4 Nguyên lý hoạt động……………………………………………….....11

2.2.5 Thừa số vận hành…………………………………………………..…12

CHƯƠNG 3: NỘI DUNG TIỂU LUẬN……….……………………..13

3.1 Thiết kế mạch động lực và điều khiển……………………………13

3.1.1 Đề bài………………………………………...……………………….13

3.1.2 Mạch động lực…………………….…………………………………..14

3.1.3 Mạch điều khiển………………………………………………………15

3.2 Tính toán mạch động lực được thiết kế…………………………..16

3.2.1 Đề bài…………………………………………………………………16

3.2.2 Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ động cơ………....16

3.2.3 Tính cường độ điện ngắt và chọn contactor………………………..…21

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN…………………..……………………………22

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................23

LỜI CÁM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Võ Anh Hào đã hướng dẫn em làm tiểu luận môn học. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy cô thì em nghĩ tiểu luận môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào tính toán thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được nhũng ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Phương Triệu |  |  |
| Tăng Phước An |  |  |
| Trần Quốc Khánh |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Phương Triệu |  |  |
| Tăng Phước An |  |  |
| Trần Quốc Khánh |  |  |

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 Ký hiệu cầu chì dùng trong thiết kế mạch điện

Hình 2.2 Mặt cắt cấu tạo cầu chì hạ áp

Hình 2.3 Dạng cầu chì loại hở

Hình 2.4 Dạng cầu chì loại vặn

Hình 2.5 Dạng cầu chì loại hộp

Hình 2.6 Mạch từ cuộn dây và hệ thống tiếp điểm

Hình 2.7 Ký hiệu hệ thống tiếp điểm

Hình 2.8 Contactor một chiều

Hình 2.9 Tần suất trong thời gian chu kì

Hình 2.10 Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

LỜI MỞ ĐẦU

Từ trước thế kỷ 15, người ta biết dùng tuyết trong hang sâu để điều hoà không khí. Sau đó người ta biết pha trộn tuyết với nước muối để thành hơi bảo hoà. Nhưng kỹ thuật lạnh phát triển từ những năm của thập kỷ 70, con người biết làm lạnh bằng cách bay hơi chất lỏng ở áp suất thấp. Kể từ đó đến nay kỹ thuật hiện đại đã có một bước tiến xa, phạm vi nhiệt độ một nhiều và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực được sử dụng rộng rãi nhất là bảo quản thực phẩm. Trong năm gần đây kỹ thuật lạnh đã có nhiều thay đổi quan trọng trên thế giới và tại Việt Nam. Kỹ thuật lạnh đã thật sự đi đâu vào các ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam.Với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật cũng như sự tăng trưởng của đất nước thì điều kiện làm việc cũng như mức sống của xã hội cũng được nâng cao. Việc sử dụng các trang thiết bị điện hệ thống lạnh ngày càng trở thành một nhu cầu lớn cả về quy môn lẫn số lượng trong cuộc sống.

Môn trang bị điện hệ thống lạnh là môn học đại cương quan trọng cho sinh viên ngành Nhiệt lạnh. Với nhiệm vụ được giao của thầy Võ Anh Hào, giáo viên môn trang bị điện hệ thống lạnh, chúng em nhận đề tài : “Thiết kế mạch điều khiển, động lực và tính toán chọn thiết bị cho mạch động lực”, với 2 câu:

- Câu 1: Thiết kế mạch điều khiển và động lực.

- Câu 2: Tính toán cầu chì và contactor từ mạch động lực được thiết kế.

Do đó thời gian và kiến thức còn hạn chế không trách khỏi việc thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn. Em cũng xin chân thành cảm ơn thầy cô đặc biệt là thầy Võ Anh Hào đã tận tình hướng dẫn để em hoàn thành tiểu luận này.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

- Yêu cầu của đề tài

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1-Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình : Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x1,5 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 2 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x1,5 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 7 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

Câu 1: Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC5 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC4 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC2 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

Câu 2: Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính

-  Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

-  Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

- Khái quát đề tài:

- Thiết kế mạch điều khiển và động lực:

- Tính toán cầu chì và contactor từ mạch động lực được thiết kế:

- Với kiến thức đã được học, trình bày bài tiểu luận về vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU và tính toán cầu chì và contactor theo yêu cầu các số liệu của đề bài.

CHƯƠNG 2: LÝ THIẾT LIÊN QUAN

2.1 Cầu chì

2.1.1 Khái niệm và công dụng

- Cầu chì là một loại khí cụ dùng để bảo vệ thiết bị và lưới điện tránh khỏi dòng điện ngắn mạch.

- Cầu chì thường được dùng để bảo vệ đường dây dẫn, máy biến áp, động cơ điện, thiết bị điện, mạch điều khiển, mạch điện thắp sáng.

- Cầu chì có đặc điểm là đơn giản, kích thước bé, khả năng cắt lớn và giá thành hạ, nên ngày nay vẫn được ứng dụng rộng rãi.

2.1.2 Tính chất

- Đặc tính A ( ampe ) - s ( giây ) của cầu chì cần phải thấp hơn đặc tính của đối tượng được bảo vệ.

- Cầu chì có đặc tính làm việc ổn định, không tác động khi có dòng điện mở máy và dòng điện định mức lâu dài đi qua.

- Khi có ngắn mạch; cầu chì cần phải làm việc có lực chọn theo thứ tự.

- Công suất của thiết bị càng tăng, cầu chì càng phải có khả năng cắt cao hơn.

- Việc thay thế dây chảy cầu chì cháy phải dễ dàng và tốn ít thời gian.

2.1.3 Cấu tạo

- Vật liệu lấp đầy (bao bọc quanh phần tử ngắt mạch trong thân cầu chì): thường bằng vật liệu Silicat ở dạng hạt, nó phải có khả năng hấp thụ được năng lượng sinh ra do hồ quang và phải đảm bảo tính cách điện khi xảy ra hiện tượng ngắt mạch.

- Các đầu nối: Các thành phần này dùng định vị cố định cầu chì trên các thiết bị đóng ngắt mạch; đồng thởi phải đảm bảo tính tiếp xúc điện tốt.

Hình 2.1 Ký hiệu cầu chì dùng trong thiết kế mạch điện:

2.1.4 Nguyên lý làm việc

- Đặc tính cơ bản của cầu chì là sự phụ thuộc của thời gian chảy đứt với dòng điẹn chạy qua (đặc tính Ampe - giây). Để có tác dụng bảo vệ, đường Ampe – giây của cầu chì tại mọi điểm phải thấp hơn đặc tính của đối tượng cần bảo vệ.

- Đối với dòng điện định mức của cầu chì: Năng lượng sinh ra khi có dòng điện định mức chạy qua sẽ toả ra môi trường và không gây nên sự nóng chảy, sự cân bằng nhiệt sẽ được thiết lập ở một giá trị mà không gây sự già hoá hay phá hỏng bất cứ phần tử nào của cầu chì.

- Đối với dòng điện ngắn mạch của cầu chì: Sự cân bằng trên cầu chì bị phá huỷ, nhiệt năng trên cầu chì tăng cao và dẫn đến sự phá huỷ cầu chì:

- Khi có quá tải lớn (dòng điện đi qua dây chảy lớn gấp 3 ÷ 4 lần dòng điện định mức) nhiệt lượng dây chảy sinh ra sẽ phát nóng cục bộ cầu chì. Kết quả làm cho dây chảy cầu chì phát nóng lớn đến nhiệt độ chảy, sau đó chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng, tức là đứt cầu chì.

- Sự có mặt các đoạn hẹp trong dây chảy còn làm giảm đột ngột thời gian từ lúc xuất hiện ngắn mạch đến lúc xuất hiện hồ quang. Phối hợp với các thiết bị dập tắt hồ quang đặc biệt, thời gian dập tắt hồ quang ngắn đến vài phần nghìn giây.

2.1.5 Phân loại

Phân theo môi trường hoạt động:

Hình 2.2 Mặt cắt cấu tạo cầu chì hạ áp

Phân loại theo hình thức sử dụng:

- Cầu chì loại hở:

Loại này không có vỏ bọc kín, thường chỉ gồm dây chảy. Đó là những phiến làm bằng chì lá, kẽm, hợp kim chì thiếc, nhôm lá hay đồng lá mỏng được dập cắt thành các dạng như hình vẽ. Sau đó dùng vít bắt chặt vào các đầu cực dẫn điện đặt trên các bản cách điện bằng đá, sứ v.v…

Hình 2.3 Dạng cầu chì loại hở

Dây chảy còn có hình dạng tiết diện tròn và làm bằng chì, được thông dụng ở ta có các cỡ 5A, 10A, 15A, 30A.

- Cầu chì loại vặn:

Thường có dạng như hình vẽ. Dây chảy nối với nắp ở phía trong. Nắp có có dạng răng vít để vặn chặt vào đế.

Hình 2.4 Dạng cầu chì loại vặn

Dây chảy bằng đồng, có khi dùng bạc, có các cỡ định mức 6A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 60A, 100A ở điện áp 500V.

- Cầu chì hộp:

Hộp và nắp đều làm bằng sứ cách điện, và đều bắt chặt các tiếp xúc điện bằng đồng. Tiếp xúc có kết cấu kẹp chặt đơn hoặc kép. Loại kép kẹp chặt giữ chặt hơn, ít bị rơi nắp trong sử dụng vận hành.

Dây chảy được bắt chặt bằng vít vào trong nắp. Nó không được chế tạo sẵn mà tùy nơi sử dụng. Thường dùng dây chảy là dây chì tròn hoặc chì lá có kích thước thích hợp.

Hình 2.5 Dạng cầu chì loại hộp

Cầu chì hộp được chế tạo theo các cỡ có dòng điện định mức là: 5A, 10A, 15A, 20A, 30A, 60A, 80A,100A ở điện áp 500V.

2.1.6 Lựa chọn cầu chì

Cầu chì được chọn theo điện áp định mức, dòng điện định mức và dòng điện cắt định mức (hay công suất cắt định mức). Khi chọn cầu chì yêu cầu nó phải thỏa mãn ba điều kiện sau:

- Dây chảy cầu chì không chảy khi có dòng điện mở máy động cơ chạy qua.

- Cầu chì phải cắt có tính chất chọn lọc, nghĩa là thiết bị điện nào bị ngắn mạch, chỉ cầu chì bảo vệ thiết bị đó cháy, cầu chì bảo vệ đường dây chính, cung cấp cho nhiều thiết bị vẫn không bị cháy.

Dòng điện định mức của cầu chì dùng để bảo vệ động cơ điện được chọn xuất phát từ hai điều kiện sau đây:

- Theo điều kiện làm việc bình thường:

Idc≥Ilv

Ilv=Kt .  Pđm3 .  Uđm .  cosφđm .  η

Trong đó:

+ Idc: Dòng định mức cảu dây chảy  (A)

+ Ilv: Dòng làm việc của động cơ      (A)

+ Kt: Hệ số mạng tải (tỉ số giữa công suất động cơ tiêu thụ với công suất định mức của động cơ, nếu không biết lấy Kt=1)

+ Pđm: Công suất định mức của động cơ   (W)

+ Uđm: Điện áp định mức   (A)

+ cosφđm : Hệ số công suất định mức của động cơ.

+ η: Hiệu suất động cơ, nếu không biết lấy bằng 1

- Theo điều kiện mở máy:

+  Khi mở máy nhẹ (hoặc không tải) như máy bơm, máy cắt gọt kim loại:

Idc≥Imm2,5=Kmm .  Iđm2,5

+ Khi mở máy nặng ( có tải ) như cần cẩu, cầu trục, máy nâng:

Idc≥ Imm1,6

Trong đó:

Imm : Dòng điện mở máy của động cơ

Kmm: Hệ số mở máy của động cơ

Iđm: Dòng điện định mức của động cơ

+ Nếu 1 đường dây cung cấp cho nhiều động cơ thì cầu chì được chọn theo 2 điều kiện sau:

- Theo điều kiện làm việc:

Idc≥Kđti=1nIlvi

- Theo điều kiện mở máy:

Idc≥Imm max+Kđti=1n-1Ilviα

Trong đó:

α : hệ số phụ thuộc váo điều kiện mở máy

+ Mở máy bình thường ( α = 2,5 ): máy không tải, mở máy đủ điện

áp, mở máy thời gian nhanh.

+ Mở máy nặng nề ( α = 1,6 ): máy có tải, mở máy thiếu điện áp,

thời gian mở máy lâu.

+ Imm max: Dòng điện mở máy lớn nhất trong n động cơ

+ i=1nIlvi: Dòng điện làm việc tổng của (n-1) động cơ, trừ 1 động cơ có dòng điện mở máy lơn nhất.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiêu chuẩn chế tạo của các nhà máy thông thường là: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe và lớn hơn.

Với:

Kdt: Hệ số đồng thời

n=1÷2→ Kdt=1                   n=3÷6→ Kdt=0,9

n=7÷9→ Kdt=0,85               n=10÷5→Kdt=0,8

2.2 Contactor

2.2.1 Khái niệm

- Công tắc tơ là khí cụ điện dùng đóng, cắt thường xuyên các mạch điện động lực, từ xa, bằng tay hay tự động.

- Công tắc tơ có hai vị trí : đóng - cắt, được chế tạo có số lần đóng cắt lớn.

- Tần số đóng cắt có thể tới 1500 lần trong một giờ.

2.2.2 Phân loại

- Theo nguyên lý truyền động: contactor kiểu điện từ (truyền điện bằng lực hút điện từ), kiểu hơi ép, kiểu thủy lực. Thông thường sử dụng contactor kiểu điện từ.

- Theo dạng dòng điện: contactor một chiều và contactor xoay chiều (contactor 1 pha và 3 pha)

2.2.3 Cấu tạo

a) Nam châm điện

- Cuộn dây: dùng tạo ra lực hút nam châm.

-  Lõi sắt (mạch từ) nam châm gồm hai phần:

+ Phần cố định (mạch từ tĩnh)

+  Phần nắp di động (mạch từ động).

- Lõi thép nam châm có thể có dạng EE, EI hay dạng CI.

- Lò xo phản lực: có tác dụng đẩy phần nắp di động trở về vị trí ban đầu khi ngừng cung cấp điện vào cuộn dây.

Hình 2.6 Mạch từ cuộn dây và hệ thống tiếp điểm.

- Do dòng điện xoay chiều trong 1 chu kỳ bị triệt tiêu 2 lần; lực kéo cũng bị triệt tiêu --> tạo nên những dao động phát ra âm thanh.

- Để giới hạn tiếng ồn, người ta sử dụng “ vòng Frager” (lồng vào mạch từ 1 thanh đồng) --> làm cho lực kéo không bao giờ triệt tiêu.

b)  Hệ thống tiếp điểm

- Tiếp điểm chính: cho dòng điện lớn đi qua (từ 10A đến vài nghìn A, thí dụ khoảng 1600A hay 2250A). Tiếp điểm chính là tiếp điểm thường hở, đóng khi cấp nguồn.

- Tiếp điểm phụ: cho dòng điện nhỏ hơn 5A đi qua (có 2 trạng thái: thường đóng và thường hở).

- Tiếp điểm thường đóng: tiếp điểm ở trạng thái có liên lạc với nhau giữa hai tiếp điểm (khi cuộn dây nam châm trong contactor ở trạng không cấp điện) và hở ra khi contactor ở trạng thái hoạt động.

- Ngược lại là tiếp điểm thường hở.

- Tiếp điểm chính được lắp trong mạch điện động lực.

- Tiếp điểm phụ lắp trong mạch điều khiển .

Hình 2.7 Ký hiệu hệ thống tiếp điểm.

2.2.4 Nguyên lý hoạt động

Hình 2.8 Contactor một chiều.

- Tải AC1:

Là tất cả loại tải xoay chiều có hệ số công suất lớn hơn hoặc bằng 0,95.Là tất cả các loại điện trở: Tải nhiệt, tải đèn thắp sáng ( trừ các loại đèn phóng điện chưa có tụ bù ), tải điện phân phối.

- Tải AC3:

Đây là tải tương ứng với việc khởi động động cơ không đồng bộ roto lồng sóc. Khi đóng mạch, dòng điện qua contactor bằng 6 đến 8 lần dòng điện định mức đưa tới động cơ. Khi ngắt mạch, contactor ngắt dòng điện bằng dòng điện định mức qua động cơ. Tại thời điểm đó, điện áp giữa các cực của contactor bằng khoảng 20% điện áp lưới. Qúa trình ngắt mạch dễ dàng (so với tải AC2, AC4).

- Tải AC4:

Định nghĩa cho trường hợp đảo chiều, hãm hoặc inching của động cơ KĐB roto lồng sóc.Khi đóng mạch, dòng điện bằng 6 – 8 lần dòng định mức. Khi ngắt, contactor cũng ngắt dòng điện bằng 6 – 8 lần dòng điện mức.

- Tải AC2:

Định ngĩa cho trường hợp đảo chiều, hãm hoặc inching của động cơ KĐB roto dây quấn. Giống tải AC4, với dòng điện bằng 2 – 4 lần dòng định mức.

2.2.5 Thừa số vận hành

Thừa số vận hành là quan hệ giữa khoảng thời gian đóng và khoảng thời gian của chu kỳ.

Hình 2.9 Tần suất trong thời gian chu kì.

Ví dụ: đối với tần suất sử dụng 1200 lần thao tác trong 1 giờ, khoảng thời gian chu kỳ là 3 giây. Nếu như khoảng thời gian đóng là 1,2 giây thì thừa số vận hành là bao nhiêu ? =>  Thừa số vận hành: 1,2/3 = 0,4 tức là 40%.

CHƯƠNG 3: NỘI DUNG TIỂU LUẬN

3.1: Thiết kế mạch động lực và điều khiển

3.1.1. Đề bài

Hình 2.10: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh.

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC5 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC4 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC2 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

3.1.2. Mạch động lực:

3.1.3. Mạch điều khiển

3.2: Tính toán mạch động lực được thiết kế.

3.2.1. Đề bài

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x1,5 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 2 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x1,5 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 7 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

- Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

3.2.2. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

a)  Chọn cầu chì CC1

* Dòng điện định mức ĐC1:

Idm1=Pdm13 . Udm1 . cosφ1.η1=2 .1033 .  380 .  0,8 . 0,8=4,75  (A)

Dòng  điện làm việc:

Ilv1=Idm1 . Kt1=4,75 . 0,8=3,8  (A)

Dòng điện mở máy:

Imm1=Kmm1 . Idm1=5 . 4,75=23,75  (A)

*Dòng điện định mức ĐC2:

Idm2=Pdm23 .Udm2 .  cosφ2 .  η2=1,5 .  1033 .  380 . 0,8 .  0,8=3,56  (A)

Dòng điện làm việc:

Ilv2=Idm2 . Kt2=3,56 . 0,8=2,85  (A)

Dòng điện mở máy:

Imm2=Kmm2 . Idm2=5 . 3,56=17,8  (A)

Theo điều kiện làm việc:

Idc≥Kđt . Ilv1+Ilv2=0,9 . 3,8+2,85=5,985  (A)

Theo điều kiện khởi động:

Idc≥Imm2+Kđt . Ilv12,5=17,8+0,9  .  3,82,5=8,488  (A)

=> Vậy chọn cầu chì cho CC1 có Idc = 10 (A)

b) Chọn cầu chì cho CC2

Dòng điện định mức ĐC3:

Idm3=Pdm33 . Udm3 .  cosφ3 .  η3=2 .  1033 .  380 .  0,8 .  0,8=4,75  (A)

Dòng điện làm việc:

Ilv3=Idm3 . Kt3=4,75 . 1=4,75  (A)

Dòng điện mở máy:

Imm3=Kmm3 . Idm3=5 . 4,75=23,75   (A)

ĐC3 khởi động nhẹ:

Imm32,5=23,752,5=9,5

Dây chảy của cầu chì theo điều kiện:

Idc≥maxIlv3;Imm32,5=max4,75 ;9,5=9,5  (A)

=> Vậy chọn cầu chì cho CC2 có Idc = 10 (A)

c)  Chọn cầu chì cho CC5

* Chọn CC3

Dòng điện định mức ĐC4:

Idm4=Pdm43 . Udm4 .  cosφ4 .  η4=2 .  1033 . 220  .  0,9 .  0,9=6,5  (A)

Dòng điện làm việc:

Ilv4=Idm4 . Kt4=6,5 . 0,9=5,85  (A)

Dòng điện mở máy:

Imm4=Kmm4 . Idm4=5,5 . 6,5=35,75  (A)

ĐC4 khởi động nhẹ:

Imm42,5=35,752,5=14,3

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc≥maxIlv4;Imm42,5=max5,58 ;14,3=14,3  (A)

=> Vậy chọn cầu chì CC3 có Idc= 15 (A)

* Chọn CC4

Dòng điện định mức ĐC5:

Idm5=Pdm53 . Udm5 .  cosφ5 .  η5=1,5 .  1033 .  220 .  0,9 .  0,9=4,9  (A)

Dòng điện làm việc:

Ilv5=Idm5 . Kt5=4,9 . 0,9=4,41  (A)

Dòng điện mở máy:

Imm5=Kmm5 . Idm5=5,5 . 4,9=26,95  (A)

ĐC5  khởi động nhẹ:

Imm52,5=26,952,5=10,78

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc≥maxIlv5;Imm52,5=max4,41 ;10,78=10,78   (A)

=> Vậy chọn cầu chì CC4 có Idc= 15 (A)

* Chọn cầu chì CC5

Theo điều kiện làm việc:

Idc≥Kđt . Ilv4+Ilv5=0,9 . 5,85+4,41=9,6  (A)

Theo điều kiện khởi động:

Idc≥Imm5+Kđt . Ilv42,5=26,95+0,9 .  5,852,5=12,886 (A)

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc≥max9,6 ;12,886=12,886  (A)

=> Vậy chọn cầu chì CC5 có  Idc= 15 (A)

d) Chọn cầu chì CC6

Dòng điện định mức ĐC6:

Idm6=Pdm63 . Udm6 .  cosφ6 .  η6=7 .  1033 .  380 . 0,75 . 0,8=17,73  (A)

Dòng điện làm việc:

Ilv6=Idm6 . Kt6=17,73 . 0,8=14,18  (A)

Dòng điện mở máy:

Imm6=Kmm6 . Idm6=5 . 17,73=88,65  (A)

ĐC6  khởi động nhẹ:

Imm62,5=88,652,5=35,46

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc≥maxIlv6; Imm62,5=max14,18 ;35,46=35,46  (A)

=> Vậy chọn cầu chì cho CC6 có Idc= 35 A

e) Chọn cầu chì CC7

Theo điều kiện làm việc:

Idc≥KdtIlv1+Ilv2+Ilv3+Ilv4+Ilv5+Ilv6

=0,9 . 3,8+2,85+4,75+5,85+4,41+14,18=32,26  (A)

Theo điều kiện khởi động:

Idc≥Imm6+Kdt .  (Ilv1+Ilv2+Ilv3+Ilv4+Ilv5)2,5

=88,65+0,9 .  (3,8+2,85+4,75+5,85+4,41)2,5=43,26  (A)

Dây chảy cầu chì:

Idc≥max32,26 ;43,26=43,26  (A)

=> Vậy chọn cầu chì CC7 có Idc = 60 A

3.2.3. Tính cường độ điện ngắt và chọn contactor

Cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt:

Ic1=Ilv1=3,8  A =>Chọn contactor:LC1, LP1, LP4 K09

Ic2=Ilv2=2,85  (A)=>Chọn contactor:LC1, LP1, LP4 K06

Ic3=Ilv3=4,75 (A)=>Chọn contactor:LC1, LP1,LP4 K06

Ic4=Ilv4=5,85 A=>  Chọn contactor:LC1,LP1, LP4 K12

Ic5=Ilv5=4,41 (A) =>  Chọn contactor: LC1, LP1, LP4 K06

Ic6=Ilv6=14,18 (A) =>  Chọn contactor:LC1 D18

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

Theo em nghỉ ngày nay khi mà khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ và được áp dụng rỗng rãi trong các lĩnh vực công nghệ và đời sống. Trong công nghiệp  “Trang bị điện hệ thống lạnh” không còn xa lạ nhiều với chúng ta, bởi lợi ích nó mang lại rất đáng ngạc nhiên trong mạch khiển, trong động cơ để bảo vệ cho toàn mạch. Trong khi đó vấn đề khiến người tiêu dùng lo lắng các mạch không được bảo vệ dẫn đến chạp mạch cháy nổ. Vì vậy nên chọn cách bảo quản bằng các trang bị điện hệ thống lạnh là sự lựa chọn cần thiết. Và do thời gian thực hiện và kiến thức của em còn hạn chế nên nội dung đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô trong khoa cùng các bạn học để nội dung đề tài của em hoàn thiện hơn. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy Võ Anh Hào đã đọc và có những nhận xét đánh giá quý báu cho đề tài của em.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ths.Võ Anh Hào. Bài giảng: Trang Bị Điện Hệ Thống Lạnh.