ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:      1. NGUYỄN CHÍN BÌNH         - MSSV: 20000533

2. NGUYỄN TẤN BẢO             - MSSV: 20004728

3. NGUYỄN QUẤC KHIÊM     - MSSV: 20003461

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Công nghệ kĩ thuật nhiệt

Lớp học: 20C1-CNL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:      1. NGUYỄN CHÍN BÌNH         - MSSV: 20000533

2. NGUYỄN TẤN BẢO             - MSSV: 20004728

3. NGUYỄN QUẤC KHIÊM     - MSSV: 20003461

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Công nghệ kĩ thuật nhiệt

Lớp học: 20C1-CNL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô khoa Nhiệt – Lạnh của trường đã tạo điều kiện cho em học ở khoa để có nhiều thời gian cho đề tài này. Và em cũng xin chân thành cảm ơn Thầy Võ Anh Hào  đã nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn em hoàn thành đề tài này.

Trong quá trình học tập, cũng như là trong quá trình làm bài báo cáo hoc tập, khó tránh khỏi sai sót, rất mong các thầy, cô bỏ qua. Đồng thời do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp thầy, cô để em học thêm được nhiều kinh nghiệm.

Em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| NGUYỄN CHÍN BÌNH |  |  |
| NGUYỄN TẤN BẢO |  |  |
| NGUYỄN QUẤC KHIÊM |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| NGUYỄN CHÍN BÌNH |  |  |
| NGUYỄN TẤN BẢO |  |  |
| NGUYỄN QUẤC KHIÊM |  |  |

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay thì ngành điện lạnh đang rất phát triển, nó được áp dụng vào rất nhiều lĩnh vực như tự động hoá, sản xuất công nghiệp và đời sống sinh hoạt cũng như trong các nghành dịch vụ khác và tăng không ngừng. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho ngành điện lạnh với việc phát triển máy móc, điện năng, phục vụ nhu cầu của xã hội.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và khoa học kỹ thuật trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngành điện lanh nói chung đã có những bước tiến vượt bậc và mang lại những hiệu quả đáng kể.

MỤC LỤC

ĐỀ TIỂU LUẬN…………………………………………………………….…………………………………………………………….6

BÀI LÀM…………………………………………………………….…………………………………………………………….………8

Bài 1…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………8

- Mạch động lực…………………………………………………………….……………………………………………..8

- Mạch điều khiển…………………………………………………………….…………………………………………..9

Bài 2…………………………………………………………….………………………………………………………………………..10

- Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ ………………………………10

- Cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor …………………………………………………………..13

ĐỀ TIỂU LUẬN

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 2 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x1,5 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 12 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC5 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC4 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC2 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

BÀI LÀM

Bài 1

- Mạch động lực

- Mạch điều khiển

Bài 2

- Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ:

*Chọn cầu chì CC1:

-ĐC 1:

Iđm1= Pđm13×Uđm1×cosφ1×η1=2×1033×380× 0,8 × 0,8=4,75A

+Dòng điện làm việc ĐC 1:

Ilv1=Iđm1×Kt1=4,75 × 0,8=3,8A

+Dòng điện mở máy ĐC 1:

Imm1=Kmm1×Iđm1=5 × 4,75=23,75A

-ĐC 2:

Iđm2= Pđm13×Uđm2×cosφ2×η2=2×1033×380× 0,8 × 0,8=4,75A

+ Dòng điện làm việc ĐC 2:

Ilv2=Iđm2×Kt2=4,75 ×0,8=3,8A

+Dòng điện mở máy ĐC 2:

Imm2=Kmm2×Iđm2=5 × 4,75=23,75A

+Theo điều kiện làm việc:

Iđc1≥Kđ1×Ilv1+Ilv2=0,9×3,8+3,8=12,996A

+Theo điều kiện khởi động:

Iđc1≥Imm1+Kđ1×Ilv21,6=23,75+0,9×3,81,6=16,98A

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc1≥max12,996:16,98=16,22A

→ Chọn dây chảy cầu chì CC1 có Iđc1=20A

*Chọn cầu chì CC2:

-ĐC 3:

Iđm3= Pđm33×Uđm3×cosφ3×η3=2×1033×380× 0,8 × 0,8=4,75A

+ Dòng điện làm việc ĐC 3:

Ilv3=Iđm3×Kt3=4,75 ×1=4,75A

+Dòng điện mở máy ĐC 3:

Imm3=Kmm3×Iđm3=5×4,75=23,75A

+ĐC 3 khởi động bình thường:

Imm32,5=23,752,5=9,5A

+Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc2=maxIlv3;Imm32,5=max4,75;9,5=9,5A

→Chọn cầu chì CC2 có Iđc2=10A

*Chọn cầu chì CC3:

-ĐC 4:

Iđm4= Pđm43×Uđm4×cosφ4×η4=1,5×1033×220× 0,9 × 0,9=4,86A

+ Dòng điện làm việc ĐC 4:

Ilv4=Iđm4×Kt4=5,5 ×4,86=26,73A

+Dòng điện mở máy ĐC 4:

Imm4=Kmm4×Iđm4=5×4,86=26,73A

+Động cơ 4 khởi động bình thường:

Imm42,5=26,732,5=10,692A

+Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc3=maxIlv4;Imm42,5=max4,37;10,692=10,692A

→Chọn cầu chì CC3 có Iđc3=15A

* Chọn cầu chì CC4:

-ĐC 5:

Iđm5= Pđm53×Uđm5×cosφ5×η5=1,5×1033×220× 0,9 × 0,9=4,86A

+ Dòng điện làm việc ĐC 5:

Ilv5=Iđm5×Kt5=4,86 ×0,9=4,37A

+Dòng điện mở máy ĐC 5:

Imm5=Kmm5×Iđm5=4,86×5,5=26,73A

+Động cơ 5 khởi động bình thường:

Imm52,5=26,732,5=10,692A

+Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc4=maxIlv5;Imm52,5=max4,37;10,692=10,692A

→Chọn cầu chì CC 4 có Iđc4=15A

*Chọn cầu chì CC5:

+Theo điều kiện làm việc:

Iđc5≥Kđ1×Ilv4+Ilv5

=> Iđc5≥0,9×4,37+4,37

=> Iđc5≥7,87

+Theo điều kiện khởi động:

Iđc5≥Imm4+Kđ1×Ilv51,6

Iđc5≥26,73+0,9×4,371,6

Iđc5≥19,16A

+Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc5=max7,87;19,16=19,16A

→Chọn cầu chì CC 5 có Iđc5=20A

*Chọn cầu chì CC 6:

-ĐC 6:

Iđm6= Pđm63×Uđm6×cosφ6×η6=12×1033×380× 0,75 × 0,8=30,39A

+ Dòng điện làm việc ĐC 6:

Ilv6=Iđm6×Kt6=30,39 ×0,8=24,31A

+Dòng điện mở máy ĐC 6:

Imm6=Kmm6×Iđm630,39×5=151,95A

+Động cơ 6 khởi động nặng nề nên:

Imm61,6=151,951,6=94,97

+Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc6=maxIlv6;Imm61,6=max24,31;94,97=94,97A

→Chọn cầu chì CC 6 Iđc6=100A

*Chọn cầu chì CC 7:

+Theo điều kiện làm việc:

Iđc7≥Kđ1×Ilv1+Ilv2+Ilv3+Ilv4+Ilv5+Ilv6

Iđc7≥0,9×3,8+3,8+4,75+4,37+4,37+24,31

Iđc7≥40,86A

+Theo điều kiện khởi động:

Iđc7≥Imm6+Kđ1×(Ilv1+Ilv2+Ilv3+Ilv4+Ilv5)1,6

Iđc7≥151,95+0,9×(3,8+3,8+4,75+4,37+4,37)1,6

Iđc7≥106,83A

+Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc7≥max40,86;106,83=106,83A

+Theo điều kiện chọn lọc:

Chọn cầu chì CC7 có Iđc7=125A

- Cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor:

Ic1=Ilv1=3,8 A →chọn contactor LA1,LP1,LP4,K06

Ic2=Ilv2=3,8 A →chọn contactor LA1,LP1,LP4,K06

Ic3=Ilv3=4,75 A →chọn contactor LA1,LP1,LP4,K09

Ic4=Ilv4=4,37 A →chọn contactor LA1,LP1,LP4,K09

Ic5=Ilv5=4,37A →chọn contactor LA1,LP1,LP4,K09

Ic6=Ilv6=24,31 A →chọn contactor LC1,D65