ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1. Phạm Đức Huy        - MSSV: 20003291

2. Trần Thái Bảo        - MSSV: 20002974

3. Huỳnh Tiến Đạt       - MSSV: 20003143

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Lớp học: 20C1 - CNL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1. Phạm Đức Huy        - MSSV: 20003291

2. Trần Thái Bảo        - MSSV: 20002974

3. Huỳnh Tiến Đạt       - MSSV: 20003143

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Lớp học: 20C1 - CNL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 			(Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

LỜI CÁM ƠN

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng đã đưa môn học Trang bị điện hệ thống lạnh vào trương trình giảng dạy. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên bộ môn - Th.S Võ Anh Hào đã dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học tập vừa qua.Đây chắc chắn sẽ là những kiến thức quý báu, là hành trang để em có thể vững bước sau này. Xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, tập thể lớp 20C1-CNL1, những người luôn sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ trong học tập và cuộc sống. Mong rằng, chúng ta sẽ mãi mãi gắn bó với nhau. Do chưa có nhiều kinh nghiệm làm để tài cũng như những hạn chế về kiến thức, trong bài tiểu luận chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự nhận xét, ý kiến đóng góp, phê bình từ phía Thầy để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, nền kinh tế của nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Nhu cầu sử dụng điện năng trong đời sống sinh hoạt cũng như trong các nghành công nghiệp,nông nghiệp và dịch vụ là tăng không ngừng.Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho ngành điện với việc phát triển điện năng, phục vụ nhu cầu của xã hội. Một yêu cầu thiết yếu đặt ra đó chính là việc cung cấp điện một cách liên tục cho những nơi đặc biệt, những công ty xí nghiệp lớn, bệnh viện …và xa hơn nữa là cung cấp điện năng cho sinh hoạt khi lưới điện quốc gia bị xảy ra sự cố.Vì vậy việc trang bị cho bản thân những kiến thức về các loại thiết bị điện là rất quan trọng trong việc sử dụng điện.

MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn…………………………………………………………….3

Nhận xét của giảng viên 1……………………………………….…….4

Nhận xét của giảng viên 2……………………………………….…….5

Lời mở đầu ……………………………………………………………6

Nội dung tiểu luận …………………………………………………….8

Câu 1: Mạch động lực………………………………………..………10

Câu 2: Mạch điều khiển ……………………………………..…….…11

Câu 3

a.Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.…..12

b.Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor………..…………15

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 4

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 3 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x2 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 15 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

CÂU 1: Mạch động lực

CÂU 2: Mạch điều khiển

CÂU 3:

a)*Chọn CC1

Dòng điện định mức ĐC1

Iđm1 = Pđm13.Uđm1.cosφ1.1 = 2.1033.380.0,8.0,8 = 4,75 (A)

Dòng điện làm việc ĐC1

Ilv1 = Iđm1.Kt1= 4,75.0,8 = 3,8 (A)

Dòng điện mở máy ĐC1

Imm1 = Kmm1.Iđm1 = 5.4,75 = 23,75 (A)

Theo điều kiện làm việc

Iđc1 > Kt1( Ilv1 + Ilv2  )

Iđc1 > 0,8.( 3,8 + 3,8 )

Iđc1 > 6,08

Theo điều kiện khởi động

Iđc1 ≥ Imm1 + Kt1 ( Ilv1 + Ilv2  )2,5

Iđc1 ≥23,75 +0,8 ( 3,8 + 3,8)2,5 = 11,9 (A)

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Iđc1 > max [ 6,08; 11,9 ] = 11,9 (A)

=> chọn cầu chì CC1 có Iđc = 15 (A)

*Chọn CC2

Dòng điện định mức ĐC3

Iđm3 = Pđm33.Uđm3.cosφ3.3 = 3.1033.380.0,8.0,8 = 7,12 (A)

Dòng điện làm việc ĐC3

Ilv3 = Iđm3.Kt3 = 7,12.1 = 7,12 (A)

Dòng điện mở máy ĐC3

Imm3 = Kmm3.Iđm3 = 5.7,12 = 35.6 (A)

Do động cơ khởi động nhẹ nên

Imm32,5 = 35.62,5 = 14,24 (A)

Iđc3 = max [ 7,12 ; 14,24 ] = 14,24 (A)

=> chọn cầu chì CC2 có Iđc = 15 (A)

*Chọn CC3

Dòng điện định mức ĐC4

Iđm4 = Pđm43.Uđm4.cosφ4.4 = 2.1033.220.0,9.0,9 = 6,5 (A)

Dòng điện làm việc ĐC4

Ilv4  = Iđm4.Kt4 = 6,5.0,9 = 5,85 (A)

Dòng điện mở máy ĐC4

Imm4 = Kmm4.Iđm4 = 5,5.6,5 = 35,75 (A)

Do động cơ khởi động nhẹ nên

Imm42,5 = 35,752,5 = 14,3 (A)

Iđc4 = max [ 5,85 ; 14,3 ] = 14,3 (A)

=> chọn cầu chì CC3 có Iđc = 15 (A)

*Chọn CC4

Vì CC3 = CC4 nên không cần tìm lại

*Chọn CC5

Theo điều kiện làm việc

Iđc5 > Kđt( Ilv4 + Ilv5  )

=> Iđc5 > 0,9( 5,85+ 5,85)

Iđc5 > 10,53 (A)

Theo điều kiện khởi động

Iđc5 ≥ Imm4 + Kđt ( Ilv4 + Ilv5  )2,5

Iđc5 ≥ 35,75+0,9 ( 5,85+ 5,85)2,5

Iđc5 ≥ 56,42 (A)

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Iđc5 ≥ max [ 10,53 ; 56,42 ] = 56,42 (A)

=> chọn cầu chì CC5 có Iđc = 60 (A)

*Chọn CC6

Dòng điện định mức ĐC6

Iđm1 = Pđm63.Uđm6.cosφ6.6 = 15.1033.380.0,8.0,75 = 37,98 (A)

Dòng điện làm việc ĐC6

Ilv6 = Iđm6.Kt6 = 37,98.0,8 = 30,38 (A)

Dòng điện mở máy ĐC6

Imm6 = Kmm6.Iđm6 = 5.37,98 = 189,9 (A)

Do động cơ khởi động nhẹ nên

Imm62,5 = 35,752,5 = 75,96 (A)

Iđc6 ≥ max [ 30,38 ; 75,96 ] = 75,96 (A)

=> chọn cầu chì CC6 có Iđc = 80 (A)

*Chọn CC7

Theo điều kiện làm việc

Iđc7 ≥ Kđt ( Ilv1 +Ilv2 +Ilv3 +Ilv4 +Ilv5 +Ilv6 )

Iđc7 ≥ 0,9 ( 3,8 + 3,8 + 7,12 + 5,85 + 5,85 + 30,38 )

Iđc7 ≥ 51,12 (A)

Theo điều kiện khởi động

Iđc7 ≥Imm6 + Kđt( Ilv1 + Ilv2 + Ilv3 + Ilv4 + Ilv5 ) 2,5

Iđc7 ≥189,9 + 0,9( 3,8 + 3,8 + 7,12 + 5,85 + 5,85 ) 2,5

Iđc7 ≥85,47 (A)

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Iđc7 ≥ max [ 51,12 ; 85,47 ] = 85,47 (A)

=> chọn cầu chì CC7 có Iđc = 100 (A)

b) Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor

Iđc1 = Ilv1 = 3,8 (A)=>chọn contactor LC1, LP1, LP4, K06

Iđc2 = Ilv2 = 3,8 (A)=>chọn contactor LC1, LP1, LP4, K06

Iđc3 = Ilv3 = 7,12 (A)=>chọn contactor LC1, D09

Iđc4 = Ilv4 = 5,85 (A)=>chọn contactor LC1, LP1, LP4, K09

Iđc5 = Ilv5 = 5,85 (A)=>chọn contactor LC1, LP1, LP4, K09

Iđc6 = Ilv6 = 30,38 (A)=>chọn contactor LC1, D12