ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT - LẠNH

SVTH:1. LÊ TRUNG HIẾU   - MSSV: 20000239

2.NGUYỄN NGỌC THÀNH CÔNG - MSSV: 20002730

3. ĐẶNG NHỰT HÀO  - MSSV: 20003854

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Lớp học: 20C1-CNL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:1. LÊ TRUNG HIẾU   - MSSV: 20000239

2.NGUYỄN NGỌC THÀNH CÔNG - MSSV: 20002730

3. ĐẶNG NHỰT HÀO  - MSSV: 20003854

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Lớp học: 20C1-CNL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# LỜI CÁM ƠN

Sau một thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, đến nay em đã sắp hoàn thành Học kì II chương trình đào tạo cao đẳng. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Ban giám hiệu trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, Ban chủ nhiệm khoa Nhiệt – Lạnh, cùng với các thầy cô giảng dạy. Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến thầy Th.S Võ Anh Hào - người đã trực tiếp hướng dẫn tận tình để em hoàn thành tiểu luận đúng thời hạn. Cuối cùng, em bày tỏ lời cảm ơn đến cha mẹ cùng những người thân và toàn thể bạn bè đã giúp đỡ, động viên em trong suốt thời gian học tập và thực hiện tốt môn học. Em xin chúc các thầy cô, các anh chị và toàn thể bạn bè sức khỏe dồi dào, đạt nhiều thành công trong công việc, học tập và nghiên cứu.

Ngày 30 tháng 07 năm 2021

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Lê Trung Hiếu |  |  |
| Nguyễn Ngọc Thành Công |  |  |
| Đặng Nhựt Hào |  |  |

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Lê Trung Hiếu |  |  |
| Nguyễn Ngọc Thành Công |  |  |
| Đặng Nhựt Hào |  |  |

# LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm qua, các trang thiết bị điện trong hệ thống lạnh có những bước tiến nhảy vọt do nhanh chóng tiếp thu những thành quả của kỹ thuật điện tử, thông tin cũng như các ngành kỹ thuật khác.

Ngày nay, hệ thống điều hòa đang dần phát triển và trở thành đồ dùng tiện nghi phổ biến. Đặc biệt, không thể thiếu trong các tòa nhà, siêu thị, các dịch vụ du lịch, văn hóa y tế thể thao… Đi kèm với hệ thống lạnh là những thiết bị, những bộ phận hỗ trợ không thể thiếu cũng đang dần phát triển phù hợp với xã hội với nhu cầu của người tiêu dùng.

Nhận thức được điều ấy, cùng với một quãng thời gian được học tập, tìm hiểu, được hướng dẫn kỹ căng. Nhóm em đã được phân công làm tiểu luận cho môn “Trang bị điện hệ thống lạnh”.

Trong quá trình làm tiểu luận, do còn hạn chế về chuyên môn cũng như kiến thức về môn học, nên bản thân em và các bạn trong nhóm còn những thiếu sót mắc phải. Nhóm em rất mong nhận được sự chỉ bảo cũng như góp ý của quý thầy cô và các bạn. Để có thể hoàn thiện hơn, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu cho quá trình học tập sau này.

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN	3

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1	4

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2	5

LỜI MỞ ĐẦU	6

NỘI DUNG TIỂU LUẬN	8

Câu 1: Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.	10

Câu 2: Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:	12

CÂU a:	12

CÂU b:	13

KẾT LUẬN	16

TÀI LIỆU THAM KHẢO	17

# NỘI DUNG TIỂU LUẬN

## ĐỀ SỐ 5:

## Câu 1: Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 4 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x2 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 17 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

## Câu 2: Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

### CÂU 1:

### CÂU 2:

Bài làm

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ:

- Chọn CC1:

- Dòng điện định mức:ĐC1

Iđm1=Pđm13.Uđm1.cosφ1.η1=2×1033.380.0,8.0,8=4,75 A

Ilv1=Iđm1.Kt1=4.75×0,8=3,8 A

Imm1= Kmm1.Iđm1=5×4,75=23,75 A

⇛ĐC1=ĐC2 nên:

- Theo điều kiện làm việc:

IĐC1> Kđt1lv1+lv2

IĐC1>0,8.(3,8+3,8)

IĐC1>6,08 (A)

- Theo điều kiện khởi động:

IĐC1≥Imm1+Kđt1lv1+lv22,5

IĐC1≥23,75+0,8(3,8+3,8)2,5

IĐC1≥11,9 A

- Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

IĐC1>max6,08;11,9=11,9 A

⇛ Chọn cầu chì CC1 có Iđc=15 (A)

- Chọn CC2:

Iđm3=Pđm33.Uđm3.cosφ3.η3=4×1033.380.0,8.0,8=9,5 A

Ilv3=Iđm3.Kt3=9,5×1=9,5 A

Imm3= Kmm3.Iđm3=5×9,5=47,5 A

- Do động cơ hoạt động nhẹ nên:

Imm32,5=47,,52,5⟶Imm3=19 A

Iđc3=maxIlv3;Imm32,5

= max [9,5;19]

= 19

⇛ Chọn cầu chì có Iđc3=20 (A)

- Chọn CC3:

- Dòng điện định mức: ĐC4

Iđm4=Pđm43.Uđm4.cosφ4.η4=2×1033.220.0,9.0,9=6,5 A

Ilv4=Iđm4.Kt4=6,5×0,9=5,85 A

Imm4= Kmm4.Iđm4=5,5×6,5=35,75 A

- Do động cơ hoạt động nhẹ nên:

Imm42,5=35,752,5⟶Imm4=14,3 A

Iđc4=maxIlv4;Imm42,5

= max [5,85;14,3]

=14,3 (A)

⇛ Chọn cầu chì có Iđc4=15 A

- Chọn CC4: CC3=CC4

- Chọn CC5:

- Theo điều kiện làm việc:

IĐC5> Kđtlv4+lv5

IĐC5>0,9.(5,85+5,85)

IĐC5>10,53 (A)

- Theo điều kiện khởi động:

IĐC5≥Imm4+Kđtlv4+lv52,5

IĐC5≥35,75+0,9.5,85+5,852,5

IĐC5≥56,42 A

- Dây nhảy cầu chì chọn theo điều kiện:

IĐC5≥max10,53;56,42=56,42 A

- Theo điều kiện chọn lọc cầu chì:

→ CC5 có IĐC=60 (A)

- Chọn CC6:

Iđm6=Pđm63.Uđm6.cosφ6.η6=17×1033.380.0,8.0,75=43,05 A

Ilv6=Iđm6.Kt6=43,05×0,8=34,5 A

Imm6= Kmm6.Iđm6=5×43,05=215,3 A

- Do động cơ hoạt động nhẹ nên:

Imm62,5=215,32,5⟶Imm6=86,12 A

IĐC6=max34,5;86,12=86,12 A

→ Chọn cầu chì CC6 có IĐC=100 A

- Chọn CC7:

- Theo điều kiện làm việc:

IĐC7≥ Kđtlv1+lv2+lv3+lv4+lv5+lv6

IĐC7>0,9.( 3,8+3,8+9,5+5,85+5,85+34,5)

→IĐC7>57 A

- Theo điều kiện khởi động:

IĐC7≥Imm6+Kđtlv1+lv2+lv3+lv4+lv52,5

IĐC7≥215,3+0,9(3,8+3,8+9,5+5,85+5,85)2,5

⟹IĐC7≥96,5 A

- Dây nhảy cầu chì chọn theo điều kiện:

IĐC7>max57;96,5=96,5 A

→ Chọn cầu chì CC7 có IĐC=100 A

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

- IĐC1=Ilv1=3,8 A→Chọn contactor:LC1,LP1,LP4,K06.

- IĐC2=Ilv2=3,8 A→Chọn contactor:LC1,LP1,LP4,K06.

- IĐC3=Ilv3=9,5 A→Chọn contactor:LC1-D12.

- IĐC4=Ilv4=5,85 A→Chọn contactor:LC1,LP1,LP4,K09.

- IĐC5=Ilv5=5,85 A→Chọn contactor:LC1,LP1,LP4,K09.

- IĐC6=Ilv6=34,5 A→Chọn contactor:LC1-D50.

# KẾT LUẬN

Các thiết bị điện tử hỗ trợ cho hệ thống lạnh là một trong những thiết bị không thể thiếu cho việc vận hành cũng như sử dụng hệ thống điều hòa. Ngày nay, cùng với sự phát triển vô cùng tiến bộ của các thiết bị điện – điện tử đi cùng hệ thống lạnh, cho nên lượng kiến thức dồi dào cũng như sự phát triển dần trong các môn học. Đặc biệt là môn “Trang Bị Điện Hệ Thống Lạnh”. Sinh viên cùng ngành đã và đang luôn luôn bắt kịp bằng những kiến thức ngoài xã hội một cách kịp thời, thích ứng nhanh chóng với các thiết bị hiện đại mới. Bằng phương pháp dạy học lý thuyết và thực hành song song nhau sinh viên luôn có cơ hội tiếp cận và hiểu biết thêm về các thiết bị điện trên các thiết bị làm lạnh, cách sử dụng và phân biệt các linh kiện điện tử hiểu quả. Các sinh viên khi hoàn thành chương trình học đã có gần đủ kiến thức tầm hiểu biết chuyên môn về ngành nghề của bản thân, đủ sức thể hiện bản thân trong công việc.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

# Châu Ngọc Thạch – Tăng Văn Mùi “Kỹ thật điện lạnh”. Nhà xuất bản KH&KT.

# Giáo trình kỹ thuật Điện tử Cao đẳng GTVT

# TS. Hồ Xuân Thanh & Th.S Phạm Xuân Hổ “Giáo trình Khí Cụ Điện”. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh