ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:	 1. LÊ THÀNH LUÂN		- MSSV: 20004338

2. DƯƠNG XUÂN LỘC	- MSSV: 20003098

3. NGUYỄN PHI HÙNG	- MSSV: 20005276

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

Lớp học: 20C1 – CNL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  	1. LÊ THÀNH LUÂN		- MSSV: 20004338

2. DƯƠNG XUÂN LỘC	- MSSV: 20003098

3. NGUYỄN PHI HÙNG	- MSSV: 20005276

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

Lớp học: 20C1 – CNL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CẢM ƠN

##### Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến,

##### Thầy Võ Anh Hào đã luôn đồng hành tận tình hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá trình nhóm thực hiện.

##### Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn tạo điều kiện giúp chúng em trong quá trình học tập và các kiến thức liên quan đến đề tài.

##### Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 20C1-CNL1 đã luôn đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu luận.

##### Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| ##### Lê Thành Luân MSSV: 20004338 |  |  |
| Dương Xuân Lộc MSSV: 20003098 |  |  |
| Nguyễn Phi Hùng MSSV: 20005276 |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| ##### Lê Thành Luân MSSV: 20004338 |  |  |
| Dương Xuân Lộc MSSV: 20003098 |  |  |
| Nguyễn Phi Hùng MSSV: 20005276 |  |  |

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường xuyên gặp hệ truyền động điện ở bất kì nơi đâu. Nó có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống và trong lao động sản xuất. Do sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của kỹ thuật điện tử và tin học nên các hệ truyền động điện cũng có các bước phát triển nhảy vọt. Việc ứng dụng tin học và kỹ thuật điện tử vào hệ truyền động điện làm cho hệ truyền động điện ngày càng có ưu điểm nổi bật so với hệ truyền động cũ như dải điều chỉnh rộng, độ tin cậy cao, gọn nhẹ và khả năng tự động cao. Trang bị điện của hệ thống lạnh cũng vậy, nó là yếu tố rất quan trọng, đáp ứng được các nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt và cả các hệ thống lớn trong doanh nghiêp, nhà máy…. Nhóm nhận thấy việc nghiên cứu này là cần thiết. Do vậy nhóm được giao thiết kế về đề tài thiết kế và tính toán mạch động lực, điều khiển của môn học  “ Trang bị điện hệ thống lạnh.”

MỤC LỤC

A. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.	4

	Chọn CC1	4

	Dòng điện định mức: ĐC1	4

	Theo điều kiện làm việc	4

	Theo điều kiện khởi động	4

	Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện	4

	Chọn CC2	4

	Do động cơ hoạt động nhẹ nên	5

	Chọn CC3	5

	Dòng điện định mức: ĐC4	5

	Do động cơ hoạt động nhẹ nên	5

	Chọn CC4	5

	Chọn CC5	5

	Theo điều kiện làm việc	5

	Theo điều kiện khởi động	6

	Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện	6

	Theo điều kiện chọn lọc cầu chì	6

	Chọn CC6	6

	Do động cơ hoạt động nhẹ nên	6

	Chọn cầu chì CC6 có Iđc6=125A	6

	Chọn CC7	6

	Theo điều kiện làm việc	6

	Theo điều khiển khởi động	6

	Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện	7

B. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1	8

	IC1=Ilv1=19	8

	IC2=Ilv2=19	8

	IC3=Ilv3=16,6	8

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ: Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x5 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 7 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x3 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 25 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

###### Thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu:

# A. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

## Chọn CC1

### Dòng điện định mức: ĐC1

##### Iđm1=Pđm13.Uđm1.cosφ1.η1=2.5.1033.380.0,8.0,8=24A

##### Ilv1=0,8.24=19A

##### Imm1=5.24=120A

#### ĐC1 = ĐC2 nên

### Theo điều kiện làm việc

##### Iđc1>Kđ1lv1+lv2

##### Iđc1> 0,8 (19+120)

##### Iđc1>111A

### Theo điều kiện khởi động

##### Iđc1≥Imm1+Kđ1lv1+lv22,5≥120+0,819+1202,5=92,48A

### Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

##### Iđc1>max92,48;111=111A

#### Chọn cầu chì CC1 có Iđc=125(A)

## Chọn CC2

##### Iđm3=7.1033.380.0,8.0,8=16,6A

##### Ilv3=1.16,6=16,6A

##### Imm3=5.16,6=83A

### Do động cơ hoạt động nhẹ nên

##### Imm32,5=832,5=33,2(A)

##### Iđc3=maxIlv3;Imm32,5

##### =max16,6;33,2=33,2(A)

#### Chọn cầu chì Iđc3=35A

## Chọn CC3

### Dòng điện định mức: ĐC4

##### Iđm4=2.3.1033.220.0,9.0,9=19,4A

##### Ilv4=0,9.19,4=17,46A

##### Imm4=5,5.19,4=106,7A

### Do động cơ hoạt động nhẹ nên

##### Imm42,5=106,72,5=42,68A

##### Iđc4=max17,46;106,7

#### Chọn cầu chì Iđc4=125A

## Chọn CC4

##### Vì CC3=CC4 nên không tìm lại.

## Chọn CC5

### Theo điều kiện làm việc

##### Iđc5>Kđt(lv4+lv5)

#### Iđc5>0,9(17,46+17,46)

##### >31,43(A)

### Theo điều kiện khởi động

##### Iđc5≥Imm4+KđtIlv4+Ilv52,5≥106,7+0,917,46+17,462,5≥55,25A

### Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

##### Iđc5≥max31,43;55,25=55,25A

### Theo điều kiện chọn lọc cầu chì

##### CC5 có Iđc=60(A)

## Chọn CC6

##### Iđm6=25.1033.380.0,8.0,75=63,31(A)

##### Ilv6=0,8.63,31=50,644A

##### Imm6=5.50,644=253,22A

### Do động cơ hoạt động nhẹ nên

##### Imm62,5=253,222,5=101,288(A)

### Chọn cầu chì CC6 có Iđc6=125A

## Chọn CC7

### Theo điều kiện làm việc

##### Iđc7≥Kđ7(lv1+lv2+lv3+lv4+lv5+lv6)

##### Iđc7≥0,919+19+16,6+17,46+17,46+50,644

##### Iđc7≥126,1476A

### Theo điều khiển khởi động

##### Iđc7≥Imm6+Kđt(lv1+lv2+lv3+lv4+lv5)2,5

##### Iđc7≥253,22+0,9(19+19+16,6+17,46+17,46)2,5

##### Iđc7≥133,5152A

### Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

##### Iđc7>max126,1476;133,5152=133,5152A

#### Chọn cầu chì CC7 có Iđc=160(A)

# B. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1

## IC1=Ilv1=19

#### Chọn Contactor LC1,LP1,LP4,K09

## IC2=Ilv2=19

#### Chọn Contactor LC1,LP1,LP4,K09

## IC3=Ilv3=16,6

#### Chọn Contactor LC1-D12

KẾT LUẬN

Sau một thời gian làm bài tiểu luận tìm hiểu về trang bị điện hệ thống lạnh đã giúp chúng em có cơ hội được vận dụng các kiến thức đã học vào nghiên cứu các hệ thống điện. Trong quá trình làm tiểu luận, chúng em không tránh khỏi những sai sốt, mong các thầy cô bỏ qua cũng như đóng góp ý kiến để bài của chúng em được thực hiện tốt hơn.

Một lần nữa nhóm xin chân thành cảm ơn thầy Võ Anh Hào.

Nhóm xin có ý kiến đề nghị đến nhà trường:

##### + Nhà trường tạo điều kiện để tìm hiểu nhiều hơn về những trang bị điện của hệ thống lạnh thực tế.

##### + Đưa ra những chính sách tối ưu nhằm phục vụ tốt cho việc giảng dạy và học tập.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện-điện tử máy công nghiệp dùng chung, Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật

- Phạm Văn Chới(2006) Khí cụ điện, Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật

- Nguyễn Đức Lợi, Tự động hóa hệ thống lạnh, Nhà xuất bản giáo dục