ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. LÊ QUỐC ANH                              - MSSV: 15000262

2. TRẦN NGUYỄN THIỆU HUY    - MSSV: 18004083

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: NHIỆT LẠNH

Lớp học: 20C1CNL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. LÊ QUỐC ANH                              - MSSV: 15000262

2. TRẦN NGUYỄN THIỆU HUY    - MSSV: 18004083

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: NHIỆT LẠNH

Lớp học: 20C1CNL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CÁM ƠN

Đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường cao đẳng lý tự trọng đã đưa môn học trang bị điện hệ thống lạnh vào trương trình giảng dạy. Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên bộ môn – thầy thạc sỹ Võ Anh Hào đã dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập vừa qua. Trong thời gian tham gia lớp học trang bị điện hệ thống lạnh của thầy, chúng em đã có thêm cho mình nhiều kiến thức bổ ích, tinh thần học tập hiệu quả, nghiêm túc. Đây chắc chắn sẽ là những kiến thức quý báu, là hành trang để chúng em có thể vững bước sau này. Cảm ơn những bạn học đã giúp đỡ trong suốt quá trình học tập.

Bộ môn trang bị điện hệ thống lạnh là môn học thú vị, vô cùng bổ ích và có tính thực tế cao. Đảm bảo cung cấp đủ kiến thức, gắn liền với nhu cầu thực tiễn của sinh viên. Tuy nhiên, do vốn kiến thức còn nhiều hạn chế và khả năng tiếp thu thực tế còn nhiều bỡ ngỡ. Mặc dù chúng em đã cố gắng hết sức nhưng chắc chắn bài tiểu luận khó có thể tránh khỏi những thiếu sót và nhiều chỗ còn chưa chính xác, kính mong thầy xem xét và góp ý để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| LÊ QUỐC ANH |  |  |
| TRẦN NGUYỄN THIỆU HUY |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| LÊ QUỐC ANH |  |  |
| TRẦN NGUYỄN THIỆU HUY |  |  |

LỜI MỞ ĐẦU

Từ lâu con người đã biết tận dụng nhiệt lạnh của thiên nhiên như băng tuyết để ướp lạnh bảo quản thực phẩm. Từ thế kỷ thứ 19 phương pháp làm lạnh nhân tạo đã ra đời và phát triển đến đỉnh cao của khoa học kỹ thuật hiện đại.

Kỹ thuật lạnh đã ra đời hàng trăm năm nay và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành kỹ thuật khác nhau: trong công nghiệp chế biến và bảo quản thực phẩm, công nghiệp hoá chất,công nghiệp rượu, bia, sinh học, đo lường tự động, kỹ thuật sấy nhiệt độ thấp, xây dựng, công nghiệp dầu mỏ, chế tạo vật liệu, dụng cụ,thiết kế chế tạo máy, xử lý hạt giống, y học, thể thao,trong đời sống vv…

Ngày nay ngành kỹ thuật lạnh đã phát triển rất mạnh mẽ, được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, phạm vi ngày càng mở rộng và trở thành ngành kỹ thuật vô cùng quan trọng, không thể thiếu được trong đời sống và kỹ thuật của tất cả các nước.

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật  việc tự động hóa việc vận hành và điều khiển các mạch điện trong  hệ thống máy làm lạnh là rất quan trọng và cần thiết. Nhất là trong các nhà máy xí nghiệp việc đưa kỹ thuật tự động hóa vào để vận hành máy móc sẽ tiết kiệm được thời gian và nhân công làm việc.

Sau đây là bài tiểu luận về môn trang bị điện hệ thống lạnh của nhóm 17 lớp 20C1CNL1 trường cao đẳng lý tự trọng.

MỤC LỤC

1.	THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ MẠCH ĐỘNG LỰC THEO YÊU CẦU	10

1.1 Mạch động lực hệ thống kho lạnh	10

1.1.1 Sơ đồ mạch điện động lực	10

1.2 Mạch điều khiển hệ thống kho lạnh	11

1.2.1 Sơ đồ mạch điện điều khiển	11

2.	TÍNH TOÁN TỪ MẠCH ĐỘNG LỰC ĐƯỢC THIẾT KẾ	12

2.1  Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ	12

2.2 Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ	16

KẾT LUẬN	17

TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 17

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x7 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 7 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x3 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 45 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

- THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ MẠCH ĐỘNG LỰC THEO YÊU CẦU

## 1.1 Mạch động lực hệ thống kho lạnh

### 1.1.1 Sơ đồ mạch điện động lực

## 1.2 Mạch điều khiển hệ thống kho lạnh

### 1.2.1 Sơ đồ mạch điện điều khiển

- TÍNH TOÁN TỪ MẠCH ĐỘNG LỰC ĐƯỢC THIẾT KẾ

## 2.1  Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ

Giải

●Chọn cầu chì CC1 :

●Dòng điện định mức của ĐC1

●Dòng điện làm viêc ĐC1

●Dòng điện mở máy ĐC1

●Dòng điện định mức của CC2

●Dòng điện làm viêc ĐC2

●Dòng điện mở máy ĐC2

●Theo điều kiện làm việc:

Idc1 và Idc2  Kđt ( Ilv1+Ilv2 )

0,9 ( 3,792 + 13,38 )

15,4548 (A)

●Theo điều kiện khởi động :

Idc1 và Idc2 Imm2+Kdt*(Ilv1)2,5

Idc1 và Idc2 8,3+1*3,7922,5

Idc1 và Idc2  34,7 (A)

●Chọn dây chảy CC1 theo điều kiện

Idc1 và Idc2  max [ 15,45  34,7 ]

Chọn cầu chì CC1 : Idc1 và Idc2

= 35 (A)

●Chọn cầu chì CC2:

●Dòng điện định mức ĐC3

●Dòng điện làm viêc ĐC3

●Dòng điện mở máy ĐC3

●ĐC3 khởi động nhẹ nên

Idc3  Imm32,5 = 832,5 = 33,2 (A)

●Chọn dây chảy CC2 theo điều kiện

Idc3 = max [ Ilv3  Imm32,5 ]

= max [ 16,6  33,2 ]

Chọn CC2 cho ĐC3

Idc3 = 35 (A)

●Chọn cầu chì CC3:

●Dòng điện định mức ĐC4

●Dòng điện làm viêc ĐC4

●Dòng điện mở máy ĐC4

●ĐC4 khởi động nhẹ nên

Idc4  Imm42,5 = 35,642,5 = 14,256 (A)

●Chọn dây chảy CC3 theo điều kiện

Idc4 = max [ Ilv4  Imm42,5 ]

= max [ 5,832  14,256 ]

Chọn CC3 cho ĐC4

Idc4 = 15 (A)

●Chọn cầu chì CC4:

●Dòng điện định mức ĐC5

●Dòng điện làm viêc ĐC5

●Dòng điện mở máy ĐC5

●Do ĐC5 khởi động nhẹ nên

Idc5  Imm52,5 = 53,352,5 = 21,34 (A)

●Chọn dây chảy CC4 theo điều kiện

Idc5 = max [ Ilv5  Imm52,5 ]

= max [ 8,73  21,34 ]

Chọn cầu chì hạ áp cho ĐC5 có

Idc4 = 25 (A)

●Chọn cầu chì CC5:

●Theo điều kiện làm việc

Idc4 và Idc5  Kdt* ( Ilv4+ Ilv5 )

Idc4 và Idc5  0,9* ( 5,832 + 8,73 )

Idc4 và Idc5  13,1058 (A)

●Theo điều kiện khởi động

Idc4 và Idc5  Imm5+Kdt*lv42,5

Idc4 và Idc5  53,35+1*5,8322,5

23,6728 (A)

●Chọn dây chảy CC5 theo điều kiện

Idc4 và Idc5  max [ 13,1058 23,6728 ]

Chọn cầu chì hạ áp có

Idc4 và Idc5 = 25 (A)

●Chọn cầu chì CC6:

●Dòng điện định mức ĐC6

●Dòng điện làm viêc ĐC6

●Dòng điện mở máy ĐC6

(A)

●Do ĐC6 khởi động nặng nên

Idc6  Imm62,5 = 5701,6 = 356,25 (A)

●Chọn dây chảy CC6 theo điều kiện

Idc6 = max [ Ilv6  Imm61,6 ]

Idc6 = max [ 91,2 356,25]

Chọn cầu chì hạ áp cho ĐC6 có Idc6

= 400 (A)

●Chọn cầu chì CC7

●Theo điều kiện làm việc

Idc7  Kdt ( Ivl1 + Ivl2 + Ivl3 + Ivl4 + Ivl5 + Ivl6 )

= 0,9*( 3,792 + 13,38 + 16,6 + 5,832 + 8,73 + 91,2 )

= 125,58 (A)

●Theo điều kiện khởi động

Idc7  Imm6+Kdt*( Ivl1 + Ivl2 + Ivl3 + Ivl4 + Ivl5 )2,5

=

● Chọn dây chảy CC7 theo điều kiện

Idc7  max [ 125,58  245,4 ]

Chọn cầu chì hạ áp CC7 có Idc7

= 260 (A)

## 2.2 Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ

Ic1=Ilv1 = 3,792 (A) chọn contactor : LC1,LP1,LP4:KO9

Ic2=Ilv2 = 13,38 (A) chọn contactor : LC1,D12

Ic3=Ilv3 = 16,6 (A) chọn contactor : LC1,D12

Ic4,Ic5 =Ilv45 = 14,562 (A) chọn contactor : LC1,D18

Ic6=Ilv6 = 91,2 (A) chọn contactor : LC1,D95

# KẾT LUẬN

* Sau khi hoàn thành tiểu luận môn học, nhóm em cảm thấy khi làm một tiểu luận không thật sự là dễ dàng, nhóm em đã gặp nhiều khó khăn trong công việc về lý thuyết. Từ những kiến thức đã được trang bị trong ghế nhà trường và những kiến thức tự tìm tòi, nghiên cứu thêm. Cuối cùng nhóm em cũng đã hoàn thành được đề tài mà giáo viên VÕ ANH HÀO đã hướng dẫn nhóm em trong suốt thời gian qua. Trong khoảng thời gian đó nhóm em đã học được rất nhiều thứ, từ việc điều hành hoạt động của nhóm, bố trí công việc, sắp xếp thời gian.v.v…cuối cùng nhóm em cũng đã hoàn thành và giao nộp tiểu luận đúng thời gian quy định.

Tiểu luận này đã mang lại cho nhóm em rất nhiều kiến thức, làm phong phú thêm về mặt kiến thức không chỉ có thế mà giúp nhóm em nắm vững được nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh. Và còn nhiều khuyết điểm trong quá trình làm tiểu luận mong quý thầy cô giúp đỡ. Nhóm Em xin chân thành cảm ơn!

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

trang web tham khảo

- https://tailieu.vn/doc/giao-trinh-trang-bi-dien-trong-he-thong-lanh-nghe-ky-thuat-may-lanh-va-dieu-hoa-khong-khi-cd-ky-2275056.html

- http://nhietlanh.vn/