ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. TRẦN VĂN TÂY   		  - MSSV: 20002777

2. NGUYỄN TUẤN ANH   	  - MSSV: 20004546

3. LÊ THIÊN BẢO    		   - MSSV:20002488

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 20C1-KML1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. TRẦN VĂN TÂY  		 - MSSV: 20002777

2. NGUYỄN TUẤN ANH	 - MSSV: 20004546

3. LÊ THIÊN BẢO     		 - MSSV: 20002488

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 20C1-KML1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CÁM ƠN

Trong cuộc đời của mỗi người khi đạt được thành công mà không trải qua thử thách gian nan nhưng bên cạnh sự thành công đó cũng có một số người lun bên tôi , giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của thầy cô hay của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Võ Anh Hào đã cùng em trong tuần hướng dẫn và chỉ dạy tụi em. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy cô thì em nghĩ môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đi đầu tiên đầy chập chởn vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được nhũng ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| TRẦN VĂN TÂY |  |  |
| NGUYỄN TUẤN ANH |  |  |
| LÊ THIÊN BẢO |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| TRẦN VĂN TÂY |  |  |
| NGUYỄN TUẤN ANH |  |  |
| LÊ THIÊN BẢO |  |  |

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, tự động hóa hệ thống lạnh có những bước tiến nhảy vọt do nhanh chóng tiếp thu được những thành quả của kỹ thuật điện tử, thông tin cũng như các ngành kỹ thuật khác. Các trang thiết bị và dụng cụ tự động hóa ngày càng phát triển và hoàn thiện. Các hệ thống nhỏ và trung thường được tự động hóa hoàn toàn, các hệ thống lớn thường có trung tâm điều khiển, báo hiệu, báo động và tự động bảo vệ. Nhờ có tự động hóa mà hệ thống lạnh có thể vận hành tự động, an toàn, kinh tế, hiệu quả tối ưu và không cần sự tham gia thường xuyên của công nhân vận hành. Việc ứng dụng công nghệ PLC vào điều khiển tự động hệ thống lạnh kết hợp với việc ghép nối máy tính đã đem lại kết quả đầy tính ưu việt. Các thiết bị, hệ thống đo lường và điều khiển ứng dụng PLC ghép nối với máy tính có độ chính xác cao, thời gian xử lý dữ liệu ngắn kể cả việc thống kê và in ra kết quả. Vì vậy việc ứng dụng PLC vào điều khiển tự động là vấn đề rất quan trọng trong tự động hóa trạm lạnh công nghiệp. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, với đề tài được giao là: “Thiết kế truyền động điện và trang bị điện cho trạm lạnh công nghiệp có nhiều máy nén lạnh” đã giúp em hiểu được hơn về cấu trúc, cách vận hành và điều khiển các hệ thống lạnh trong công nhgiệp.Từ đó làm nền tảng quan trọng cho nguồn kiến thức của em sau này khi hoạt động hay làm việc về hệ thống lạnh công nghiệp. Với sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy TS Võ Anh Hào cùng các thầy cô giáo trong bộ môn em đã hoàn thành cơ bản nội dung của đồ án. Mặc dù rất cố gắng nhưng do trình độ chuyên môn có hạn nên đồ án vẫn còn nhiều hạn chế. Kính mong thầy cô cùng các bạn đóng góp ý kiến để đồ án có thể hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn !

MỤC LỤC

- Nội dung tiểu luận yêu cầu:

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 1

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 4 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x1,5 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 10 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy : 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe

Bài làm

- Câu: Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy : 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe

Giải

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

** Chọn cầu chì CC1:

* Động cơ bơm nước 1: ĐC1

-Dòng điện định mức động cơ bơm nước 1

Iđm1=2.đm13×Uđm1×cosφ×1= 2×1033×380×0,8×0,8=4,75 A

-Dòng điện làm việc của động cơ bơm nước  1

ILV1=Iđm1×Kt1=4,75 ×0,8=3,8 A

-Dòng điện mở máy của động cơ bơm nước 1

Imm1=Iđm1×Kmm1=4,75×5=23,75 A

*Động cơ bơm nước 2

-Dòng điện định mức của động cơ bơm nước 2

Iđm2=Pđm23×Uđm2×cosφ2×2=2×1033×380×0,8×0,8=4,75 A

-Dòng điện làm việc của động cơ bơm nước 2

ILV2=Iđm2×Kt2=4,75×0,8=3,8 A

-Dòng điện mở máy của động cơ bơm nước 2

Imm2=Iđm2×Kmm2=4,75×5=23,75 A

+ Theo ĐK làm việc

Iđc1≥Kđt×ILV1+ILV2

-> Iđc1≥1×3,8+3,8=7,6 A

+ Theo ĐK khởi động

Iđc1≥Imm2+Kđt×ILV12,5=23,75+1×3,82,5=11,02A

- Dây chảy cầu chì được chọn theo ĐK :

Iđc1≥Max7.6 ;11.02=11,02A

=> Chọn cầu chì CC1 có Iđc1=15A

**Chọn cầu chì 2 : CC2

*Động cơ quạt tháp: ĐC3

-Dòng điện định mức của ĐC quạt tháp

Iđm3=Pđm33×Uđm3×COS φ3×n3 = 4×1033×380×0,8×0,8=9,50A

- Dòng điện làm việc của ĐC quạt tháp

ILV3=Iđm3×Kt3=9,50×1=9,50A

-Dòng điện mở máy của ĐC quạt tháp

Imm3=Iđm3×Kmm3=9,50×5=4,75A

+Do động cơ khởi động nhẹ nên

Imm32,5=4,752,5=19A

+Dây chảy cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc2≥max⁡[ILv3;Imm32,5]

=>Iđc2≥max9,50;19=19A

-> Chọn cầu chì CC2 có Iđc2=20A

** Chọn cầu chì 3: CC3

*Động cơ quạt dàn lạnh 1: ĐC4

+Dòng điện định mức của động cơ quạt dàn lạnh 1

Iđm4=Pđm43×Uđm4×cosφ4 n4 =1,5×1033×220×0,9×0,9=4,86A

-Dòng điện làm việc của động cơ quạt dàn lạnh 1

ILv4=Iđm4×Kt4=4,86×0,9=4,37A

-Dòng điện mở máy của ĐC quạt dàn lạnh 1

Imm4=Iđm4×Kmm4=4,86×5,5=26,73A

-Do động cơ khởi động nhẹ nên

Imm42,5=26,732,5=10,69A

-Dây chân cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc3≥maxILv4;Imm42,5=Iđc3≥max4,37;10,69=10,69A

=>Chọn cầu chì CC3 có Iđc3=15A

**Chọn cầu chì 4: CC4

*Động quạt dàn lạnh 2: ĐC5

-Dòng điện định mức của ĐC qua dàn lạnh 2

Iđm5=Pđm53×Uđm5×cosφ5 n5 =1,5×1033×220×0,9×0,9=4,86A

-Dòng điện làm việc của ĐC quạt dàn lạnh 2

ILv5=Iđm5×Kt5=4,86×0,9=4,37A

- Dòng điện mở máy của ĐC quạt dàn lạnh 2

Imm5=Iđm5×Kmm5=4,86×5,5=26,73A

-Do ĐC khởi động nhẹ nên

Imm52,5=26,732,5=10,69A

-Dây chân cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc4≥maxILv5;Imm52,5=Iđc4≥max4,37;10,69=10,69A

=>Chọn cầu chì CC4 có   Iđc4=15A

**Chọn cầu chì 5: CC5

-Theo điều kiện làm việc

Iđc5≥Kđt(ILv4+ILv5)=Iđc5≥1×(4.37+4,37)=8,74A

-Theo điều kiện khởi động

Iđc5≥Imm5+Kđt×ILv42.5=Iđc5≥26,73+1×4,372.5=12,44A

-Dây chân cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc5≥max8,74;12,44=12,44A

->Chọn cầu chì CC5 có Iđc5=15A

**Chọn cầu chì 6: CC6

-Dòng điện định mức của ĐC máy nén

Iđm6=Pđm63×Uđm6×cosφ6 n6 =10×1033×380×0,75×0,8=25,32A

-Dòng điện lảm việc của ĐC máy nén

ILv6=Iđm6×Kt6=25,32×0,8=20,25A

-Dòng điện mở máy của ĐC máy nén

Imm6=Iđm6×Kmm6=25,32 ×5=101,6A

*Động cơ khởi động nhẹ nên

Imm62,5=101,62,5=40,64A

-Dây chạy cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc6≥maxILv6;Imm62,5=Iđc6≥max20,25;40,64=40,64A

=>Chọn cầu chì CC6 có Iđc6=60A

**Chọn cầu chì 7: CC7

-Theo điều kiện làm việc

Iđc7≥Kđt(ILv1+ILv2+ILv3+ILv4+ILv5+ILv6)

=>Iđc7≥0,93,8+3,8+9,50+4,37+4,37+20,25=41,48A

-Theo ĐK khởi động

Iđc7≥Imm6+KđtILv1+ILv2+ILv3+ILv4+ILv52.5

Iđc7≥101,6+0,93,8+3,8+9,50+4,37+4,372.5=49,94A

-Dây chân cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc7≥max41,48;49,94=49,94A

->Chọn cầu chì CC7 có Iđc7=60A

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biến các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc .

*Cường độ dòng điện ngắt

Ic1=ILv1=3,8A

->Chọn contactor  ĐC bơm nước 1: LC1,LP1,LP4,KO6

IC1=ILv2=3,8a

-> Chọn contactor  ĐC bơm nước 2: LC1,LP1,LP4,KO6

IC3=ILv3=9,50A

-> Chọn contactor  ĐC quạt tháp: Lc1×D12

IC4=ILv4=4,37A

-> Chọn contactor  ĐC quạt dàn lạnh 1: LC1,LP1,LP4,KO9

IC5=ILv5=4,37A

-> Chọn contactor  ĐC quạt dàn lạnh 2: LC1,LP1,LP4,KO9

IC6=ILv6=20,25A

-> Chọn contactor  ĐC máy nén: LC1 D32

KẾT LUẬN

Sau khi hơn 1 tuần làm bài tiểu luận chúng em đã hoàn thành những mục tiêu của thầy đặt ra. Trong quá trình làm tiểu luận chúng em tự tìm hiểu những kiến thức bên ngoài trên internet để áp dụng vào thực tế, mở mang tầm mắt, chính nhờ làm bài tiểu luận như này mà chúng em được tìm hiểu them những kiến thức bổ ích mà ở trường lớp không có để nâng cao trình độ học vấn và kĩ năng.