ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN THANH SƠN     - MSSV: 20004731

2. ĐOÀN MINH ĐỨC    	- MSSV: 20004023

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 20C1-KML1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. NGUYỄN THANH SƠN     - MSSV: 20004731

2. ĐOÀN MINH ĐỨC    	- MSSV: 20004023

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 20C1-KML1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CÁM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Nguyễn Thanh Hải đã cùng em trong 2 tuần hướng dẫn làm đồ án môn học. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy cô thì em nghĩ đồ án môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được nhũng ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |

LỜI MỞ ĐẦU

Từ lâu con người đã biết tận dụng lạnh của thiên nhiên như băng tuyết để ướp lạnh bảo quản thực phẩm. Từ thế kỷ thứ 19 phương pháp làm lạnh nhân tạo đã ra đời và phát triển đến đỉnh cao của khoa học kỹ thuật hiện đại.

Kỹ thuật lạnh đã ra đời hàng trăm năm nay và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành kỹ thuật khác nhau: trong công nghiệp chế biến và bảo quản thực phẩm, công nghiệp hoá chất,công nghiệp rượu, bia, sinh học, đo lường tự động, kỹ thuật sấy nhiệt độ thấp, xây dựng, công nghiệp dầu mỏ, chế tạo vật liệu, dụng cụ,thiết kế chế tạo máy, xử lý hạt giống, y học, thể thao,trong đời sống vv………….

Ngày nay ngành kỹ thuật lạnh đã phát triển rất mạnh mẽ, được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, phạm vi ngày càng mở rộng và trở thành ngành kỹ thuật vô cùng quan trọng, không thể thiếu được trong đời sống và kỹ thuật của tất cả c 	ác nước.

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật  việc tự động hóa việc vận hành và điều khiển các mạch điện trong  hệ thống máy làm lạnh là rất quan trọng và cần thiết.nhất là trong các nhà máy xí nghiệp việc đưa kỹ thuật tự động hóa vào để vận hành máy móc sẽ tiết kiệm được thời gian và nhân công làm việc .

Xuất phát từ những yếu tố đó, được sự phân công của khoa nhiệt lạnh và bộ môn " Trang bị điện hệ thống lạnh ” với sự hướng dẫn của thầy Võ Anh Hào nhóm chúng em được giao nhiệm vụ làm tiểu luận

Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu chắc chắn còn nhiều thiếu sót, rất mong những ý kiến đóng góp và chỉ dạy của thầy và các bạn.

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 2:

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x1,5 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 2 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x0,75 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 5 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

Hình 1: mạch động lực

Hình 2:mạch điều khiển

- Nguyên lý hoạt động:

Nhấn ON1 dòng điện đi qua K1 làm động cơ 1 hoạt động, khi động cơ một gặp sự cố RN gắt điện vào động cơ một và dẫn qua K2 làm động cơ hai hoạt động. Nhấn ON2 điện vào K3 động cơ ba hoạt động. Nhấn ON3 điện vào K4 làm động cơ bốn, năm hoạt động. Nhấn ON4 điện luôn phiên giô K5,K6,K7 (thực hiện )

- Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

- ĐC1

Dòng điện định mức ĐC1

Iđm1=Pđm13.Uđm1cosφ1.η1=2×1,5×1033×380×0,8×0,8=7,12	(A)

Dòng điện làm việc ĐC1

I[V1]=Iđm1×Kt=7,12×0,8=5,7	(A)

Dòng điện mở máy ĐC1

Imm1=Iđm1×Kmm1=7,2×5=35,6	(A)

- ĐC2

Dòng điện định mức ĐC2

Iđm2=Pđm13.Uđm1cosφ2.η2=2×1,5×1033×380×0,8×0,8=7,12	(A)

Dòng điện làm việc ĐC2

I[V2]=Iđm2×Kt=7,12×0,8=5,7	(A)

Dòng điện mở máy ĐC2

Imm2=Iđm2×Kmm2=7,2×5=35,6	(A)

+	Theo điều kiện làm việc

Idc1≥Kđt.(IV1+IV2)

Idc1≥1×(5,7+5,7)=11,4	(A)

+	Theo điều kiện khởi động

Idc1≥Iđm1+Kđt.I[V1]2,5

Idc1≥35,6+5,72,5

Idc1≥16,52	(A)

+ 	Dây chảy cầu chì theo điều kiện

Idc1=max11,4;16,52=16,52	(A)

- Chọn cầu chì CC1 có  Idc1=20(A)

- ĐC3

Dòng điện định mức ĐC3

Iđm1=Pđm13.Uđm1cosφ3.η3=2×1033×380×0,8×0,8=4,75	(A)

Dòng điện làm việc ĐC1

I[V3]=Iđm3×Kt=4,75×1=4,75	(A)

Dòng điện mở máy ĐC1

Imm3=Iđm3×Kmm1=4,75×5=23,75	(A)

+	ĐC3 khởi động nhẹ

Idc1≥Imm32,5=23,752,5=9,5	(A)

+	Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Idc3=max4,75;9,5=9,5 (A)

- Chọn cầu chì CC2 có  Idc1=10(A)

- ĐC4

Dòng điện định mức ĐC4

Iđm1=Pđm13.Uđm4cosφ4.η4=2×0,75×1033×220×0,9×0,9=4,9	(A)

Dòng điện làm việc ĐC4

I[V1]=Iđm4×Kt=4,9×0,9=4,41	(A)

Dòng điện mở máy ĐC4

Imm4=Iđm4×Kmm1=4,9×5,5=26,95	(A)

+	ĐC4 khởi động nhẹ

Idc4≥Imm42,5=26,952,5=10,78 (A)

+	Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Idc4=max4,41;10,78=10,78(A)

- Chọn cầu chì CC3 có  Idc1=15(A)

- ĐC5

Dòng điện định mức ĐC5

Iđm5=Pđm13.Uđm1cosφ5.η5=2×0,75×1033×220×0,9×0,9=4,9	(A)

Dòng điện làm việc ĐC5

I[V5]=Iđm5×Kt=4,9×0,9=4,41(A)

Dòng điện mở máy ĐC5

Imm5=Iđm5×Kmm5=4,9×5,5=26,95	(A)

+	ĐC5 khởi động nhẹ

Idc5≥Imm52,5=26,952,5=10,78 (A)

+	Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Idc5=max4,41;10,78=10,78(A)

- Chọn cầu chì CC4 có  Idc5=15(A)

+	Theo điều kiện làm việc

Idc4≥Kđt.(IV4+IV5)

Idc4≥1×(4,41+4,41)=8,82	(A)

+	Theo điều kiện khởi động

Idc4≥Iđm4+Kđt.I[V5]2,5

Idc4≥26,95+8,822,5

Idc4≥14,3	(A)

+ 	Dây chảy cầu chì theo điều kiện

Idc4=max8,82;14,3=14,3	(A)

- Chọn cầu chì CC5 có  Idc4=20(A)

- ĐC6

Dòng điện định mức ĐC6

Iđm1=Pđm63.Uđm6cosφ6.η6=5×1033×380×0,75×0,8=12,66	(A)

Dòng điện làm việc ĐC1

I[V3]=Iđm6×Kt=12,66×0,8=10,13	(A)

Dòng điện mở máy ĐC1

Imm6=Iđm6×Kmm1=12,66×5=63,3	(A)

+	ĐC3 khởi động nhẹ

Idc6≥Imm32,5=63,32,5=25,32	(A)

+	Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Idc6=max10,13;25,32=25,32 (A)

- Chọn cầu chì CC6 có  Idc6=35(A)

- Chọn cầu chì CC7

+	Điều kiện làm việc

Idc7≥Kđt.(IV1+IV2+IV3+IV4+IV5+IV6)

Idc7≥0,95,7+5,7+4,75+4,41+4,41+10,03=31,59(A)

+	Điều kiện khỏi động

Idc7≥Imm6.(IV1+IV2+IV3+IV4+IV5)2,5
Idc7≥63,3.(5,7+5,7+4,75+4,41+4,41)2,5

Idc7≥34,3 (A)

+ Chọn dây chảy cầu chì theo điều kiện

Idc7=max31,59;34,3=34,3(A)

- chọn cầu chì CC7 có Idc7=60 (A)

- Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ

Cường độ dòng điện đóng ngắt

Ic1=Ic2=IV1=5,7 A	chọn contactor ĐC 1,2: LC1 D18

Ic3=IV3=4,75A	chọn contactor ĐC 3: LC1 D12

Ic4=Ic5=IV4=4,41 A	chọn contactor ĐC 4,5: LC1 D12

Ic6=IV6=10,13A	chọn contactor ĐC 6:LC1 D32

KẾT LUẬN

Sau khi hoàn thành đồ án môn học, nhóm Em cảm thấy khi làm một đồ án không thật sự là dễ dàng, nhóm Em đã gặp nhiều khó khăn trong công việc về lý thuyết cũng như thực tế. Từ những kiến thức đã được trang bị trong ghế nhà trường và những kiến thức tự tìm tòi, nghiên cứu thêm. Cuối cùng nhóm Em cũng đã hoàn thành được đề tài mà giáo viên VÕ ANH HÀO đã hướng dẫn nhóm Em trong suốt thời gian qua. Trong khoảng thời gian đó nhóm Em đã học được rất nhiều thứ, từ việc điều hành hoạt động của nhóm, bố trí công việc, sắp xếp thời gian.v.v…cuối cùng nhóm Em cũng đã hoàn thành và giao nộp đồ án đúng thời gian quy định.

Đồ án đã mang lại cho nhóm Em rất nhiều kiến thức thực tế, làm phong phú thêm về mặt kiến thức không chỉ có thế mà giúp nhóm Em nắm vững được nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh. Và còn nhiều khuyết điểm trong quá trình làm đồ án mong quý thầy cô giúp đỡ. Nhóm Em xin chân thành cảm ơn.