ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. PHẠM TẤN PHÁT	        - MSSV: 20000202

2. NGUYỄN MINH BẢO     - MSSV: 20004181

3. NGUYỄN MINH HUY     - MSSV: 20003316

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN, MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ BẢO VỆ CHO HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Lớp học:     20C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh - 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. PHẠM TẤN PHÁT	        - MSSV: 20000202

2. NGUYỄN MINH BẢO      - MSSV: 20004181

3. NGUYỄN MINH HUY      - MSSV: 20003316

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN, MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ BẢO VỆ CHO HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Lớp học:     20C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 7/2021

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các thầy cô khoa Nhiệt - Lạnh, của trường đã tạo điều kiện cho chúng em học tập và thực tập ở khoa. Và em cũng xin chân thành cảm ơn thầy Võ Anh Hào, đã nhiệt tình hướng dẫn cho chúng em hoàn thành tốt khóa tiểu luận này.

Trong quá trình học tập, cũng như là trong quá trình làm bài tiểu luận , khó tránh khỏi sai sót, rất mong các thầy, cô bỏ qua. Đồng thời do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài tiểu luận không thể tránh khỏi những thiếu sót, chúng em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy, cô để chúng em học thêm được nhiều kinh nghiệm và sẽ hoàn thành tốt hơn bài tiểu luận sắp tới.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Phạm Tấn Phát |  |  |
| Nguyễn Minh Bảo |  |  |
| Nguyễn Minh Huy |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Phạm Tấn Phát |  |  |
| Nguyễn Minh Bảo |  |  |
| Nguyễn Minh Huy |  |  |

LỜI MỞ ĐẦU

Kỹ thuật lạnh hiện đang ở thời kì ứng dụng rộng rãi vào sản suất và đời sống của nhiều nước, nhất là ở các nước đang phát triển, phần lớn nằm trong vùng nhiệt đới Châu Á, Châu Phi. Ngày nay, kỹ thuật lạnh là nhu cầu thiết yếu cho việc phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp thực phẩm.

Trong thời đại công nghiệp hoá và hiện đại hoá của nước ta như hiện nay, nhiều máy móc hiện đại, nhiều nhà máy, xí nghiệp và các công trình kiến trúc được xây dựng  mọc lên khắp nơi, với quy mô ngày càng lớn và mang tầm hiện đại. Cũng vì điện năng mang tầm quan trọng cao không thể thiếu, chính lẽ đó để đáp ứng tốt nhu cầu thị hiếu của người dân mà ngành điện nói chung và môn học “Trang bị điện hệ thống lạnh” nói riêng bắt đầu phát triển để bắt kịp tốc độ phát triển của xã hội. Môn học “Trang bị điện hệ thống lạnh” được giảng dạy khắp các trường đại học, cao đẳng và trung cấp, song song với việc học lý thuyết trên lớp sinh viên còn phải thực hiện đồ án, để tự trang bị cho mình khối lượng kiến thức tốt đủ để sau khi tốt nghiệp ra trường có thể làm tốt các công việc đúng chuyên ngành của mình ở các công ty, xí nghiệp lớn nhỏ.

Xuất phát từ những yếu tố đó, được sự phân công của khoa Nhiệt - Lạnh và bộ môn “Trang bị điện hệ thống lạnh” với sự hướng dẫn của thầy Võ Anh Hào, nhóm chúng em được giao đề tài “Thiết kế mạch điều khiển, mạch động lực và bảo vệ cho hệ thống lạnh”.

Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được những đóng góp ý kiến của thầy cô cũng như từ các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, đặc biệt là thầy Võ Anh Hào đã tận tình hướng dẫn để chúng em hoàn thành tốt bài tiểu luận này.

MỤC LỤC

Trang

NỘI DUNG TIỂU LUẬN	1

Đề tài nhóm 3	1

1. Mạch điện hệ thống kho lạnh	4

1.1 Mạch điện động lực	4

1.2 Mạch điện điều khiển toàn bộ động cơ	5

2. Tính toán chọn thiết bị - khí cụ bảo vệ mạch điện	17

a. Chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ	17

b. Tính cường độ dòng điện ngắt chọn contactor	22

KẾT LUẬN	24

TÀI LIỆU THAM KHẢO	25

# NỘI DUNG TIỂU LUẬN

## Đề tài nhóm 3

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ:

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình 1: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 2 |
| ĐC3 | 380 | 2 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x4 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 15 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 (hoặc ĐC2) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và contactor riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

## 1. Mạch điện hệ thống kho lạnh

### 1.1 Mạch điện động lực

- Mạch điện động lực của hệ thống kho lạnh gồm các thiết bị chính sau đây:

- Bơm nước giải nhiệt 2 x 2 kw (380V)

- Quạt tháp giải nhiệt 2 kw (380V)

- Quạt dàn lạnh 2 x 4 kw (220V)

- Máy nén 15 kw (380V)

| Bơm nước 1 | Bơm Nước 2 | Quạt Tháp | Quạt dàn lạnh 1 | Quạt dàn lạnh 2 | Máy nén |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hình 1.1: Mạch điện động lực hệ thống kho lạnh

- Các thiết bị chính trên mạch điện động lực bao gồm:

- Dây điện các loại.

| TT | Thiết bị - Khí cụ | Số lượng | Chức năng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB | 6 | Cầu dao nguồn, đóng cắt toàn bộ mạch điện |  |
| 2 | CC | 16 | Cầu chì, bảo vệ ngắn mạch |  |
| 3 | K | 8 | Công tắc tơ, điều khiển động cơ |  |
| 4 | RN | 6 | Rơ le nhiệt, bảo vệ quá tải cho động cơ |  |
| 5 | ĐC | 6 | Động cơ 3 pha và 1 pha |  |

### 1.2 Mạch điện điều khiển toàn bộ động cơ

- Mạch điều khiển cho 6 động cơ hoạt động theo trình tự nút nhấn ON-OFF ( có sử dụng rơ le thời gian và động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác).

- Mạch điều khiển hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4; OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

Hình 1.2: Mạch điện điều khiển hệ thống kho lạnh

- Các thiết bị chính trên mạch điện điều khiển bao gồm:

- Dây dẫn các loại.

| TT | Thiết bị - Khí cụ | Số lượng | Chức năng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OFF | 4 | Nút nhấn thường đóng, điều khiển tắt động cơ |  |
| 2 | ON | 4 | Nút nhấn thường hở, điều khiển bật động cơ |  |
| 3 | K | 9 | Công tắc tơ, điều khiển động cơ |  |
| 4 | D | 7 | Đèn báo hoạt động (màu xanh) |  |
| 5 | RTH | 3 | Rơ le thời gian đóng chuyển mạch điện theo thời gian yêu cầu đề bài |  |
| 6 | SV | 1 | Van điện từ, cấp dịch cho dàn lạnh |  |
| 7 | RN | 6 | Rơ le nhiệt, bảo vệ quá tải cho động cơ |  |

- Nguyên lý hoạt động cho các động cơ

- Mạch điện điều khiển các động cơ bơm nước: Động cơ bơm nước một hoạt động luân phiên với động cơ bơm nước hai (có sử dụng rơ le thời gian).

- Mở máy: Cấp nguồn cho mạch điện: đóng CB1, CB2

  - Ấn ON1 → Công tắc tơ K1 có điện, đèn D1 sáng, tiếp điểm thường mở K1 đóng lại duy trì, tiếp điểm thường đóng K1 mở ra khóa chéo sự làm việc của K2. Đồng thời các tiếp điểm mạch động lực K1 đóng cấp nguồn cho động cơ bơm nước 1 hoạt động. Cuộn dây rơ le thời gian RTH1 cũng được cấp điện. Sau một thời gian chỉnh định của rơ le thời gian, tiếp điểm thường đóng mở chậm của RTH1 mở ra, công tắc tơ K1 mất điện các tiếp điểm thường mở K1, mở ra, tiếp điểm thường đóng K1 đóng lại, đồng thời tiếp điểm thường mở đóng chậm của rơ le thời gian RTH1 đóng lại → Công tắc tơ K2 có điện, đèn D2 sáng, tiếp điểm thường mở K2 đóng lại duy trì, tiếp điểm thường đóng K2 mở ra khóa chéo sự làm việc của K1. Đồng thời các tiếp điểm mạch động lực K2 đóng cấp nguồn cho động cơ bơm nước 2 hoạt động. Cuộn dây rơ le thời gian RTH2 cũng được cấp điện. Sau một thời gian chỉnh định của rơ le thời gian, tiếp điểm thường đóng mở chậm của RTH2 mở ra, công tắc tơ K2 mất điện các tiếp điểm thường mở K2, mở ra, tiếp điểm thường đóng K2 đóng lại, đồng thời tiếp điểm thường mở đóng chậm của rơ le thời gian RTH2 đóng lại → Công tắc tơ K1 có điện, đèn D1 sáng. Cứ như vậy động cơ bơm nước 1 và động cơ bơm nước 2 làm việc luân phiên.

  - Sau khi động cơ bơm nước 1 hoặc động cơ 2 hoạt động, tiếp điểm thường mở K1 hoặc K2 đóng lại cho dòng điện đi qua (sử dụng tiếp điểm thường mở K1 và K2 để khống chế không cho các động cơ sau làm việc trước) và tiếp điểm thường mở K3 mắc song song với tiếp điểm thường mở K1 và K2 để duy trì khi động cơ bơm nước 1 và 2 chuyển mạch làm việc luân phiên.

- Dừng máy: Tiếp điểm thường mở K3 mắc song song với OFF1 có tác dụng khống chế không cho động cơ bơm nước 1 hoặc 2 ngừng làm việc trước. Ấn nút OFF1, cuộn dây K1 hoặc K2 mất điện, động cơ bơm nước 1 hoặc 2 ngừng làm việc. Muốn kết thúc quá trình làm việc ta ngắt CB.

Hình 1.3: Mạch điện động lực-điều khiển động cơ bơm nước

- Mạch điện điều khiền động cơ quạt tháp

Hình 1.4: Mạch điện động lực-điều khiển động cơ quạt tháp

Nguyên lý hoạt động:

- Mở máy: Cấp nguồn cho mạch điện: đóng CB3.

Ấn ON2 → Công tắc tơ K3 có điện, đèn D3 sáng, tiếp điểm thường mở K3 đóng lại duy trì. Đồng thời các tiếp điểm mạch động lực K3 đóng cấp nguồn cho động cơ quạt tháp hoạt động. Sau khi động cơ quạt tháp hoạt động, tiếp điểm thường mở K3 đóng lại cho dòng điện đi qua (sử dụng tiếp điểm thường mở K3 để khống chế không cho các động cơ sau làm việc trước).

- Dừng máy: Tiếp điểm thường mở K4 mắc song song với OFF2 có tác dụng khống chế không cho động cơ quạt tháp ngừng làm việc trước. Ấn nút OFF2, cuộn dây K3 mất điện, động cơ quạt tháp ngừng làm việc. Muốn kết thúc quá trình làm việc ta ngắt CB.

- Mạch điện điều khiện động cơ quạt dàn lạnh

Hình 1.5: Mạch điện động lực-điều khiển động cơ quạt dàn lạnh

Nguyên lý hoạt động:

- Mở máy: Cấp nguồn cho mạch điện: đóng CB4, CB5

- Ấn ON3 → Công tắc tơ K4 và K4Q2 có điện, đèn D4 sáng, tiếp điểm thường mở K4 đóng lại duy trì và tiếp điểm thường mở K4Q2 và K4 đóng lại cấp điện cho van điện từ SV, đèn D5 sáng. Đồng thời các tiếp điểm mạch động lực K4 và K4Q2 đóng, cấp nguồn cho động cơ quạt dàn lạnh 1 và 2 hoạt động.

- Sau khi các động cơ quạt dàn lạnh hoạt động, tiếp điểm thường mở K4 đóng lại cho dòng điện đi qua (sử dụng tiếp điểm thường mở K4 để khống chế không cho các động cơ sau làm việc trước).

- Dừng máy: Tiếp điểm thường mở K5 mắc song song với OFF3 có tác dụng khống chế không cho các động cơ quạt dàn lạnh ngừng làm việc trước. Ấn nút OFF3, cuộn dây K4 và K4Q2 mất điện, các động cơ quạt dàn lạnh và van điện từ ngừng làm việc. Muốn kết thúc quá trình làm việc ta ngắt CB.

- Mạch điện điều khiện động cơ máy nén: động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác (có sử dụng rơ le thời gian).

Hình 1.6: Mạch điện động lực-điều khiển động cơ máy nén

Nguyên lý hoạt động:

- Mở máy: Cấp nguồn cho mạch điện: đóng CB6.

- Ấn ON4 → Công tắc tơ K5 có điện, các tiếp điểm thường hở K5 đóng lại duy trì và cho dòng điện đi qua cấp điện cho công tắc tơ K7 có điện, tiếp điểm thường mở K7 đóng lại, đèn D6 sáng, tiếp điểm thường đóng K7 mở ra khoá chéo sự làm việc của K8. Khi đó các tiếp điểm mạch động lực K7, đóng chụm sao cho bộ dây Stato động cơ máy nén. Đồng thời công tắc tơ K6 có điện, tiếp điểm thường mở K6 đóng lại duy trì, tiếp điểm thường mở K6 đóng chuẩn bị cấp nguồn cho công tắc tơ K8, các tiếp điểm K6 trên mạch động lực đóng lại cấp nguồn cho động cơ máy nén khởi động ở chế độ nối hình sao. Cuộn dây rơ le thời gian RTH3 cũng được cấp điện.

- Sau thời gian chỉnh định của rơ le thời gian, tiếp điểm thường đóng mở chậm của RTH3 mở ra, công tắc tơ K7 mất điện các tiếp điểm thường mở K7 mở ra, tiếp điểm thường đóng K7 đóng lại, đồng thời tiếp điểm thường mở đóng chậm của rơ le thời gian RTH3 đóng lại → Công tắc tơ K8 có điện, đèn D7 sáng, tiếp điểm thường mở K8 đóng lại duy trì, tiếp điểm thường đóng K8 mở ra khoá chéo sự làm việc của K7. Đồng thời các tiếp điểm mạch động lực K8 đóng lại, đổi nối bộ dây Stato động cơ  máy nén sang làm việc ở chế độ nối tam giác. Kết thúc quá trình mở máy.

- Dừng máy: Ấn nút OFF4, cuộn dây K5 mất điện, các cuộn dây K6, K7, K8 cũng mất điện, động cơ máy nén ngừng hoạt động. Muốn kết thúc quá trình làm việc ta ngắt CB.

- Mạch báo hiệu sự cố

Hầu hết các mạch bảo vệ áp suất dầu OP, áp suất cao HP, áp suất thấp LP của các hệ thống lạnh đều được thiết kế để ngắt điện cuộn dây K5 trên mạch điều khiển chạy máy nén.

Khi cuộn dây K5 mất điện các cuộn dây khởi động từ mô tơ máy nén sẽ mất điện theo và máy nén ngừng chạy.

Khi xảy ra bất cứ sự cố nào thì cuộn K5 sẽ ngay lập tức mất điện và máy nén sẽ ngưng hoạt động, đồng thời các đèn báo hiệu sự cố sáng để người vận hành có thể nhanh chóng biết được sự cố xảy ra, đồng thời chuông báo sự cố reo lên.

Hình 1.7: Mạch báo hiệu sự cố

- Các thiết bị chính trên mạch báo hiệu sự cố bao gồm:

| TT | Thiết bị - Khí Cụ | SL | Chức năng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RES | 3 | Nút nhấn thường đóng, điều khiển khởi động lại động cơ |  |
| 2 | OP, OPX, LPX, HPX | 4 | Rơ le trung gian, điều khiển động cơ |  |
| 3 | RN | 6 | Rơ le nhiệt, bảo vệ quá tải cho động cơ |  |
| 4 | HP, LP | 2 | Rơ le áp suất cao và rơ le áp suất thấp, bảo vệ áp suất vượt quá mức hoặc giảm xuống quá mức cho phép của máy nén |  |
| 6 | OP | 1 | Rơ le áp suất dầu, bảo vệ áp suất dầu giảm xuống quá mức cho phép của máy nén |  |
| 7 | B | 9 | Đèn báo hiệu sự cố (màu đỏ) |  |

- Mạch bảo vệ áp suất cao

Nguyên lý hoạt động:

Trên hình (hình 1.8) biểu diễn mạch điện bảo vệ áp suất cao. Khi hệ thống hoạt động bình thường, tiếp điểm của rơ le áp suất cao HP mở, đèn (BHP) và cuộn (HPX) không có điện.

Khi áp suất phía đẩy của máy nén vượt quá giá trị đặt trước, tiếp điểm rơ le áp suất cao HP đóng (UP-ON), cuộn dây rơ le trung gian (HPX) có điện và đèn (BHP) sáng, báo hiệu sự cố.

Lúc này các tiếp điểm thường đóng HPX mở ra. Trên mạch khởi động cuộn K5 mất điện và tác động dừng máy nén. Rơ le sự cố (HPX) cũng tự duy trì điện cho nó thông qua các tiếp điểm thường đóng RES và tiếp điểm thường mở HPX.

Chỉ sau khi khắc phục xong sự cố và nhấn nút RESET thì cuộn (HPX) mới mất điện.

Hình 1.8: Mạch bảo vệ áp suất cao

- Mạch bảo vệ áp suất thấp

Nguyên lý hoạt động:

Trên hình (Hình 1.9) biểu diễn mạch điện bảo vệ áp suất thấp. Khi hệ thống hoạt động bình thường, tiếp điểm của rơ le áp suất thấp LP mở, đèn (BLP) và cuộn (LPX) không có điện. Khi áp suất phía hút của máy nén giảm xuống quá mức cho phép, tiếp điểm rơ le áp suất thấp LP đóng (UP-ON), cuộn dây rơ le trung gian (LPX) có điện và đèn (BLP) sáng, báo hiệu sự cố.

Lúc này các tiếp điểm thường đóng LPX mở ra. Trên mạch khởi động cuộn K5 mất điện và tác động dừng máy nén. Rơ le sự cố (LPX) cũng tự duy trì điện cho nó thông qua các tiếp điểm thường đóng RES và tiếp điểm thường mở LPX. Chỉ sau khi khắc phục xong sự cố và nhấn nút RESET thì cuộn (LPX) mới mất điện.

Hình 1.9: Mạch bảo vệ áp suất thấp

- Mạch bảo vệ áp suất dầu

Nguyên lý hoạt động:

Khi hệ thống đang hoạt động bình thường cơ cấu lưỡng kim của rơ le áp suất dầu đóng, cuộn dây trung gian OP mắc nối tiếp với nó có điện. Mạch điện cuộn OPX và đèn BOP không có điện do tiếp điểm thường đóng OP và thường hở OPX đang ở trạng thái hở.

Khi áp suất dầu nhỏ hơn giá trị định sẵn, dòng điện đi qua điện trở sấy của rơ le và bắt đầu đốt nóng cơ cấu lưỡng kim, khi cơ cấu lưỡng kim mở ra cuộn dây rơ le trung gian OP mắc nối tiếp với nó mất điện, kéo theo các tiếp điểm thường đóng OP đóng lại, cuộn dây trung gian OPX có điện, đèn BOP sáng báo hiệu sự cố. Cuộn dây OPX có điện tiếp điểm thường đóng của nó mở ra, cuộn dây K5 trên mạch khởi động máy nén mất điện và tác động dừng máy nén. Mạch điện cuộn sự cố OPX cũng tự duy trì thông qua tiếp điểm thường đóng của nó ở trên sơ đồ.

Thông thường khi sự cố xảy ra, các mạch điện sự cố sẽ tự duy trì ,chỉ sau khi xử lý xong sự cố và nhấn nút RESET mới có thể khởi động lại máy nén.

Hình 1.10: Mạch bảo vệ áp suất dầu

Nếu không có mạch này thì sẽ rất nguy hiểm, vì người vận hành có thể chạy lại máy ngay mà không để ý là đang có sự cố áp suất dầu.

Trên mạch áp suất dầu, người ta sử dụng tiếp điểm thường mở của cuộn dây rơ le trung gian K5 như là điều kiện để mạch áp suất dầu có hiệu lực. Mạch sự cố của cuộn OPX chỉ có hiệu lực khi cuộn K5 có điện, khi máy nén đang hoạt động mà mất áp suất dầu. Trường hợp khi khởi động máy, do bơm dầu chưa hoạt động nên hiệu áp suất sẽ bằng 0, nhưng nhờ cuộn K5 chưa có điện nên mạch sự cố áp suất dầu chưa có hiệu lực và máy vẫn có thể khởi động được.

Một điểm trong cấu tạo cuả rơ le áp suất dầu cũng cần lưu ý là khi hiệu suất áp suất giảm, rơ le không tác động dừng máy ngay mà phải thông qua điện trở đốt nóng cơ cấu lưỡng kim, cơ cấu lưỡng kim giản nở nhiệt mới dừng máy. Có ý nghĩa rằng, hiệu áp suất phải thực sự giảm và giảm trong một thời gian nhất định. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng vì trong quá trình làm việc, do sự dao động hoặc do có lẫn các bọt khí hiệu áp suất có thể giảm tức thời. Đây không phải là sự cố mà chỉ là những tác động mang tính nhất thời.

Trường hợp rơ le áp suất không có điện trở và cơ cấu lưỡng kim như trên, cần phải sử dụng rơ le thời gian để đếm thời gian giảm hiệu áp suất. Chỉ khi hiệu áp suất giảm trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 10s ) thì mới tác động dừng máy nén.

- Mạch bảo vệ quá dòng

Nguyên lý hoạt động:

Các RN biểu thị cơ cấu lưỡng kim của rơ le nhiệt của từng động cơ. Nhiệt độ bình thường cơ cấu lưỡng kim đóng tiếp điểm mạch điện cho các công tắc tơ K của từng động cơ. Lúc này hệ thống có thể khởi động và làm việc.

Khi một trong các động cơ có dòng điện chạy qua các thiết bị quá lớn, tấm kim loại kép của rơ le nhiệt bị đốt nóng làm cho rơ le nhiệt tác động, tiếp điểm thường đóng của nó mở ra, ngắt mạch điều khiển, các động cơ được cắt khỏi lưới, đồng thời tiếp điểm thường hở của nó đóng lại, đèn B sáng, báo hiệu sự cố.

Khi xảy ra sự cố quá dòng, phải đợi cho cơ cấu lưỡng kim nguội và trở về vị trí bình thường, thì mới có thể khởi động lại được. Mạch bảo vệ quá dòng, không phục hồi qua nút RESET như các mạch sự cố áp suất khác.

Hình 1.11: Mạch bảo vệ quá dòng

- Bảo vệ ngắn mạch: Dùng cầu chì CC hoặc CB.

## 2. Tính toán chọn thiết bị - khí cụ bảo vệ mạch điện

### a. Chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ

* Chọn cầu chì CC1: Động cơ bơm nước 1 (ĐC1)

+ Dòng điện định mức của động cơ bơm nước 1

Idm1 = Pdm13.Udm1.cosφ1.η1 = 2×1033×380×0,8×0,8= 4,75 (A)

+ Dòng điện làm việc của động cơ bơm nước 1

Ilv1= Idm1×Kt1= 4,75×0,8= 3,8 (A)

+ Dòng điện mở máy của động cơ bơm nước 1

Imm1 = Kmm1×Idm1= 5 × 4,75 = 23,75 (A)

* Động cơ bơm nước 2:

+ Dòng điện định mức của động cơ bơm nước 2

Idm2= Pdm23.Udm2.cosφ2.η2 = 2×1033×380×0,8×0,8= 4,75 (A)

+ Dòng điện làm việc của động cơ bơm nước 2

Ilv2= Idm2×Kt2 = 4,75×0,8= 3,8 (A)

+ Dòng điện mở máy của động cơ bơm nước 2

Imm2 = Kmm2×Idm2= 5 × 4,75 = 23,75 (A)

- Theo điều kiện làm việc:

Idc1≥ Kdt×(Ilv1+Ilv2)

Idc1≥ 1× (3,8 + 3,8) = 7,6 (A)

- Theo điều kiện khởi động:

Idc1≥ Imm2+Kdt ( Ilv1) 2,5

→ Idc1≥ 23,75 +1(3,8) 2,5 = 11,02 (A)

- Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc1≥ max 7,6 ;11,02  = 11,02 (A)

⇒ Chọn cầu chì CC1 có Idc1 = 15 (A)

* Chọn cầu chì CC2: Động cơ quạt tháp (ĐC3)

+ Dòng điện định mức của động cơ quạt tháp

Idm3 = Pdm33.Udm3.cosφ3.η3 = 2×1033×380×0,8×0,8= 4,75 (A)

+ Dòng điện làm việc của động cơ quạt tháp

Ilv3 = Idm3×Kt3= 4,75×1= 4,75 (A)

+ Dòng điện mở máy của động cơ quạt tháp

Imm3 = Kmm3×Idm3= 5 × 4,75 = 23,75 (A)

+ Do động cơ khởi động nhẹ nên:

Imm32,5 = 23,752,5 = 9,5 (A)

+ Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Idc2= max Ilv3;Imm32,5

→ Idc2 = max 4,75;9,5 = 9,5 (A)

⇒ chọn cầu chì CC2 có Idc2 = 10 (A)

* Chọn cầu chì CC3: Động cơ quạt dàn lạnh 1 (ĐC4)

+ Dòng điện định mức của động cơ quạt dàn lạnh 1

Idm4 = Pdm43.Udm4.cosφ4.η4 = 4×1033×220×0,9×0,9= 12,96 (A)

+ Dòng điện làm việc của động cơ quạt dàn lạnh 1

Ilv4= Idm4×Kt4= 12,96 × 0,9 = 11,664 (A)

+ Dòng điện mở máy của động cơ quạt dàn lạnh 1

Imm4 = Kmm4×Idm4= 5,5 × 12,96 = 71,28 (A)

+ Do động cơ khởi động nhẹ nên:

Imm42,5 = 71,282,5 = 28,512 (A)

+ Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc3 = max Ilv4 ; Imm42.5

→ Idc3 = max 11,664;28,512 = 28,512 (A)

⇒ Chọn cầu chì CC3 có Idc3 = 35 (A)

* Chọn cầu chì CC4: Động cơ quạt dàn lạnh 2

+ Dòng điện định mức của động cơ quạt dàn lạnh 2

Idm5 = Pdm53.Udm5.cosφ5.η5 = 4×1033×220×0,9×0,9= 12,96 (A)

+ Dòng điện làm việc của động cơ quạt dàn lạnh 2

Ilv5 = Idm5×Kt5 = 12,96 × 0,9 = 11,664 (A)

+ Dòng điện mở máy của động cơ quạt dàn lạnh 2

Imm5 = Kmm5×Idm5= 5,5 × 12,96 = 71,28 (A)

+ Do động cơ khởi động nhẹ nên:

Imm52,5 = 71,282,5 = 28,512 (A)

+ Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc4 = max Ilv5 ; Imm52.5

→ Idc4 = max 11,664;28,512 = 28,512 (A)

⇒ Chọn cầu chì CC4 có Idc4 = 35 (A)

* Chọn cầu chì CC5:

+ Theo điều kiện làm việc:

Idc5 ≥  Kdt × (Ilv4 + Ilv5)

→ Idc5 ≥  1 × (11,664 + 11,664)

→ Idc5 ≥  23,33 (A)

+ Theo điều kiện khởi động :

Idc5≥ Imm5+Kdt ( Ilv4) 2,5

→ Idc5≥ 71,28 +1 (11,664) 2,5 = 33,18 (A)

+ Dây chảy được chọn theo điều kiện

Idc5≥ max 23,33 ;33,18 = 33,18 (A)

⟹ chọn cầu chì CC5 có Idc5 = 60 (A)

* Chọn cầu chì CC6: Động cơ máy nén (ĐC6)

+ Dòng điện định mức của động cơ máy nén

Idm6 = Pdm63.Udm6.cosφ6.η6 = 15×1033×380×0,75×0,8= 37,98 (A)

+ Dòng điện làm việc của động cơ máy nén

Ilv6= Idm6×Kt6= 37,98 ×0,8= 30,384 (A)

+ Dòng điện mở máy của động cơ máy nén

Imm6 = Kmm6×Idm6= 5 × 37,98 = 189,9 (A)

+ Do động cơ khởi động nhẹ nên:

Imm62,5 = 189,92,5 = 75,96 (A)

+ Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Idc6= max Ilv6;Imm62,5

→ Idc6 = max 30,384;75,96 = 75,96 (A)

⇒ Chọn cầu chì CC6 có Idc6 = 80 (A)

* Chọn cầu chì CC7 :

- Theo điều kiện làm việc

Idc7 ≥ Kdt (Ilv1+ Ilv2+ Ilv3+ Ilv4+ Ilv5+ Ilv6)

→ Idc7 ≥ 0,9 (3,8 + 3,8 + 4,75 + 11,664 + 11,664 + 30,384 )

→ Idc7 ≥ 59,46 (A)

- Theo điều kiện khởi động

Idc7 ≥ Imm6+ Kdt .(Ilv1+ Ilv2+ Ilv3+ Ilv4+ Ilv5)2.5

→Idc7 ≥ 189,9+0,9 .(3,8 + 3,8 + 4,75 + 11,64 + 11,664)2,5

→Idc7 ≥ 88,8 (A)

- Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện :

Idc7 ≥ max59,46;88,8 = 88,8 (A)

⟹ Chọn cầu chì CC7 có Idc7 = 100 (A)

### b. Tính cường độ dòng điện ngắt chọn contactor

- Cường độ dòng điện ngắt

IC1= Ilv1=3,8 A

→ Chọn contactor: Động cơ bơm nước 1: LC1;LP1;LP4;KO9

IC2= Ilv2=3,8 (A)

→ Chọn contactor: Động cơ bơm nước 2: LC1;LP1;LP4;KO9

IC3= Ilv3= 4,75 (A)

→ Chọn contactor: Động cơ quạt tháp: LC1;LP1;LP4;KO9

IC4= Ilv4=11,664 (A)

→ Chọn contactor: Động cơ quạt dàn lạnh 1: LC1 D18

IC5= Ilv5=11,664 (A)

→ Chọn contactor: Động cơ quạt dàn lạnh 2: LC1 D18

IC6= Ilv6=30,384 (A)

→ Chọn contactor: Động cơ máy nén: LC1 D40 hoặc LC1 D50

# KẾT LUẬN

Sau khi hoàn thành tiểu luận môn học, nhóm em cảm thấy khi làm một bài tiểu luận không thật sự là dễ dàng, nhóm em đã gặp nhiều khó khăn trong công việc về lý thuyết cũng như thực tế. Từ những kiến thức đã được trang bị trong ghế nhà trường và những kiến thức tự tìm tòi, nghiên cứu thêm. Cuối cùng nhóm em cũng đã hoàn thành được đề tài mà giáo viên Võ Anh Hào đã hướng dẫn nhóm em trong suốt thời gian qua. Trong khoảng thời gian đó nhóm em đã học được rất nhiều thứ, từ việc điều hành hoạt động của nhóm, bố trí công việc, sắp xếp thời gian.v.v…cuối cùng nhóm em cũng đã hoàn thành và giao nộp tiểu luận đúng thời gian quy định.

Tiểu luận môn học đã mang lại cho nhóm em rất nhiều kiến thức thực tế, làm phong phú thêm về mặt kiến thức không chỉ có thế mà giúp nhóm em nắm vững kiến thức lý thuyết về các khí cụ điện để áp dụng vào thiết kế, tính toán cho hệ thống kho lạnh. Và còn nhiều khuyết điểm trong quá trình làm tiểu luận mong quý thầy cô giúp đỡ. Nhóm em xin chân thành cảm ơn.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Võ Anh Hào, Bài giảng trên lớp, môn Trang bị điện hệ thống lạnh, Hồ Chí Minh.