ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN VĂN AN             - MSSV:20003636

2. NGUYỄN VĂN ĐẠT          - MSSV:20004058

3. TRƯƠNG MINH HOÀI     - MSSV:20003476

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khi

Lớp học: 20C1-KML1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh - 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. NGUYỄN VĂN AN             - MSSV:20003636

2. NGUYỄN VĂN ĐẠT           - MSSV:20004058

3. TRƯƠNG MINH HOÀI      - MSSV:20003476

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học : 20C1-KM1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

TH.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh– 2021

LỜI CÁM ƠN

Nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô của trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng, đặc biệt là các thầy cô ở khoa nhiệt lanh của trường đã tạo điều kiện cho em học tập ở khoa để có nhiều thời gian cho bài làm tiểu luận kết thúc môn học. Và em cũng xin chân thành cám ơn thầy VÕ ANH HÀO đã nhiệt tình hướng dẫn nhóm em hoàn thành bài tiểu luận.

Trong quá trình học tập và làm bài tiểu luận, do kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế còn nhiều hạn chế nên bài tiểu luận không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp thầy, cô để em học hỏi được nhiều kĩ năng, kinh nghiệm và sẽ hoàn thành tốt hơn bài tiểu luận sắp tới.

Em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| TRƯƠNG MINH HOÀI |  |  |
| NGUYỄN VĂN AN |  |  |
| NGUYỄN VĂN ĐẠT |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| TRƯƠNG MINH HOÀI |  |  |
| NGUYỄN VĂN AN |  |  |
| NGUYỄN VĂN ĐẠT |  |  |

LỜI MỞ ĐẦU

Từ lâu con người đã biết tận dụng lạnh của thiên nhiên như han tuyết để ướp lạnh bảo quản thực phẩm. Từ thế kỷ thứ 19 phương pháp làm lạnh nhân tạo đã ra đời và phát triển đến đỉnh cao của khoa học kỹ thuật hiện đại.

Kỹ thuật lạnh đã ra đời han han năm nay và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành kỹ thuật khác nhau: trong công nghiệp chế biến và bảo quản thực phẩm, công nghiệp hoá chất,công nghiệp rượu, bia, sinh học, đo lường tự động, kỹ thuật sấy nhiệt độ thấp, xây dựng, công nghiệp dầu mỏ, chế tạo vật liệu, dụng cụ,thiết kế chế tạo máy, xử lý hạt giống, y học, thể thao,trong đời sống vv………….

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật  việc tự động hóa việc vận hành và điều khiển các mạch điện trong  hệ thống máy làm lạnh là rất quan trọng và cần thiết nhất là trong các nhà máy xí nghiệp việc đưa kỹ thuật tự động hóa vào để vận hành máy móc sẽ tiết kiệm được thời gian và nhân công làm việc.

Xuất phát từ những yếu tố đó, được sự phân công của khoa nhiệt lạnh và bộ môn “Trang bị hệ thông lạnh” với sự hướng dẫn của thầy Võ Anh Hào nhóm chúng em được giao làm bài tiểu luận đề số 4.

MỤC LỤC

Trang

NỘI DUNG TIỂU LUẬN	1

BÀI LÀM	4

Thiết kế mạch điều khiển và động lực	4

Từ mạch động lực được thiết kế ta tính	6

KẾT LUẬN	12

TÀI LIỆU THAM KHẢO	13

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 4

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x0,75 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 1,5 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x0,75 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 7 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

BÀI LÀM

- Thiết kế mạch điều khiển và động lực:

- Mạch động lực

- Mạch điều khiển

- Từ mạch động lực được thiết kế ta tính:

a, Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

*Chọn cầu chì 1: cc1.

- Động cơ bơm nước 1: đc1.

+ Dòng điện định mức của động cơ bơm nước 1:

Iđm1=Pđm1√3×Uđm1×cosφ1×η1=0,75×103√3×380×0,8×0,8=1,78(A)

+ Dòng điện làm việc của động cơ bơm nước 1:

Ilv1=Iđm1×kt1=1,78×0,8=1,424(A)

+ Dòng điện mở máy của động cơ bơm nước 1:

Imm1=Iđm1×kmm1=1,78×5=8,9(A)

-Động cơ bơm nước 2: đc2.

+ Dòng điện định mức của động cơ bơm nước 2:

Iđm2=Pđm2√3×Uđm2×cosφ2×η2=0,75×103√3×380×0,8×0,8=1,78(A)

+ Dòng điện làm việc của động cơ bơm nước 2:

Ilv2=Iđm2×kt2=1,78×0,8=1,424(A)

+ Dòng điện mở máy của động cơ bơm nước 2:

Imm2=Iđm2×kmm2=1,78×5=8,9(A)

+ Theo điều kiện làm việc:

Iđc1≥kđt×(Ilv1×Ilv2)

⇒Iđc1=1×(1,424×1,424)=2,85(A)

+ Theo điều kiện khởi động:

Iđc1=Imm2+kđt×Ilv12,5

⇒Iđc1=8,9×1×1,4242,5=4,13(A)

+ Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện:

Iđc1≥max[2,85;4,13]=4,13(A)

→ Chọn cầu chì cc1 có Iđc1=6(A)

*Chọn cầu chì 2: cc2.

- Động cơ quạt tháp: đc3.

+ Dòng điện định mưc của động cơ quạt tháp:

Iđm3=Pđm3√3×Uđm3×cosφ3×η3=1,5×103√3×380×0,8×0,8=3,56(A)

+ Dòng điện làm việc của dộng cơ quạt tháp:

Ilv3=Iđm3×kt3=3,56×1=3,56(A)

+ Dòng điện mở máy của động cơ quạt tháp:

Imm3=Iđm3×kmm3=3,56×5=17,8(A)

+ Do đọng cơ khởi động nhẹ nên:

Imm32,5=17,82,5=7,12(A)

+ Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện:

Iđc2≥max[Ilv3;Imm32,5]

⇒Iđc2≥ max[3,56;7,12]=7,12(A)

→ Chọn cầu chì cc2 có Iđc2=10(A)

*Chọn cầu chì 3: cc3.

- Động cơ quạt dàn lạnh 1: đc4.

+ Dòng điện định mức của động cơ quạt dàn lạnh 1:

Iđm4=Pđm4√3×Uđm4×cosφ4×η4=0,75×103√3×220×0,9×0,9=2,43(A)

+ Dòng điện làm việc của động cơ quạt dàn lạnh 1:

Ilv4=Iđm4×kt4=2,43×0,9=2,19(A)

+ Dòng điện mở máy của động cơ quạt dàn lạnh 1:

Imm4=Iđm4×kmm4=2,43×5,5=13,37(A)

+ Do động cơ khởi động nhẹ nên:

Imm42,5=13,372,5=5,35(A)

+ Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện:

Iđc3≥max[Ilv4;Imm42,5]

⇒Iđc3≥ max[2,19;5,35]=5,35(A)

→ Chọn cầu chì cc3 có Iđc3=6(A)

*Chọn cầu chì 4: cc4.

- Động cơ quạt dàn lạnh 2: đc5.

+ Dòng điện định mức của động cơ quạt dàn lạnh 2:

Iđm5=Pđm5√3×Uđm5×cosφ5×η5=0,75×103√3×220×0,9×0,9=2,43(A)

+ Dòng điện làm việc của động cơ quạt dàn lạnh 2:

Ilv5=Iđm5×kt5=2,43×0,9=2,19(A)

+ Dòng điện mở máy của động cơ quạt dàn lạnh 2:

Imm5=Iđm5×kmm5=2,43×5,5=13,37(A)

+ Do động cơ khởi động nhẹ nên:

Imm52,5=13,372,5=5,35(A)

+ Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện:

Iđc4≥max[Ilv5;Imm52,5]

⇒Iđc4≥ max[2,19;5,35]=5,35(A)

→ Chọn cầu chì cc4 có Iđc4=6(A)

*Chọn cầu chì 5: cc5.

- Theo điều kiện làm việc:

Iđc5≥kđt(Ilv4+Ilv5)

⇒Iđc5≥1×(2,19+2,19)

⇒Iđc5≥4,38(A)

-Theo điều kiện khởi động:

Iđc5≥Iđm5+kđt×Ilv42,5

⇒Iđc5≥13,37+1×2,92,5

⇒Iđc5≥6,224(A)

- Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện:

Iđc5≥max[4,38;6,224]=6,224(A)

→ Chọn cầu chì cc5 có Iđc5=10(A)

*Chọn cầu chì 6: cc6.

- Động cơ máy nén: đc6.

+ Dòng điện định mức của dộng cơ mày nén:

Iđm6=Pđm6√3×Uđm6×cosφ6×η6=7×103√3×380×0,75×0,8=17,73(A)

+ Dòng điện làm việc của dộng cơ máy nén:

Ilv6=Iđm6×kt6=17,73×0,8=14,184(A)

+ Dòng điện mở máy của động cơ máy nén:

Imm6=Iđm6×kmm6=17,73×5=88,65(A)

+ Động cơ khởi động nhẹ nên:

Imm62,5=88,652,5=35,46(A)

+ Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện:

Iđc6≥max[Ilv6;Imm62,5]

⇒Iđc6≥ max[14,184;35,46]=35,46(A)

→ Chọn cầu chì cc6 có Iđc6=60(A)

*Chọn cầu chì 7: cc7.

- Theo điều kiện làm việc:

Iđc7≥kđt(Ilv1+Ilv2+Ilv3+Ilv4+Ilv5+Ilv6)

⇒Iđc7≥0,9×(1,424+1,424+3,56+2,19+2,19+14,184)

⇒Iđc7≥22,475A

-Theo điều kiện khởi động:

Iđc7≥Imm6+kđt(Ilv1+Ilv2+Ilv3+Ilv4+Ilv5)2,5

⇒Iđc7≥88,65+0,9(1,424+1,424+3,56+2,19+2,19)2,5

⇒Iđc7≥39,34(A)

- Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện:

Iđc7≥max[22,475;39,34]=39,34(A)

→ Chọn cầu chì cc7 có Iđc7=60(A)

b, Tính cường độ dòng điện ngắt chọn contoctor cho các động cơ:

*Cường độ dòng điện ngắt:

Ic1=Ilv1=1,424(A)

→ Chọn contoctor: động cơ bơm nước 1: LC1; LP1; LP4; KO6

Ic2=Ilv2=1,424(A)

→ Chọn contoctor: động cơ bơm nước 2: LC1; LP1; LP4; KO6

Ic3=Ilv3=3,56(A)

→ Chọn contoctor: động cơ quạt tháp: LC1; LP1; LP4; KO6

Ic4=Ilv4=2,19(A)

→ Chọn contoctor: động cơ quạt dàn lạnh 1: LC1; LP1; LP4; KO6

Ic5=Ilv5=2,19(A)

→ Chọn contoctor: động cơ quạt dàn lạnh 2: LC1; LP1; LP4; KO6

Ic6=Ilv6=14,184(A)

→ Chọn contoctor: động cơ máy nén: LC1;D25

KẾT LUẬN

Sau khi hoàn thành tiểu luận môn học, nhóm em cảm thấy khi làm một bài tiểu luận thật sự là rất khó han, nhóm em đã gặp nhiều vấn đề trong công việc về lý thuyết cũng như thực tế. Từ những kiến thức đã được trang bị trên lớp và những kiến thức tự tìm tòi, nghiên cứu thêm. Cuối cùng chúng em cũng đã hoàn thành được đề tài mà giáo viên VÕ ANH HÀO đã hướng dẫn nhóm em trong suốt thời gian qua. Trong khoảng thời gian đó nhóm em đã học được rất nhiều thứ, từ việc điều hành hoạt động của nhóm, bố trí công việc, sắp xếp thời gian.v.v…cuối cùng nhóm em cũng đã hoàn thành và giao nộp tiểu luận đúng thời gian quy định.

Tiểu luận môn học đã mang lại cho nhóm em rất nhiều kiến thức thực tế, làm phong phú thêm về mặt kiến thức không chỉ có thế mà giúp chúng em nắm vững được cách tính toán lựa chọn contoctor, các sơ đồ mạch điện điều khiển và động lực của các thiết bị trong hệ thống lạnh. Và còn nhiều khuyết điểm trong quá trình làm tiểu luận mong quý thầy cô giúp đỡ. Chúng em xin chân thành cảm ơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. VÕ ANH HÀO, Bài giảng trên lớp, Môn Trang bị điện hệ thống lạnh, Hồ Chí Minh

2. https://tailieu.vn/tag/trang-bi-dien-trong-he-thong-lanh.html