ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. TRẦN TRIỆU VỸ  		  - MSSV: 20002835

2. NGUYỄN VĂN HƠN  	  - MSSV: 20003243

3.VÕ VĂN NHẬT     		   - MSSV:20004906

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 20C1-KML1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. TRẦN TRIỆU VỸ 		 - MSSV: 20002835

2. NGUYỄN VĂN HƠN	          - MSSV: 20003243

3. VÕ VĂN NHẬT     		 - MSSV: 20004906

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 20C1-KML1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| TRẦN TRIỆU VỸ |  |  |
| NGUYÊN VĂN HƠN |  |  |
| VÕ VĂN NHẬT |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| TRẦN TRIỆU VỸ |  |  |
| NGUYỄN VĂN HƠN |  |  |
| VÕ VĂN NHẬT |  |  |

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng và sản xuất thực phẩm, các hệ thống máy móc công nghiệp đang ngày càng chiếm vai trò then chốt trong việc làm giảm giá thành sản phẩm và tăng năng suất lao động. Đối với đời sống thường nhật, việc sử dụng các loại máy móc để cải thiện chất lượng cuộc sống là một điều tất yếu.

Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, nhu cầu đối với các loại máy công nghiệp là hết sức đa dạng. Tuy nhiên, lâu nay thị trường này vốn thuộc về các nhà sản xuất thiết bị nước ngoài với rất nhiều ưu thế về công nghệ và kinh nghiệm, việc sản xuất máy móc trong nước thường không đáp ứng tốt về mặt chất lỏng và năng suất mặc dù vẫn có ưu thế về giá thành. Vì vậy, đòi hỏi bức bách đối với lớp kỹ sư trẻ hiện nay là phải thiết kế những loại máy ngày càng tốt hơn trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt được của những đàn anh đi trước và mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới nhất của thế giới vào việc thiết kế và tiến tới chế tạo các loại máy móc đa dạng đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống. Là sinh viên chúng ta cần áp dụng những kiến thức đọc học áp dụng vào thực tế để tìm hiểu rút ra được những kiến thức cần thiết của chuyên nghành.

MỤC LỤC                                trang

NỘi DUNG TIỂU LUẬN...........6-8

BÀI LÀM 
Câu 1 ............................................9-11

Câu 2............................................12-17

KẾT LUẬN.................................. 18

LỜi CẢM ƠN............................19

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 5

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 4 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x1,5 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 10 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy : 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe

Bài làm

CÂU 1 thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu

CÂU 2: Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy : 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe

Giải

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

** Chọn cầu chì CC1:

* Động cơ bơm nước 1: ĐC1

-Dòng điện định mức động cơ bơm nước 1

Iđm1=2.đm13×Uđm1×cosφ×1= 2×1033×380×0,8×0,8=4,75 A

-Dòng điện làm việc của động cơ bơm nước  1

ILV1=Iđm1×Kt1=4,75 ×0,8=3,8 A

-Dòng điện mở máy của động cơ bơm nước 1

Imm1=Iđm1×Kmm1=4,75×5=23,75 A

*Động cơ bơm nước 2

-Dòng điện định mức của động cơ bơm nước 2

Iđm2=Pđm23×Uđm2×cosφ2×2=2×1033×380×0,8×0,8=4,75 A

-Dòng điện làm việc của động cơ bơm nước 2

ILV2=Iđm2×Kt2=4,75×0,8=3,8 A

-Dòng điện mở máy của động cơ bơm nước 2

Imm2=Iđm2×Kmm2=4,75×5=23,75 A

+ Theo ĐK làm việc

Iđc1≥Kđt×ILV1+ILV2

-> Iđc1≥1×3,8+3,8=7,6 A

+ Theo ĐK khởi động

Iđc1≥Imm2+Kđt×ILV12,5=23,75+1×3,82,5=11,02A

-Dây chảy cầu chì được chọn theo ĐK :

Iđc1≥Max7.6 ;11.02=11,02A

=>Chọn cầu chì CC1 có Iđc1=15A

**Chọn cầu chì 2 : CC2

*Động cơ quạt tháp: ĐC3

-Dòng điện định mức của ĐC quạt tháp

Iđm3=Pđm33×Uđm3×COS φ3×n3=4×1033×380×0,8×0,8=9,50A

-Dòng điện làm việc của ĐC quạt tháp

ILV3=Iđm3×Kt3=9,50×1=9,50A

-Dòng điện mở máy của ĐC quạt tháp

Imm3=Iđm3×Kmm3=9,50×5=4,75A

+Do động cơ khởi động nhẹ nên

Imm32,5=4,752,5=19A

+Dây chảy cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc2≥max⁡[ILv3;Imm32,5]

=>Iđc2≥max9,50;19=19A

-> Chọn cầu chì CC2 có Iđc2=20A

** Chọn cầu chì 3: CC3

*Động cơ quạt dàn lạnh 1: ĐC4

+Dòng điện định mức của động cơ quạt dàn lạnh 1

Iđm4=Pđm43×Uđm4×cosφ4 n4 =1,5×1033×220×0,9×0,9=4,86A

-Dòng điện làm việc của động cơ quạt dàn lạnh 1

ILv4=Iđm4×Kt4=4,86×0,9=4,37A

-Dòng điện mở máy của ĐC quạt dàn lạnh 1

Imm4=Iđm4×Kmm4=4,86×5,5=26,73A

-Do động cơ khởi động nhẹ nên

Imm42,5=26,732,5=10,69A

-Dây chân cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc3≥maxILv4;Imm42,5=Iđc3≥max4,37;10,69=10,69A

=>Chọn cầu chì CC3 có Iđc3=15A

**Chọn cầu chì 4: CC4

*Động quạt dàn lạnh 2: ĐC5

-Dòng điện định mức của ĐC qua dàn lạnh 2

Iđm5=Pđm53×Uđm5×cosφ5 n5 =1,5×1033×220×0,9×0,9=4,86A

-Dòng điện làm việc của ĐC quạt dàn lạnh 2

ILv5=Iđm5×Kt5=4,86×0,9=4,37A

- Dòng điện mở máy của ĐC quạt dàn lạnh 2

Imm5=Iđm5×Kmm5=4,86×5,5=26,73A

-Do ĐC khởi động nhẹ nên

Imm52,5=26,732,5=10,69A

-Dây chân cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc4≥maxILv5;Imm52,5=Iđc4≥max4,37;10,69=10,69A

=>Chọn cầu chì CC4 có   Iđc4=15A

**Chọn cầu chì 5: CC5

-Theo điều kiện làm việc

Iđc5≥Kđt(ILv4+ILv5)=Iđc5≥1×(4.37+4,37)=8,74A

-Theo điều kiện khởi động

Iđc5≥Imm5+Kđt×ILv42.5=Iđc5≥26,73+1×4,372.5=12,44A

-Dây chân cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc5≥max8,74;12,44=12,44A

->Chọn cầu chì CC5 có Iđc5=15A

**Chọn cầu chì 6: CC6

-Dòng điện định mức của ĐC máy nén

Iđm6=Pđm63×Uđm6×cosφ6 n6 =10×1033×380×0,75×0,8=25,32A

-Dòng điện lảm việc của ĐC máy nén

ILv6=Iđm6×Kt6=25,32×0,8=20,25A

-Dòng điện mở máy của ĐC máy nén

Imm6=Iđm6×Kmm6=25,32 ×5=101,6A

*Động cơ khởi động nhẹ nên

Imm62,5=101,62,5=40,64A

-Dây chạy cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc6≥maxILv6;Imm62,5=Iđc6≥max20,25;40,64=40,64A

=>Chọn cầu chì CC6 có Iđc6=60A

**Chọn cầu chì 7: CC7

-Theo điều kiện làm việc

Iđc7≥Kđt(ILv1+ILv2+ILv3+ILv4+ILv5+ILv6)

=>Iđc7≥0,93,8+3,8+9,50+4,37+4,37+20,25=41,48A

-Theo ĐK khởi động

Iđc7≥Imm6+KđtILv1+ILv2+ILv3+ILv4+ILv52.5

Iđc7≥101,6+0,93,8+3,8+9,50+4,37+4,372.5=49,94A

-Dây chân cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc7≥max41,48;49,94=49,94A

->Chọn cầu chì CC7 có Iđc7=60A

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biến các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc .

*Cường độ dòng điện ngắt

Ic1=ILv1=3,8A

->Chọn contactor  ĐC bơm nước 1: LC1,LP1,LP4,KO6

IC1=ILv2=3,8a

-> Chọn contactor  ĐC bơm nước 2: LC1,LP1,LP4,KO6

IC3=ILv3=9,50A

-> Chọn contactor  ĐC quạt tháp: Lc1×D12

IC4=ILv4=4,37A

-> Chọn contactor  ĐC quạt dàn lạnh 1: LC1,LP1,LP4,KO9

IC5=ILv5=4,37A

-> Chọn contactor  ĐC quạt dàn lạnh 2: LC1,LP1,LP4,KO9

IC6=ILv6=20,25A

-> Chọn contactor  ĐC máy nén: LC1 D32

KẾT LUẬN

Đây là một dạng bài tập khá hữu dụng và được áp dụng nhiều trong việc làm và các thiết bị hệ thống lạnh
bài tập này giúp em biết được thêm về tính toán hiểu thêm về thiết kế đường điện và áp dụng cho công việc làm của em sau này
Tuy còn chưa quen và áp dụng được nhiều nhưng chúng em sẽ cố gắng hơn

LỜI CÁM ƠN

Trong cuộc đời của mỗi người khi đạt được thành công mà không trải qua thử thách gian nan nhưng bên cạnh sự thành công đó cũng có một số người lun bên tôi , giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của thầy cô hay của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Võ Anh Hào đã cùng em trong tuần hướng dẫn và chỉ dạy tụi em. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy cô thì em nghĩ môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đi đầu tiên đầy chập chởn vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được nhũng ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.