ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:    1. ĐẶNG PHƯỚC LỘC     		- MSSV: 20003547

2. NGUYỄN THÀNH LUẬT     	- MSSV: 20002970

3. NGUYỄN TRUNG QUỐC	- MSSV: 20003508

THIẾT KẾ MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN CHO HỆ THỐNG KHO LẠNH TÍNH TOÁN CHỌN CẦU CHÌ VÀ CONTACTOR ĐỂ BẢO VỆ ĐỘNG CƠ

Ngành học 	: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Môn học 	: TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Lớp học 	: 20C1 – KML1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  	1. ĐẶNG PHƯỚC LỘC		 - MSSV: 20003547

2. NGUYỄN THÀNH LUẬT 	- MSSV: 20002970

3. NGUYỄN TRUNG QUỐC 	- MSSV: 20003508

THIẾT KẾ MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN CHO HỆ THỐNG KHO LẠNH TÍNH TOÁN CHỌN CẦU CHÌ VÀ CONTACTOR ĐỂ BẢO VỆ ĐỘNG CƠ

Ngành học : KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Lớp : 20C1 – KML1

Môn học : TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# LỜI CÁM ƠN

Trong quá trình thực hiện bài thi tiểu luận, em được thầy Võ Anh Hào đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo, tạo điều kiện thuận lợi về mặt tinh thần và tài liệu nghiên cứu. Bên cạnh đó là sự giúp đỡ hết sức quý báu của thầy đã hỗ trợ để các em có thể hoàn thành tốt nhất bài tiểu luận của mình.

Tiểu luận đã hoàn thành. Nhưng do khả năng còn nhiều hạn chế, thời gian thực hiện có hạn, và vì một số lý do khách quan, nên chắc chắn không thể tránh khỏi những sự sai sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý của Thầy về bài làm của nhóm em.

Em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| ĐẶNG PHƯỚC LỘC |  |  |
| NGUYỄN THÀNH LUẬT |  |  |
| NGUYỄN TRUNG QUỐC |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| ĐẶNG PHƯỚC LỘC |  |  |
| NGUYỄN THÀNH LUẬT |  |  |
| NGUYỄN TRUNG QUỐC |  |  |

# LỜI MỞ ĐẦU

Nội dung tiểu luận là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện. Qua bài tiểu luận lần này, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong khoa nhiệt lạnh, cùng các thầy cô trong trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng đã tận tâm dạy bảo và truyền đạt những kiến thức quý báu trong thời gian em theo học tại trường. Điều đặc biệt là đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để em có thể hoàn thành bài tiểu luận.

Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô, để em có thể khắc phục được những nhược điểm và ngày càng hoàn thiện mình hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Chúc các quý thầy cô luôn mạnh khỏe và thành đạt.

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN	i

LỜI MỞ ĐẦU	iv

NỘI DUNG TIỂU LUẬN	1

Câu 1: Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu	3

	Mạch điều khiển	3

	Mạch động lực	5

Câu 2: Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:	7

Câu a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ	7

Câu b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.	11

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN	13

4.1 Tự đánh giá đề tài	13

4.1.1 Ưu điểm	13

4.1.2 Nhược điểm	13

4.2 Kiến nghị	13

# NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 7

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x3 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 5 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x3 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 18 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

## Câu 1: Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu

- Mạch điều khiển

Hình 1: Mạch điều khiển

Hình 2: Mạch điều khiển

- Mạch động lực

Hình 3: Mạch động lực

Hình 4: Mạch động lực máy nén động cơ 6

## Câu 2: Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

### Câu a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ

- Chọn cầu chì CC1:

Động cơ bơm nước 1: ĐC1

Dòng điện định mức của động cơ bơm nước 1

Iđm1=2.đm13×Uđm1×cosφ×1= 3×1033×380×0,8×0,8=7,122 (A)

Dòng điện làm việc của động cơ bơm nước  1

ILV1=Iđm1×Kt1=7,122 ×0,8=5,6976 (A)

Dòng điện mở máy của động cơ bơm nước 1

Imm1=Iđm1×Kmm1=7,122×5=35,61 (A)

Động cơ bơm nước 2: ĐC2

Dòng điện định mức của động cơ bơm nước 2

Iđm2=Pđm23×Uđm2×cosφ2×2=3×1033×380×0,8×0,8=7,122 (A)

Dòng điện làm việc của động cơ bơm nước 2

ILV2=Iđm2×Kt2=7,122×0,8=5,6976 (A)

Dòng điện mở máy của động cơ bơm nước 2

Imm2=Iđm2×Kmm2=7,122×5=35,61 (A)

- Theo ĐK làm việc

Iđc1≥Kđt×ILV1+ILV2

-> Iđc1≥1×5,6976+5,6976=11,4 (A)

- Theo ĐK khởi động

Iđc1≥Imm2+Kđt×ILV12,5=35,61+1×5,69762,5=16,52 (A)

Dây chảy cầu chì được chọn theo ĐK :

Iđc1≥Max11.4 ;16.52=16,52 (A)

- Chọn cầu chì CC1 có Iđc1=20A

- Chọn cầu chì 2 : CC2

Động cơ quạt tháp: ĐC3

Dòng điện định mức của ĐC quạt tháp

Iđm3=Pđm33×Uđm3×COS φ3×n3=5×1033×380×0,8×0,8=11,87(A)

Dòng điện làm việc của ĐC quạt tháp

ILV3=Iđm3×Kt3=11,87×1=11,87 (A)

Dòng điện mở máy của ĐC quạt tháp

Imm3=Iđm3×Kmm3=11,87×5=59,35A

- Do động cơ khởi động nhẹ nên

Imm32,5=59,352,5=23,74 (A)

- Dây chảy cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc2≥max⁡[ILv3;Imm32,5]

- Iđc2≥max11,87;23,74=23,74 (A)

-> Chọn cầu chì CC2 có Iđc2=25 (A)

- Chọn cầu chì 3: CC3

Động cơ quạt dàn lạnh 1: ĐC4

Dòng điện định mức của động cơ quạt dàn lạnh 1

Iđm4=Pđm43×Uđm4×cosφ4 n4 =3×1033×220×0,9×0,9=9,72 (A)

Dòng điện làm việc của động cơ quạt dàn lạnh 1

ILv4=Iđm4×Kt4=9,72×0,9=8,75A

Dòng điện mở máy của ĐC quạt dàn lạnh 1

Imm4=Iđm4×Kmm4=9,72×5,5=53,46 (A)

Do động cơ khởi động nhẹ nên

Imm42,5=53,462,5=21,39 (A)

Dây chân cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc3≥maxILv4;Imm42,5=Iđc3≥max8,75;21,39=21,39 (A)

- Chọn cầu chì CC3 có Iđc3=25 (A)

- Chọn cầu chì 4: CC4

Động quạt dàn lạnh 2: ĐC5

Dòng điện định mức của ĐC qua dàn lạnh 2

Iđm5=Pđm53×Uđm5×cosφ5 n5 =3×1033×220×0,9×0,9=9,72 (A)

Dòng điện làm việc của ĐC quạt dàn lạnh 2

ILv5=Iđm5×Kt5=9,72×0,9=8,75 (A)

Dòng điện mở máy của ĐC quạt dàn lạnh 2

Imm5=Iđm5×Kmm5=9,72×5,5=53,46 (A)

Do ĐC khởi động nhẹ nên

Imm52,5=53,462,5=21,39 (A)

Dây chân cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc4≥maxILv5;Imm52,5=Iđc4≥max8,75;21,39=21,39 (A)

- Chọn cầu chì CC4 có   Iđc4=25 (A)

- Chọn cầu chì 5: CC5

- Theo điều kiện làm việc

Iđc5≥Kđt(ILv4+ILv5)=Iđc5≥1×(4.37+4,37)=17,5 (A)

- Theo điều kiện khởi động

Iđc5≥Imm5+Kđt×ILv42.5=Iđc5≥53,46+1×8,752.5=24,88 (A)

Dây chân cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc5≥max17,5;24,88=24,88 (A)

- Chọn cầu chì CC5 có Iđc5=25 (A)

- Chọn cầu chì 6: CC6

Dòng điện định mức của ĐC máy nén

Iđm6=Pđm63×Uđm6×cosφ6 n6 =18×1033×380×0,75×0,8=45,58 (A)

Dòng điện lảm việc của ĐC máy nén

ILv6=Iđm6×Kt6=45,58×0,8=36,46 (A)

Dòng điện mở máy của ĐC máy nén

Imm6=Iđm6×Kmm6=45,58 ×5=227,9 (A)

- Động cơ khởi động nhẹ nên

Imm62,5=227,92,5=91,16 (A)

Dây chạy cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc6≥maxILv6;Imm62,5=Iđc6≥max36,46;91,16=91,16 (A)

- Chọn cầu chì CC6 có Iđc6=100 (A)

- Chọn cầu chì 7: CC7

- Theo điều kiện làm việc

Iđc7≥Kđt(ILv1+ILv2+ILv3+ILv4+ILv5+ILv6)

- Iđc7≥0,95,6976+5,6976+11,87+8,75+8,75+36,46=69,5 (A)

- Theo ĐK khởi động

Iđc7≥Imm6+KđtILv1+ILv2+ILv3+ILv4+ILv52.5

Iđc7≥227,9+0,95,6976+5,6976+11,87+8,75+8,752.5=105,84 (A)

Dây chân cầu chì được chọn theo ĐK

Iđc7≥max69,5;105,84=105,84 (A)

- Chọn cầu chì CC7 có Iđc7=125 A

### Câu b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

- Cường độ dòng điện ngắt

Ic1=ILv1=5,6976 (A)

- Chọn contactor  ĐC bơm nước 1: LC1,LP1,LP4,KO9

IC1=ILv2=5,6976 (A)

- Chọn contactor  ĐC bơm nước 2: LC1,LP1,LP4,KO9

IC3=ILv3=11,87 (A)

- Chọn contactor  ĐC quạt tháp: LC1 D18

IC4=ILv4=8,75 (A)

- Chọn contactor  ĐC quạt dàn lạnh 1: LC1 D12

IC5=ILv5=8,75 (A)

- Chọn contactor  ĐC quạt dàn lạnh 2: LC1 D12

IC6=ILv6=36,46 (A)

-> Chọn contactor  ĐC máy nén: LC1 D50

# CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

## 4.1 Tự đánh giá đề tài

Thông qua đề tài này bản thân luôn nêu cao tinh thần tự học hỏi ở mọi người, tìm hiểu và tiếp thu nhiều kiến thức mới.

### 4.1.1 Ưu điểm

Thông qua việc tìm hiểu chu trình lạnh thực tế học được nhiều kiến thức và hiểu biết hơn về những thiết bị.

### 4.1.2 Nhược điểm

Do chỉ mới học được một môn CSKTL, chưa học các môn sau nên còn nhiều hạn chế.

=> Hạn chế về thời gian ngắn thay đổi hình thức kiểm tra môn này, và hệ thống thực tế không tiếp cận nhiều nên còn hạn chế.

## 4.2 Kiến nghị

Hình thức thi thông qua tiểu luận giúp nắm được nhiều hơn về môn học.