ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. VÕ VĂN HÂN                  - MSSV: 20005344

2. LÊ THANH HUY            - MSSV: 20004500

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học    : 20C1_KML2

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

GVGD: VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. VÕ VĂN HÂN                  - MSSV: 20005344

2. LÊ THANH HUY            - MSSV: 20004500

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học    : 20C1_KML2

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong khoa Nhiệt Lạnh trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập, thực hiện bài tiểu luận này và đã tận tình giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức quý báu trong học kì vừa qua. Đặc biệt chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Võ Anh Hào đã tận tình chỉ bảo chúng em trong quá trình thực hiện bài tiểu luận.

Chúng em đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã học được trong học kỳ qua để hoàn thành bài tiểu luận. Nhưng do kiến thức hạn chế và không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình nghiên cứu và trình bày. Rất kính mong sự góp ý của quý thầy cô để bài tiểu luận của nhóm chúng em được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa, nhóm em xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô đã giúp đỡ trong quá trình thực hiện bài tiểu luận này.

Xin trân trọng cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

# LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, kĩ thuật lạnh đã có những thay đổi quan trọng trên cả thế giới và cả Việt Nam. Kĩ thuật lạnh ở Việt Nam thực sự đã đi sâu vào hầu hết các nghành kinh tế đang phát triển nhanh. Vì vậy bộ môn trang bị điện hệ thống lạnh là bộ môn nghiên cứu các thiết bị điện - điện tử gồ các năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các dòng điện, hệ thống điện chung và hạ áp hệ thống điện thu thập dữ liệu cùng với tìm hiểu một số linh kiện bổ trợ để tạo ra một hệ thống điều khiển mà ngày nay người ta thường áp dụng vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và dân dụng. Môn này sẽ trang bị cho sinh viên nghành Nhiệt – lạnh những kiến thức cơ bản giúp ta tìm hỉu sâu hơn về tác dụng và chức năng của các linh kiện về điện và điện tử. Từ đó ta dể dàng thiết kế ra các mạch điện để điều khiển và áp dụng vào công nghiệp sản xuất và dân dụng cần thiết ứng dụng trong thực tế. Đó là lý do chúng ta nên học hỏi kiến thức từ môn này và thông qua bài tiểu luận có thể nâng cao kiến thức cơ sở và khả năng chuyên môn, có tư duy hệ thống và tư duy phân tích từ đó nắm rõ tầm quan trọng của bộ môn này trong cơ sở nền tảng về kĩ thuật lạnh.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1	ii

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2	iii

LỜI MỞ ĐẦU	1

NỘI DUNG TIỂU LUẬN	3

NỘI DUNG TRÌNH BÀY:	5

KẾT LUẬN	8

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………….....9

# NỘI DUNG TIỂU LUẬN

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 2 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x4 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 15 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 (hoặc ĐC2) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe

# NỘI DUNG TRÌNH BÀY

# Mạch điều khiển và động lực

# Trong đó :

# ĐC 1,2 : là động cơ bơm nước

# ĐC 3    : là động cơ quạt tháp

# ĐC 4,5 : là động cơ quạt dàn lạnh

# ĐC 6    : là động cơ máy nén

# MCB   : là thiết bị đóng cắt

# KM1 , KM2 , KM3 , KM4 , TG , S : là khởi động từ

# L1 , L2 , L3 , N  : là các pha điện của nguồn

# F1 , F2 , F3 , F4 : là thermal relay

# Từ mạch động lực được thiết kế:

# Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ :

# Iđm=P3⋅Uđm. cos.  = 2.2. 1033 .380. 0,8 . 0,8 = 9,5 (A)

# Iđm  ≥Imm2,5 = Kmm. Iđm2,5 = 5 . 9,52,5 = 19 (A)

# Chọn cầu chì cho ĐC 1,2 ; IĐC ≥ 19(A)

# Iđm = P3⋅Uđm. cos.  = 2. 1033 .380. 0,8 . 0,8 = 4,75 (A) ≥

# IĐC  ≥  Imm2,5 = Kmm. Iđm2,5 = 5 . 4,752,5 = 9,5 (A)

# Chọn cầu chì ĐC 3 ; IĐC  ≥ 9,5 (A)

# Iđm = Pđm3⋅Uđm. cos.  = 2. 4. 1033 .220. 0,9 . 0,9 = 25,92 (A)

# IĐC  ≥  Imm2,5= Kmm. Iđm2,5= 5,5 . 25,922,5 = 57,02 (A)

# Chọn cầu chì cho ĐC 4,5; IĐC  ≥57,02 (A)

# Iđm = Pđm3⋅Uđm. cos.  = 15. 1033 .380. 0,75 . 0,8 = 38 (A)

# IĐC  ≥  Imm2,5= Kmm. Iđm2,5= 5 . 382,5 = 76 (A)

# Chọn cầu chi cho ĐC 6,  IĐC  ≥ 76 (A)

# Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc :

# Dòng khởi động :

# IKhiển = INgắt = 68 x Iđm = 68 x 9,5 = 7,125 (A)

# Chọn loại contactor cho ĐC 1,2 : LC1_IP1_D09

# Dòng khởi động :

# IKhiển = INgắt = 68 x Iđm = 68 x 4,75 = 3,56 (A)

# Chọn loại contactor cho ĐC 3 : LC1_LP1_D09

# Dòng khởi động :

# IKhiển = INgắt = 68 x Iđm = 68 x 25,92 = 19,44 (A)

# Chọn loại contactor cho ĐC 4,5 : LC1_LP1_D09

# Dòng khởi động :

# IKhiển = INgắt = 68 x Iđm = 68 x 38 = 28,5 (A)

# Chọn loại contactor cho ĐC 6 : LC1_LP1_D09

# KẾT LUẬN

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ làm tăng thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho con người, thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người. Đổi mới về công nghệ cũng sẽ tạo ra một phép màu cho dịch vụ cung ứng, cải thiện năng suất và hiệu suất; chi phí vận chuyển và thông tin liên lạc sẽ giảm, các dịch vụ hậu cần (logistic) và chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ trở nên hiệu quả hơn, chi phí thương mại sẽ giảm. Một thị trường mới sẽ được mở ra và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. Bởi vậy, cùng với sự phát triển của công nghệ cộng với việc đời sống con người đi lên. Điện lạnh cũng phát triển nhanh chóng và dự báo trong tương lai sẽ còn phát triển hơn nữa.Nhu cầu sử dụng điều hòa, máy lạnh hiện nay là rất lớn, ở thành thị gần như 100% hộ dân, công sở đều sử dụng điều hòa, tủ lạnh. Ở nông thôn thì tủ lạnh cũng đạt sấp xỉ 100%, còn điều hòa ước tính đã đạt 55% và ngày càng phát triển.Nhu cầu nghành lạnh thực phẩm, đông lạnh, nhà hàng siêu thị cũng tăng nhanh

Bài tiểu luận này thực sự có ý nghĩa đối với chúng em bởi nó giúp chúng em có cơ hội tìm hiểu cặn kẽ về các thiết bị điện - điện tử gồ các năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các dòng điện, hệ thống điện chung và hạ áp hệ thống điện thu thập dữ liệu cùng với tìm hiểu một số linh kiện bổ trợ để tạo ra một hệ thống điều khiển và những vấn đề liên quan đến điện lạnh cũng như đóng góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện bài tiểu luận này. Hy vọng những từ bài tiểu luận này có thể giúp chúng em có một vốn kiến thức quý báu chuẩn bị hành trang cho bản thân sau khi ra trường

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

tailieu.vn. tailieu.vn. 11 31, 2015. https://tailieu.vn/doc/giao-trinh-trang-bi-dien-trong-he-thong-lanh-nghe-ky-thuat-may-lanh-va-dieu-hoa-khong-khi-cd-ky-2275056.html (accessed 08 1, 2021).