ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. LÊ CHÍ HẢI                         - MSSV: 20004092

2. LÊ THANH LUÂN               - MSSV: 20005285

3. DƯƠNG HOÀNG NHÂN    - MSSV: 20005434

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Lớp học: 20C1-KML2

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. LÊ CHÍ HẢI                          - MSSV: 20004092

2. LÊ THANH LUÂN               - MSSV: 20005285

3. DƯƠNG HOÀNG NHÂN    - MSSV: 20005434

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Lớp học: 20C1-KML2

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 7/2021

LỜI CÁM ƠN

“Để hoàn thành tiểu luận này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:

Ban giám hiệu trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh vì đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất với hệ thống thư viện hiện đại, đa dạng các loại sách, tài liệu thuận lợi cho việc tìm kiếm, nghiên cứu thông tin.

Xin cảm ơn giảng viên bộ môn - Thầy Võ Anh Hào đã giảng dạy tận tình, chi tiết để em có đủ kiến thức và vận dụng chúng vào bài tiểu luận này.

Do chưa có nhiều kinh nghiệm làm để tài cũng như những hạn chế về kiến thức, trong bài tiểu luận chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự nhận xét, ý kiến đóng góp, phê bình từ phía Thầy để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.

Lời cuối cùng, em xin kính chúc thầy sức khỏe ,thành công và hạnh phúc.”

Trang 1

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Lê Chí Hải Mssv:20004092 |  |  |
| Lê Thanh Luân Mssv: 20005285 |  |  |
| Dương Hoàng Nhân Mssv:20005434 |  |  |

Trang 2

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Lê Chí Hải Mssv:20004092 |  |  |
| Lê Thanh Luân Mssv: 20005285 |  |  |
| Dương Hoàng Nhân Mssv:20005434 |  |  |

Trang 3

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây , cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước , ngành điều hòa không khí đã có những bước phát triển vượt bậc và ngày càng trở nên quen thuộc trong đời sống và sản xuất , Việt Nam là đất nước có khí hậu nhiệt đới nóng và ẩm vì vậy ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với đời sống con người . cùng với sự phát triển của ngành khoa học kỹ thuật nói chung , ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cũng đã phát triển vượt bật trong những thập kỹ vừa qua . Đặc biệt ở Việt Nam từ khi có chính sách mở cửa , các thiệt bị điều hòa không khí được nhập từ nhiều nước khác nhau với nhu cầu ngày càng tăng và ngày càng hiện đại hơn

Ngày nay các máy điều hào tiện nghi không thể thiếu trong các tòa nhà , khách sạn , văn phòng , nhà hàng , các dịch vụ du lịch , văn hóa , y tế … và các phương tiện đi lại như tòa hỏa , ô tô , tàu thủy .Trong các tòa nhà , năng lượng sử dụng cho hệ thống thiết bị rất đáng kể , bao gồm hệ thống điều hào không khí , hệ thống chiếu sáng , hệ thống thang máy , hệ thống thiết bị văn phòng và nhiều thiết bị phụ trợ khác . Cơ cấu năng lượng sử dụng trong một tòa nhà bao gồm : năng lượng tiêu tốn cho hệ thống điều hòa không khí chiếm 40-60% hệ thống chiếu sáng chiếm khoảng 15-20% , các thiết bị văn phòng chiếm khoảng 10-15% phần còn lại dành cho các thiết bị phụ trợ khác…Vì vậy việc tiết kiệm năng lượng cho điều hòa không khí là rất quan trọng hiện nay

Ở Việt Nam , những kết quả nghiên cứu được coogn bố gần đây cho thấy các tòa nhà (công sở , khách sạn, văn phòng ,chung cư…) là thành phần

Trang 4

chủ yếu trong tiêu thụ năng lượng thương mại và dịch vụ . Mức tiêu thụ năng lượng trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ chiếm 10% và dự báo trong vòng 10 năm tới nhu cầu tiêu thụ năn lượng trong lĩnh vực này tăng 3.6 lần, do các tòa nhà thương mại được xây dựng ngày càng tăng tại Việt Nam. Riêng tp HCM mỗi năm phải trích từ 14-15% GĐP dành cho nhu cầu năng lượng, chi gần 13 nghìn tỉ đồng để chi trả cho mức tiêu hao năng lượng. Năm 2003 Chính phủ đã ban hành nghị định số 102/2003NĐ-CP ngày 3/9/2003 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng cao hơn của nền kinh tế quốc dân đồng thời bảo vệ tốt môi trường , khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, thực hiện phát triển kinh tế- xã hội bền vững

Theo hội đồng doanh nghiệp thê giới ề phát triển bền vững (WBCSD) thì trong lĩnh vực xây dựng trên toàn cầu cần cắt giảm khoảng 60% mức tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà cho đến năm 2050 để đạt được mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Để đạt được mục tiêu trên cần thực hiện bằng các giải pháp thông qua việc thực hiện các chính sách pháp lý kết hợp với cải tiến đổi mới công nghệ , áp dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, thay đổi các thói quen trong sử dụng , thiết kế và vận hành tòa nhà.

Xuất phát từ thực tế về tiềm năng tiết kiệm đó nhóm em được tìm hiểu về hệ thống điều hòa trong các tòa nhà và tiềm năng tiết kiệm của các hệ thống điều hòa .

Trang 5

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU..........................................................................................................

1.1 lý do nghiên cứu....................................................................................................                            1.2 Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................

1.3 Phạm vi nghiên cứu...............................................................................................

1.4 Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................

Trang 6

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

Nhóm số 5

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 3 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x1,5 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 10 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động

Trang 7

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.   							 				Trang 8

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

Giải

- Thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu:

Trang 9

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

GIẢI

a) Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ:

Iđm=P3.Uđm.cosφ.η=2.2.1033.380.0,8.0,8=9,5(A)

IĐC≥Iđm2,5=Kmm.Iđm2,5=IĐC=5.9,52,5=19(A)

Chọn cầu chì cho ĐC 1,2  Iđc=19(A)

Iđm=Pđm3.Uđm.cosφ.η=3.1033.380.0,8.0,8=7,12(A)

IĐC≥Iđm2,5=Kmm.Iđm2,5=IĐC=5.7,122,5=14,24(A)

Chọn cầu chì cho ĐC 3  Iđc=14,24(A)

Iđm=P3.Uđm.cosφ.η=2.1,5.1033.380.0,8.0,8=7,12(A)

Trang 10

IĐC≥Iđm2,5=Kmm.Iđm2,5=IĐC=5,5.7,122,5=15,664(A)

Chọn cầu chì cho ĐC 4,5  Iđc=15,664(A)

Iđm=P3.Uđm.cosφ.η=10.1033.380.0,8.0,8=23,73(A)

IĐC≥Iđm2,5=Kmm.Iđm2,5=IĐC=5.23,732,5=47,46(A)

Chọn cầu chì cho ĐC 6  Iđc=47,46A

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc:

- Dòng khởi động:

Ikhiểng=Ingắt=68.Iđm=68.9,5=7,125(A)

Chọn loại contactor cho ĐC1,2 LC1-lP1-D09

- Dòng khởi động:

Ikhiểng=Ingắt=68.Iđm=68.7,12=5,34(A)

- Chọn loại contactor cho ĐC3 LC1-lP1-D09

- Dòng khởi động:

Ikhiểng=Ingắt=68.Iđm=68.7,12=5,34(A)

- Chọn loại contactor cho ĐC4,5 LC1-lP1-D09

- Dòng khởi động:

Trang 11

Ikhiểng=Ingắt=68.Iđm=68.23.43=17.57(A)

Trang

- Chọn loại contactor cho ĐC6 LC1-lP1-D09

Trang 12

PHẦN KẾT LUẬN

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trang 13

TÀI LIỆU THAM KHẢO

# +Giáo trình Trang bị điện trong hệ thống lạnh - Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu.

# + Kỹ thuật điện , Nguyễn Kim Đình, NXB Đại Học Quốc Gia 2007.

+ Giáo trình Khí cụ điện trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.

Trang 14