ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1. NGUYỄN VĂN SƠN	- MSSV: 20005022

2. NGUYỄN TRÍ ĐỨC	- MSSV: 20004591

3. HOÀNG KỲ NAM	- MSSV: 20003582

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điêu hòa không khí

Lớp học: 20C1_KML2

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1. NGUYỄN VĂN SƠN	- MSSV: 20005022

2. NGUYỄN TRÍ ĐỨC	- MSSV: 20004591

3. HOÀNG KỲ NAM	- MSSV: 20003582

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điêu hòa không khí

Lớp học: 20C1_KML2

TIỂU LUẬN MÔN CƠ TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy Võ Anh Hào giảng viên bộ môn trang bị điện hệ thống lạnh. Thầy là người đã giới thiệu và dẫn dắt chúng tôi tận tình và chu đáo hiểu rõ về môn này, hướng dẫn chúng tôi tiếp cận một cách dễ dàng. Tất cả các buổi học của thầy đều tạo cho không khí lớp trở nên thoải mái, luôn tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên chúng tôi có cơ hội thể hiện bản thân qua những bài tập trên lớp. Với sự giúp sức tận tụy và những bài giảng hữu ích của cô bộ bộ môn trang bị điện hệ thống lạnh đã giúp cho chúng tôi trang bị được cho mình những kiến thức cần thiết phục vụ cho bài tiểu luận. Thầy không chỉ đã dành nhiều thời gian để truyền đạt cho chúng tôi trau dồi kiến thức bổ ích mà còn hướng dẫn chung tôi cách viết đề án một cách chính xác và đầy đủ nhất, cũng như cách trình bày đề án phù hợp với tiêu chuẩn của trường Cao đẳng Lý Tự trọng.

Trân trọng cảm ơn.

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

TP. Hồ Chí Minh, Ngày … tháng… năm 2020
	Người nhận xét

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

TP. Hồ Chí Minh, Ngày … tháng… năm 2020
	Người nhận xét

# MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1	ii

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2	iii

MỤC LỤC	iv

DANH MỤC HÌNH ẢNH	v

MỞ ĐẦU	1

NỘI DUNG	2

1.	Câu hỏi tiểu luận	2

2.	Thảo luận nhóm	4

2.1	Thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu	4

2.2	Từ mạch động lực được thiết kế	5

KẾT LUẬN	11

TÀI LIỆU THAM KHẢO	12

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ mạch điện ĐK1	4

Hình 2: Sơ đồ mạch điện ĐK2	Error! Bookmark not defined.

# MỞ ĐẦU

  - Lý Do nghiên cứu

Để hiểu hơn về những vấn đề cốt lõi nhất của mô đun qua môn trang bị điện trong hệ thống lạnh. Từ đó có thể trình bày được cấu tạo, nguyên lý của các loại khí cụ điện thường dùng trong khống chế động cơ. Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ 1 pha. Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 pha, .

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

- Dựa vào tài liệu giảng dạy của giáo viên và kiến thức đã học tính toán làm rõ vẫn đề như: và hiểu đc nguyên lý hệ thống kho lạnh tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ và tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ.

Ngoài ra, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và sử dụng thành thạo word

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Dựa trên tài liệu được ghi chép khi giáo viên giảng dạy trên lớp:

- Chương I: Khí cụ điện.

- Chương  II : Ứng dụng khí cụ điện điều khiển các mạch điện thông dụng.

1.3. Phương pháp nghiên cứu

- Sử dụng tài liệu bài giảng của giảng viên.

- sử dụng Word

Bài tiểu luận gồm 2 phần chính như sau:

1. Câu hỏi tiểu luận

2. Thảo luận nhóm

# NỘI DUNG

## Câu hỏi tiểu luận

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 5 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x2 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 13 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

## Thảo luận nhóm

### Thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu

Hình 1: Sơ đồ mạch điện ĐK

Trong đó:

- L1, L2, L3: ký hiệu các pha điện của nguồn

- CB: Cầu giao

- CC: Cầu chì

- K11, K21, K31, K41, K51, K61: Khởi động từ

- RLN1, RLN2, RLN3, RLN4, RLN5, RLN5, RLN6: Rơ le nhiệt

- ĐC 1, ĐC 2, ĐC 3, ĐC4, ĐC 5, ĐC 6: Động cơ

### Từ mạch động lực được thiết kế

#### Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ

Chọn cầu chì

Chọn CC1

Dòng điện định mức của động cơ 1

Iđm1=Pđm1 3.Uđm1.Cosđm1.đm1.= 2.1033.380.0,8.0,8=4,74 A

Dòng điện mở máy của động cơ

Ilv1 = Kt1 .Iđm1 = 0,8 . 4,74 = 3,8 (A)

Dòng điện mở máy của động cơ

Imm1 = kmm1 . Iđm1 = 5 . 4,74 = 23,7 (A)

Do động cơ khởi động nhẹ nên

Imm1α=23,72,5=9,48 A

Chọn Cầu Chì Hạ ÁP Có Iđc = 10 A

Dòng Điện Định Mức Của động cơ 2

Iđm2 = Pđm2 3.Uđm2.Cosđm2.đm2.= 2.1033 . 380.0,8.0,8=4,74 (A)

Dòng Điện Làm Việc Của Động Cơ

Imm2 = kmm2 . Iđm2 = 0,8 . 4,74  =23,7 A

Theo Điều Kiện Làm Việc

Idc1 ≥ Kđt Ilv1+Ilv2 ≥ 1.3,8+3,8≥ 7,6 (A)

Theo Điều Kiện Làm Việc

Idc1 ≥ Imm1+kđt . Ilv22,5≥23,7+1.3,82,5 ≥ 11 A

Dây Chảy Cầu Chì Chọn Theo Điều Kiện

Iđm1 ≥ max [7,6 ; 11] ≥ 11 A

=) Chọn Cầu Chì CC1 = 15 A

Chọn CC2

Dòng điện định mức của động cơ 3

Iđm3=Pđm33.Uđm3.Cosφđm3 .đm3 = 5.1033.380.0,8.1 = 9,49 A

Dòng Điện Cản Của Động Cơ

Ilv3 = kt3 . Iđm3 = 1. 9,49 = 9,49 (A)

Dòng Điện Mở Máy Của Động Cơ

Imm3 = kmm3 . Iđm3 = 5. 9,49 = 47,45 ( A)

Do Động Cơ Khởi Động Nhẹ Nên

Imm3α = 47,452,5 = 18,98 A

Dòng Chảy Cầu Chì Được Chọn Theo Điều Kiện

Idc2 = Max [ Ilv3 ; Imm3α] = max [ 9,49 ; 18,98 ] = 18,98 (A)

Chọn cầu chì hạ áp có Idc2 = 20 (A)

Chọn cầu chì 3 ( CC3)

Dòng điện định mức của ĐC4

Iđm4=Pđm43.Uđm4.Cosφđm4 .đm4 = 2.1033 . 220.0,9.0,9 = 6,47 A

Dòng điện làm việc của động cơ

Ilv4 = kt4 . Iđm4 = 0,9 .6,47 = 5,82 (A)

Dòng điện mở máy của động cơ

Imm4 = kmm4 . Iđm4 = 5,5 . 6,47 = 35,58 (A)

Do động cơ khởi động nhẹ nên

Imm4α = 35,582,5 = 14,23 A

Dây chạy cầu chì được chọn theo điều kiện

Idc3 = max [ Ilv4 ; Imm4α] = max [5,82 ; 14,23 ] = 14,23 (A)

Chọn cầu chì hạ áp có Idc3 = 15 (A)

Chọn CC4

Dòng điện định mức của ĐC 5

Iđm5 =Pđm43.Uđm5.Cosφđm5 .đm5  = 2.1033.220.6,9.0,9 = 6,47 (A)

Dòng điện làm việc của động cơ

Ilv5 = kt5 . Iđm5 = 0,9 . 6,47 = 5,82 (A)

Dòng điện mở máy của động cơ

Imm5 = kmm5 .Iđm5= 55 . 6,47= 35,58 (A)

Do Động Cơ Khởi Động Nhẹ Nên

Imm5α = 35,582,5 = 14,23 (A)

Dòng chảy cầu chì được chọn theo điều kiện

Idc5 = max [ Ilv5 ; Imm5α] = max [ 5,82 ; 14,23 ]

Chọn cầu chì hạ áp có Idc4 = 15 (A)

Chọn CC5

Dòng điện định mức của ĐC4

I đm4 = 6,47 (A)

Dòng điện làm việc của động cơ

Ilv4 = 5,82 (A)

Dòng điện mở máy của động cơ

Imm4 = 35,58 (A)

Dòng điện định mức của ĐC5

I đm5 = 6,47 ( A)

Dòng điện làm việc của động cơ

Ilv5 = 5,82 (A)

Dòng điện mở máy của động cơ

Imm5 = 35,58 (A)

Idc5 ≥ kt ( Ilv4 - Ilv5 ) ≥ 1 ( 5,82 + 5,82 ) = 11,64 A

Theo điều kiện khởi động

Idc5 ≥ Imm5+kđt ( Ilv5).2,5  =  35,58+1(5,82) ( 2,5)  = 16,56 ( A)

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Idc5 ≥ max [ 11,64 ; 16,56 ] ≥ 16,56 ( A)

=> chọn cầu chì CC5 có Idc5 = 20 (A)

Chọn CC6

Dòng điện định mức của động cơ 6

Iđm6 =Pđm63.Uđm6.Cosφđm6 .đm6 = 13.1033 . 380.08.6,75 = 3,65 (A)

Dòng điện làm việc của động cơ

Ilv6 = kt6 .Iđm6 = 0,8 .3,65 = 2,92 (A)

Dòng điện mở máy của động cơ

Imm6 = kmm6 .Iđm6 = 5.3,65 = 18,25 ( A)

Do dòng điện khởi động nhẹ nên

Imm6α  =  18,25(2,5)  = 7,3( A)

Dòng chảy cầu chì được chọn theo điều kiện

Idc6 = max [ Ilv6 ; Imm6α] = max [ 2,92 ; 7,3 ] = 7,3 (A)

Chọn cầu chì hạ áp có Idc6 = 10(A)

Chọn CC7

Idc7 ≥ kđt ( Ilv1 + Ilv2 + Ilv3 + Ilv4 + Ilv5 + Ilv6 )

=> Idc7 ≥ 0,9 ( 3,8 +3,8 +9,49 + 5,82 + 5,82 + 2,92 ) ≥ 28 , 48( A)

Theo điều kiện khởi động

Theo điều kiện làm việc

Idc7≥Imm6 + kđt (Ilv1+Ilv2+Ilv3+Ilv4+Ilv5)2,5 ≥  18,25 + 0,9 ( 3,8 + 9,49 + 5,82 + 5,82) 2,5 ≥ 17,64 (A)

Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện

Idc7 ≥ max [ 28,48 ; 17,64 ] ≥ 28,48 A

=> chọn cầu chì có Idc7 = 35 (A)

#### Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6

Cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor 3.000.000 lần đóng cắt, cường độ dòng điện ngắt:

Ic1=Ilv1=3.8 (A)--- chọn contactor ĐC1: LC1- LP1- LP4, K06

LC1- LP1- LP4, KO6

Ic2=Ilv2=3.8 (A)--- chọn contactor ĐC2: LC1- LP1- LP4, K06

Ic4=Ilv4=5.82 (A)--- chọn contactor ĐC4: LC1- LP1- LP4, K06

Ic5=Ilv5=5.82 (A)--- chọn contactor ĐC5: LC1- LP1- LP4, K06

Ic6=Ilv6=2.92 (A)--- chọn contactor ĐC6: LC1- LP1- LP4, K09

Ic3=Ilv3=9.49 (A)--- chọn contactor ĐC3: LC1- D09

# KẾT LUẬN

Qua những kiến thức mà chúng tôi đã học ở môn trang bị điện trong hệ thống lạnh khi vận dụng vào bài tiểu luận này chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về các nguyên lý hoạt động của chúng qua những bài tập. Ngoài ra việc làm bài tiểu luận nhóm này giúp chúng tôi có những nhìn nhận kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy. Chúng tôi gần như đạt ra những mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra. Vì thời gian làm việc cũng như các kiến thức có giới hạn để hoàn thành bài tiểu luận này có thể phần nội dung cũng có phần thiếu sót, nếu có thời gian nhiều hơn chúng tôi sẽ cố gắng hơn.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

tailieu.vn. tailieu.vn. 11 31, 2015. https://tailieu.vn/doc/giao-trinh-trang-bi-dien-trong-he-thong-lanh-nghe-ky-thuat-may-lanh-va-dieu-hoa-khong-khi-cd-ky-2275056.html (accessed 08 1, 2021).