ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN THÁI NAM    - MSSV: 17003954

2. LÊ THÀNH LƯỢNG      - MSSV: 17003087

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 20C1- KML2

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN THÁI NAM    - MSSV: 17003954

2. LÊ THÀNH LƯỢNG      - MSSV: 17003087

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 20C1-KML2

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Thái Nam |  |  |
| Lê Thành Lượng |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Thái Nam |  |  |
| Lê Thành Lượng |  |  |

MỤC LỤC

Trang

Trang bìa………………………………………………………………………...1

Trang lót…………………………………………………………………………2

Nhận xét của giảng viên 1………………………………………………………3

Nhận xét của giảng viên 2………………………………………………………4

Mục lục…………………………………………………………………………..5

Nội dung tiểu luận………………………………………………………………6

Bài làm…………………………………………………………………………..7

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ: 09.Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x1.5 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 3 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x1,5 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 7 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

CÂU 1: Thiết kế mạch điều khiển và mạch động lực:

CÂU 2:

- Chọn cầu chì:

*Cầu chì 1:

-Dòng điện định mức của động cơ 1:

Iđm1=Pđm13.Uđm.cosφđm.ηđm=1,5.1033.380.0,8.0,8=3,5 A

-Dòng điện làm việc của động cơ 1:

Ilv1=Kt.Iđm=0,8.3,5=2,8 (A)

-Dòng điện mở máy của động cơ 1:

Imm1=Kmm.Iđm=5.3,5=17,5 A

-Do động cơ khỏi động nhẹ nên:

Imm1α=17.52,5=7 A

-Dây dẫn cầu chì được chọn theo điều khiện:

Idc1=maxIlv÷Imm1α=max2,8÷7=7 A

Chọn cầu chì 1 là  10 A.

*Cầu chì 2:

-Dong điện định mức của động cơ 3:

Iđm3=Pđm33.Uđm3.cosφđm3.ηđm3=3.1033.380.0,8.0,8=7,1 A

-Dòn điện làm việc của động cơ 3:

Ilv3=Kt3.Iđm3=1. 7,1=7,1 A

-Dòng điện mở máy của động cơ 3:

Imm3=Km3.Iđm3=5.7,1=35,5 A

-Do dòng điện khỏi động nhẹ nên:

Imm3α=35,52,5=14,2 (A)

-Dây dẫn cầu chì chọn theo điều khiện:

Idc2=maxIlv3÷Imm3α=max7,1÷14,2=14,2 (A)

Chọn cầu chì 2 : 15 (A)

*Cầu chì 3, 4:

-Dòng điện định mức của động cơ 3:

Iđm4=Pđm43.Uđm4.cosφđm4.ηđm4=1,5.1033.220.0,9.0,9=4 A

-Dòn điện làm việc của động cơ 3:

Ilv4=Kt4.Iđm4=0,9.4=3,6 A

-Dòng điện mở máy của động cơ 3:

Imm4=Km4.Iđm4=5,5.4=22 A

-Do dòng điện khỏi động nhẹ nên:

Imm4α=222,5=8,8 (A)

-Dây dẫn cầu chì chọn theo điều khiện:

Idc3=maxIlv4÷Imm4α=max3,6÷8,8=8,8 (A)

Chọn cầu chì 3 : 10 (A)

-Tại 2 động cơ 4 và 5 có thông số giống nhau nên chọn cầu chì cho động cơ 5 là CC4 là 10 (A)

*Chọn cầu chì 5:

CC5= CC3 + CC4=10+10= 20 (A)

Chọn CC5 là 20 (A)

*Chọn cầu chì 6:

-Dòng điện định mức của động cơ 6:

Iđm6=Pđm63.Uđm6.cosφđm6.ηđm6=7.1033.380.0,75.0.8=17,7 A

-Dòn điện làm việc của động cơ 3:

Ilv6=Kt6.Iđm6=0,8.17,7=14,1 A

-Dòng điện mở máy của động cơ 3:

Imm6=Km6.Iđm6=5.17,7=88,5 A

-Do dòng điện khỏi động nặng nên:

Imm6α=88,51,6=55,3 (A)

-Dây dẫn cầu chì chọn theo điều khiện:

Idc6=maxIlv6÷Imm6α=max14,1÷55,3=55,3 (A)

Chọn cầu chì 6 : 60 (A)

*Chọn cầu chì 7:

-Theo điều kiện làm việc:

Iđc≥KđtIlv1+Ilv3+Ilv4+Ilv5+Ilv6

⇒Iđc7=0,92,8+7,1+3,6+3,6+14,1=28,08 (A)

-Theo điều kiện khởi động:

Iđc=Imm6+KđtIlv1+Ilv3+Ilv4+Ilv51,6

=88,5+0,92,8+7,1+3,6+3,61,6=64,9 A

-Dòng chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc≥max28,08÷64,9

→Chọn CC7: 80 (A)

- Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor 3.000.000 lần đóng cắt:

-Cường độ dòng điện ngắt:

Ic1=Ilv1=2,8 (A) → Chọn contactor M1: LC1,LP1,LP4-K06

Vì động cơ 1 và 2 giống nhau nên chọn contactor M2: LC1,LP1,LP4-k06

Ic3=Ilv3=7,1 (A) → Chọn contactor M3: LC1-D09

Ic4=Ilv4=3,6 (A) → Chọn contactor M4: LC1,LP1,LP4-k06

Vì động cơ 4 và 5 giống nhau nên chọn contactor M5: LC1,LP1,LP4-k06

Ic6=Ilv=14,1 (A) → Chọn contactor M6: LC1-D25