ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:      1. NGUYỄN PHƯỚC TRUNG    - MSSV:20003730

2. ĐOÀN VĂN THÁI AN     - MSSV:20005770  (NHÓM 1)

3. HUỲNH TRỌNG PHƯỚC     - MSSV:20004612

TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1-LĐL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN PHƯỚC TRUNG    - MSSV:20003730

2. ĐOÀN VĂN THÁI AN     - MSSV:20005770  (NHÓM 1)

3. HUỲNH TRỌNG PHƯỚC     - MSSV:20004612

TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1-LĐL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CÁM ƠN

Lời cảm ơn “Đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng đã đưa môn học trang bị điện hệ thống lạnh vào chương trình dạy học . Đặc biệt, chúng em xin gữi đến lời cảm ơn sâu sắc đến giáo viên bộ môn – Thầy Võ Anh Hào đã dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập vừa qua. Trong thời gian học tập và nghe giảng từ thầy, chúng em đã tiếp thu được những kiến thức trong sách và kiến thức thực tế để giúp chúng em có thể tùy cơ ứng biến xữ lý sau này khi ra trường và đi làm, đó là những kiến thức bổ ích và tinh thân học tập hiệu quả, nghiêm túc . Đây chắc là những kiến thức sẽ là hành trang để chúng em vững bước trên con đường lựa chọn nghề nghiệp. Đây là bộ môn có thể giúp phát hiểu được lợi ích của một người công dân trong công cuộc đổi mới của đất nước theo phương hướng phát triển mạnh. Mặc dù chúng em đã có gắng hết sức nhưng chắc đây là bài tiểu luận khó mà tranh được những thiếu sót và còn nhiều chổ sai và chưa chính xác, kính mong thầy xem xét và góp ý để bài tiểu luận của chúng em được hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn!”

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Phước Trung |  |  |
| Huỳnh Trọng Phước |  |  |
| Đoàn Văn Thái An |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Phước Trung |  |  |
| Huỳnh Trọng Phước |  |  |
| Đoàn Văn Thái An |  |  |

LỜI MỞ ĐẦU

Lời mở đầu Trải qua từng giai đoạn tồn tại và phát triển, con người đã có ý thức tự thích nghi với môi trường sống. Ý thức được việc phải tạo ra điều hòa không khí xung quanh mình – mùa đông thì sưởi ấm, mùa hạ thì thông gió tự nhiên hoặc cưỡng bức. Ngày nay, điều hòa tiện nghi không thể thiếu trong các tòa nhà, khách sạn, văn phòng, nhà hàng, các dịch vụ du lịch, văn hóa, y tế…mà còn trong cả các phương tiện đi lại như ôtô, tàu hỏa, tàu thủy…Kể từ khi chiếc xe ôtô đầu tiên ra đời, theo thời gian để đáp nhu cầu cuộc sống của con người những chiếc xe ôtô ra đời sau này ngày một tiện nghi hơn, hoàn thiện hơn, và hiện đại hơn. Một trong những tiện nghi phổ biến là hệ thống điều hòa không khí trong ôtô. Đây là một hệ thống mang tính hiện đại và công nghệ cao. Được sự đồng ý của bộ môn, em đã được giao thực hiện chuyên đề tốt nghiệp “ môn trang bị điện hệ thống lạnh “.

MỤC LỤC

Lời Cảm ơn ………………………………………………………3

Nhận xét …………………………………………………………4

Lời mở đầu ……………………………………………………….6

Đề bài ……………………………………………………………..9

Bài tập …………………………………………………………….12

Kết luận …………………………………………………………...19

Tài liệu tham khảo ………………………………………………..20

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ… NHÓM 1: ĐOÀN VĂN THÁI AN, NGUYỄN PHƯỚC TRUNG, HUỲNH TRỌNG PHƯỚC

ĐỀ TIỂU LUẬN

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 4 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x1,5 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 10 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy : 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

CÂU 1:

CÂU 2:

(A)

Cầu chì 1

Dòng điện định mức của động cơ 1

Idm=Pđm3 Uđm ×cosθđm×nđm =2×2×1033×380×0.8×0.8=7.58A.

Dòng điện làm việc của động cơ

Ilv =kt×Idm=0.8×7.58=6.064A

Dòng điện mở máy của động cơ

Imm=kmm×Imm=5×7.58=37.9A

Dòng điện định mức của động cơ 2

Iđm2=Pđm3×Uđm2 ×cosθđm2×nđm2=2.2×1033×380×0.8×0.8=7.58A

Dòng điện làm việc của động cơ 2

Ilv2=kt2×Iđm2=6.064A

Dòng điện mở máy của động cơ 2

Imm2=kmm2×Imm2=5×7.58=37.9A

Theo ĐK

Iđc1=kđt(Ilv1+Ilv2)

Iđc1=1(6.064+6.064)=12.128A

Theo điều kiện khởi động

Iđc≥Imm2+kđt(Ilv1+Ilv2)2.5=37.9+1(6.064+6.064)2.5=20.01A

Theo dây chảy cầu chì thì chọn theo điều kiện

Iđc2≥max12.128;20.01=20.1A

→Chọn cầu chì cc1 có Iđc1=25A

Chọn Cầu chì 2

Dòng điện định mức của động cơ 3

Iđm3=Pđm33 ×Uđm3×cosθđm3×nđm3=4×1033 ×380×0.8×0.8=9.49A

Dòng điện làm việc của động cơ

Ilv3=kt3×Iđm3=1×9.49=9.49A

Dòng điện mở máy của động cơ

Imm3=kmm3×Iđm3=5×9.49=47.45A

Dòng điện được khởi động

Imm3α=47.452.518.98A

Iđc3=maxIlv3,Imm3α=max9.94,19.98=19.98A

Chọn cầu chì cho Iđc3=20A

Chọn cầu chì 3

Dòng điện định mức của động cơ  4

Iđm4=Pđm43 Uđm4×cosθđm4×nđm4=2×1.5×1033×220×0.9×0.9=9.72A

Dòng điện làm việc của động cơ

Ilv4=kt4×Iđm4=0.9×9.72=8.748A

Dòng điện khởi động của động cơ

Imm4=kmm4×Iđm4=5.5×9.72=53.46A

Imm4α=53.462.5=21.384A

Dây chảy của cầu chì được chọn theo điều kiện

Iđc4=max Ilv4:Imm4α=max8.784:21.384=21.3840A

Vậy cầu chì 3=25A

Cầu chì 3 bằng cầu chì 4

Chọn cầu chì 5

Theo ĐK làm việc

Iđc5≥kđt(Ilv4,Ilv5)

→Iđc5≥1(8.748+8.748)=17.496A

Theo ĐK khởi động

Iđc5≥Imm4+kđt(Ilv4+Ilv5)2.5=53.46+1(8.748+8.748)2.5=28.38A

Iđc5≥28.38A

Dây chãy cầu chì chọn theo ĐK

Iđc5≥max17.496;28.38=28.38A

→Chọn cầu chì 5 có Iđc5=35A

Chọn cầu chì 6

Dòng điện định mức động cơ 6

Iđm6=Pđm63  Uđm6×cosθđm6×nđm6=10×1033 ×380×0.75×0.8=25.32A

Dòng điện làm việc của động cơ

Ilv6=kt6>Iđm6=0.8×25.32=20.256A

Dòng điện mở máy

Imm6=kmm6×Iđm6=5×25.32=126.6A

Imm6α=126.62.5=50.64A

Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện

Iđc6=maxIlv6;Imm6α

=max20.256;50.64=50.64A

Chọn cầu chì có Iđc6=60A

(B)

Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor 3.000.000 lần đóng cắt

Cường độ dòng điện ngắt:

Ic1=Ilv1=6.064 A →chọn contactor  ĐC1: LC1,LP1,LP4-KO6

Ic2=Ilv2= 6.064 A → chọn contactor  ĐC2:LC1,LP1,LP4-KO6

Ic3=Ilv3=9.49 A → chọn contactor  ĐC3:LC1-DO9

Ic4=Ilv4=8.748 A → chọn contactor ĐC4:LC1-DO9

Ic5=Ilv5= 8.748 A → chọn contactor ĐC5:LC1-DO9

Ic6=Ilv6= 20.256 A → chọn contactor ĐC6:LC1-DO5

CÂU 3:

KẾT LUẬN

Vậy chúng ta rút ra được kết luận:

(A)

Cầu chì 1 bằng 25A

Cầu chì 2 bằng 20A

Cầu chì 3 bằng 25A

Cầu chì 4 bằng 25A

Cầu chì 5 bằng 35A

Cầu chì 6 bằng 60A

(B)

Ic1=Ilv1=6.064 A →chọn contactor  ĐC1: LC1,LP1,LP4-KO6

Ic2=Ilv2= 6.064 A → chọn contactor  ĐC2:LC1,LP1,LP4-KO6

Ic3=Ilv3=9.49 A → chọn contactor  ĐC3:LC1-DO9

Ic4=Ilv4=8.748 A → chọn contactor ĐC4:LC1-DO9

Ic5=Ilv5= 8.748 A → chọn contactor ĐC5:LC1-DO9

Ic6=Ilv6= 20.256 A → chọn contactor ĐC6:LC1-DO5

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 Giáo trình trang bị điện hệ thống lạnh

2 Giáo trình trang bị điện, điện lạnh

3 Giáo trình trang bị điện, điện tử, điện lạnh