ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH: 1. Phạm Công Chiến – MSSV: 20006773

2. Nguyễn Tấn Phát – MSSV: 20004250

3. Tạ Minh Triều – MSSV: 20004928

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN – HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Điện dân dụng

Lớp học: 20C1 - LDL1

GVGD: Th.S Võ Anh Hào

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH: 1. Phạm Công Chiến – MSSV: 20006773

2. Nguyễn Tấn Phát – MSSV: 20004250

3. Tạ Minh Triều – MSSV: 20004928

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN – HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Điện dân dụng

Lớp học: 20C1 - LDL1

GV CHẤM 1     					           GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 		      	             (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian bước vào và học tập tại Trường Cao đẳng Lí Tự Trọng đến nay, em đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô trong trường. Với lòng biết ơn, em xin gửi đến quý thầy cô khoa Nhiệt Lạnh - Trường Cao đẳng Lí Tự Trọng cùng với sự tâm huyết của mình, thầy cô đã truyền đạt cho chúng em những vốn kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặc biệt là thầy Võ Anh Hào đã cùng chúng em trong 15 tuần học tập, nếu không có sự giúp đỡ và những lời hướng dẫn của thầy, thì rất khó mà chúng em có thể kết thúc môn này. Bước đầu đi vào cuộc đời, chúng em còn rất nhiều thiếu sót rất mong nhận được những kiến thức quý báu và bổ ích của quý thầy cô để có thể áp dụng vào thực tế. Em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Phạm Công Chiến |  |  |
| Nguyễn Tấn Phát |  |  |
| Tạ Minh Triều |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Phạm Công Chiến |  |  |
| Nguyễn Tấn Phát |  |  |
| Tạ Minh Triều |  |  |

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

Đề số 2:

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x1,5 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 2 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x0,75 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 5 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

Trả lời:

- Chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ

*Chọn CC1:

Dòng điện định mức của động cơ 1:

Iđm = Pđm13 ×U ×cosφ × η = (2×1,5)×10^33 ×380×0,8×0,8 = 7,12A

Dòng điện làm việc của động cơ 1:

Ilv1 = Kt1× Iđm1 = 0,8×7,12 = 5,7A

Dòng điện mở máy của động cơ 1:

Imm1 = Kmm1 × Iđm1 = 5×7,12 = 35,6A

Dòng điện định mức của động cơ 2:

Iđm2 = Pđm23 ×U ×cosφ × η= (2×1,5)×10^33 ×380×0,8×0,8 = 7,12A

Dòng điện làm việc của động cơ 2:

Ilv2 = Kt2× Iđm2 = 0,8×7,12 = 5,7A

Dòng điện mở máy của động cơ 2:

Imm2 = Kmm2 × Iđm2 = 5×7,12 = 35,6A

Theo điều kiện làm việc:

Iđc ≥ Kđt (Ilv1 + Ilv2)

Iđc ≥ 1(5,7 + 5,7) = 11,4A

Theo điều kiện khởi động:

Iđc ≥ Imm2+Kđt×Ilv12,5

Iđc ≥ 35,6+(1×5,7)2,5= 16,52A

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc ≥ max[11,4 ; 16,52] = 16,52A

- Chọn cầu chì cho CC1 là 20A

*Chọn CC2:

Dòng điện định mức của động cơ 3:

Iđm3 = Pđm33 ×U ×cosφ × η= 2×10^33 ×380×0,8×0,8 = 4,75A

Dòng điện làm việc của động cơ 3:

Ilv3 = Kt3× Iđm3 = 1× 4,75 = 4,75A

Dòng điện mở máy của động cơ 3:

Imm3 = Kmm3 × Iđm3 = 5×4,75 = 23,75A

Động cơ khởi động nhẹ nên:

Imm3α = 23,752,5= 9,5A

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc ≥ max[Ilv3 ; Imm3α ]

Iđc ≥ max[4,75 ; 9,5] = 9,5A

- Chọn cầu chì cho CC2 là 10A

*Chọn CC3:

Dòng điện định mức của động cơ 4:

Iđm = Pđm43 ×U ×cosφ × η = (2×0,75)×10^33 ×220×0,9×0,9= 4,86A

Dòng điện làm việc của động cơ 4:

Ilv4 = Kt4× Iđm4 = 0,9×4,86 = 4,374A

Dòng điện mở máy của động cơ 4:

Imm4 = Kmm4 × Iđm4 = 5,5×4,86 = 26,73A

Do động cơ khởi động nhẹ nên:

Imm4α = 26,732,5= 10,692A

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc ≥ max[Ilv4 ; Imm4α ]

Iđc ≥ max[4,374 ; 10,692] = 10,692A

- Chọn cầu chì cho CC3 là 15A

*Chọn CC4:

Dòng điện định mức của động cơ 5:

Iđm5 = Pđm53 ×U ×cosφ × η= (2×0,75)×10^33 ×220×0,9×0,9 = 4,86A

Dòng điện làm việc của động cơ 5:

Ilv5 = Kt5× Iđm5 = 0,9×4,86 = 4,374A

Dòng điện mở máy của động cơ 5:

Imm5 = Kmm5 × Iđm5 = 5,5×4,86 = 26,73A

Do động cơ khởi động nhẹ nên:

Imm5α = 26,732,5= 10,692A

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc ≥ max[Ilv5 ; Imm5α ]

Iđc ≥ max[4,374 ; 10,692] = 10,692A

- Chọn cầu chì cho CC4 là 15A

*Chọn CC5:

Theo điều kiện làm việc:

Iđc ≥ Kđt (Ilv3 + Ilv4)

Iđc ≥ 1(4,374+4,374) = 8,748A

Theo điều kiện khởi động:

Iđc ≥ Imm5+Kđt×Ilv42,5

Iđc ≥ 26,73+(1×4,374)2,5= 12,44A

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc ≥ max[8,748 ; 12,44] = 12,44A

- Chọn cầu chì cho CC5 là 20A

*Chọn CC6:

Dòng điện định mức của động cơ 6:

Iđm6 = Pđm63 ×U ×cosφ × η= 5×10^33 ×380×0,75×0,8 = 12,66A

Dòng điện làm việc của động cơ 6:

Ilv6 = Kt6× Iđm6 = 0,8×12,66= 10,128A

Dòng điện mở máy của động cơ 6:

Imm6 = Kmm6 × Iđm6 = 5 ×12,66 = 63,3A

Do động cơ khởi động nặng nên:

Imm6α = 63,32,5= 25,32A

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc ≥ max[Ilv6 ; Imm6α ]

Iđc ≥ max[10,128 ; 25,32] = 25,32A

- Chọn cầu chì cho CC6 là 35A

*Chọn CC8:

Theo điều kiện làm việc của các đồng cơ:

Iđc ≥ Kđt ( Ilv1 + Ilv2 + Ilv3 +Ilv4 + Ilv5 + Ilv6)

Iđc ≥ 0,9(5,7+5,7+4,75+4,374+4,374+10,128)

Iđc ≥ 31,52A

Theo điều kiện khởi động:

Iđc ≥ Imm6+ Kđt ( Ilv1 + Ilv2 + Ilv3 +Ilv4 + Ilv5 + Ilv6)2,5

Iđc ≥ 63,3+0,9(5,7+5,7+4,75+4,374+4,374+10,128) 2,5= 37,93A

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc ≥ max[31,52 ; 37,93] = 37,93A

- Chọn cầu chì cho CC7 là 60A

- IC1 = Ilv1 = 5,7A – Chọn

IC2 = Ilv2= 5,7A – Chọn

IC3 = Ilv3= 4,75A – Chọn

IC4 = Ilv4= 4,374A – Chọn

IC5 = Ilv5= 4,374A – Chọn

IC6 = Ilv6= 10,128A – Chọn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cơ sở kỹ thuật điện – Hoàng Hữu Thận - NXB giáo dục – 1981;

2. Giáo trình Kỹ thuật điện – Vụ trung học và dạy nghề - Đặng văn Đào, Lê Văn Doanh - NXB Giáo dục 2002

3. Giáo trình cơ sở kỹ thuật điện – Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội – NXB Hà Nội – 2007.