ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN HỮU HIỀN - MSSV: 20005308

2. ĐỖ MINH KHA     - MSSV: 20003865

3. LÊ HOÀNG LONG     - MSSV: 20005365

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1 _ LĐL1

GVGD: Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN HỮU HIỀN - MSSV: 20005308

2. ĐỖ MINH KHA     - MSSV: 20003865

3. LÊ HOÀNG LONG     - MSSV: 20005365

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1 _ LĐL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# LỜI CÁM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Nhiệt Lạnh – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy VÕ ANH HÀO đã chung em trong những tuần hướng dẫn làm tiểu luận môn học. Nếu không có những lời hướng đãn, dạy bảo tận tình của thầy thì em nghĩ tiểu luận môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót là điều chắn chắn, em rất ming nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn thầy

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Hữu Hiền |  |  |
| Đỗ Minh Kha |  |  |
| Lê Hoàng Long |  |  |

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Hữu Hiền |  |  |
| Đỗ Minh Kha |  |  |
| Lê Hoàng Long |  |  |

# LỜI MỞ ĐẦU

Tiểu luận kết thúc môn là cần thiết cho sinh viên khi học hết một môn học. Quá trình làm tiểu luận rất quan trọng, giúp cho sinh viên thu thập những kiến thức thực tế rất hữu ích cho những bước tiến theo nền tảng kiến thức đã được tích lũy khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong nền công nghiệp hóa hiện đại hóa mọi thứ đều áp dụng công nghệ hóa hiện đại hóa để cải tiến và nó đã giúp con người tiết kiệm được sức lao động. Trong bài tiểu luận này chúng em đã làm quen với những kiến thức mà thầy VÕ ANH HÀO đã giảng dạy chúng em trên lý thuyết và sau đó chúng em đã ứng dụng vào đề tài mà thầy đã gửi cho chúng em. Vì là lần đầu cho nên không thể khong mắc những sai sót mong thầy thông cảm và góp ý tận tình.

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN	1

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1	2

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2	3

LỜI MỞ ĐẦU	4

NỘI DUNG TIỂU LUẬN	6

KẾT LUẬN	14

TÀI LIỆU THAM KHẢO	15

# NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 4 :

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x0,75 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 1,5 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x0,75 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 7 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

Mạch động lực :

ĐC BƠM NƯỚC 2

ĐC BƠM NƯỚC 1

ĐC QUẠT THÁP

ĐC 3 PHA

ĐC QUẠT DÀN LẠNH 2 VÀ ĐC QUẠT DÀN LẠNH 1

Mạch điều khiển :

2 )

- Tính chọn cầu chỉ bảo vệ dây chính, bảo vệ các động cơ :

- Chọn CC1 :

Dòng điện định mức của ĐC1 :

Iđm1 = Pđm3 .  U .  Cosφ .  ŋ =  2 × 0.75  × 1033 × 380 × 0.8 × 0.8  = 3.56 ( A )

Dòng điện làm việc của ĐC1 :

Ilv1 = Kt × Iđm = 0.8 × 3.56 = 2.848 ( A )

Dòng điện mở máy của ĐC1 :

Imm1 = Kmm × Iđm = 5 × 3.56 = 17.8 ( A )

Dòng điện định mức của ĐC2 :

Iđm2 = Pđm3 .  U .  Cosφ .  ŋ =  2 × 0.75  × 1033 × 380 × 0.8 × 0.8  = 3.56 ( A )

Dòng điện làm việc của ĐC2 :

Ilv2 = Kt × Iđm = 0.8 × 3.56 = 2.848 ( A )

Dòng điện mở máy của ĐC2 :

Imm2 = Kmm × Iđm = 5 × 3.56 = 17.8 ( A )

Theo điều kiện làm việc :

Iđc ≥ Kđt . ( Ilv1 + Ilv2 )

→ Iđc ≥  1 . ( 2.848 + 2.848 ) = 5.696 ( A )

Theo điều kiện khởi động :

Iđc ≥ Imm2 + Kđt ×  Ilv1  2.5

Iđc ≥ 17.8 + 1 × 2.848   2.5 = 8.26 ( A )

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện :

Iđc ≥ max [ 5.696 ; 8.26 ] = 8.2 ( A )

→ Chọn cầu chì CC1 = 10 ( A )

- Chọn CC2 :

Dòng điện định mức của ĐC3 :

Iđm3 = Pđm3 .  U .  Cosφ .  ŋ = 1.5 × 1033 × 380 × 0.8 × 0.8  = 3.56 ( A )

Dòng điện làm việc của ĐC3 :

Ilv3 = Kt × Iđm = 1 × 3.56 = 3.56 ( A )

Dòng điện mở máy của ĐC3 :

Imm3 = Kmm × Iđm = 5 × 3.56 = 17.8 ( A )

Động cơ khởi động nhẹ nên : Imm3α =  17.82.5 = 7.12 ( A )

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện :

Iđc ≥ max [  Ilv3 ; Imm3α ]

→Iđc ≥ max [ 3.56 ; 7.12 ] = 7.12 ( A )

→ Chọn cầu chì CC2 = 10 ( A )

- Chọn CC3 :

Dòng điện định mức của ĐC4 :

Iđm4 = Pđm3 .  U .  Cosφ .  ŋ =  2 × 0.75  × 1033 × 220 × 0.9 × 0.9  = 4.86 ( A )

Dòng điện làm việc của ĐC4 :

Ilv4 = Kt × Iđm = 0.9 × 4.86 = 4.374 ( A )

Dòng điện mở máy của ĐC4 :

Imm4 = Kmm × Iđm = 5.5 × 4.86 = 26.73 ( A )

Động cơ khởi động nhẹ nên : Imm4α =  26.732.5 = 10.692 ( A )

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện :

Iđc ≥ max [ Ilv4 ; Imm4α ]

→Iđc ≥ max [ 4.374 ; 10.692 ] = 10.692 ( A )

→ Chọn cầu chì CC3 = 15 ( A )

- Chọn CC4 :

Dòng điện định mức của ĐC5 :

Iđm5 = Pđm3 .  U .  Cosφ .  ŋ =  2 × 0.75  × 1033 × 220 × 0.9 × 0.9  = 4.86 ( A )

Dòng điện làm việc của ĐC5 :

Ilv5 = Kt × Iđm = 0.9 × 4.86 = 4.374 ( A )

Dòng điện mở máy của ĐC5 :

Imm5 = Kmm × Iđm = 5.5 × 4.86 = 26.73 ( A )

Động cơ khởi động nhẹ nên : Imm5α =  26.732.5 = 10.692 ( A )

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện :

Iđc ≥ max [ Ilv5 ; Imm5α ]

→Iđc ≥ max [ 4.374 ; 10.692 ] = 10.692 ( A )

→ Chọn cầu chì CC4 = 15 ( A )

- Chọn CC5 :

Theo đièu kiện làm việc :

Iđc ≥ Kđt . ( Ilv4 + Ilv5 )

→Iđc ≥ 1 . ( 4.374 + 4.374 ) = 8.748 ( A )

Theo điều kiện khởi động :

Iđc ≥ Imm5 + Kđt ×  Ilv4  2.5

Iđc ≥ 26.73 + 1 × 4.374   2.5 = 12.44 ( A )

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện :

Iđc ≥ max [ 8.748 ; 12.44 ] = 12.44 ( A )

→ Chọn cầu chì CC5 = 20 ( A )

- Chọn CC6 :

Dòng điện định mức của ĐC6 :

Iđm6 = Pđm3 .  U .  Cosφ .  ŋ = 7 × 1033 × 380 × 0.75 × 0.8  = 17.726 ( A )

Dòng điện làm việc của ĐC6 :

Ilv6 = Kt × Iđm = 0.8 × 17.726 = 14.18 ( A )

Dòng điện mở máy của ĐC6 :

Imm6 = Kmm × Iđm = 5 × 17.726 = 88.63 ( A )

Động cơ khởi động nặng nên : Imm6α =  88.631.6 = 55.39 ( A )

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện :

Iđc ≥ max [ Ilv6 ; Imm6α ]

→Iđc ≥ max [ 14.18 ; 55.39 ] = 55.39 ( A )

→ Chọn cầu chì CC6 = 60 ( A )

- Chọn CC7 :

Theo điều kiện làm việc :

Iđc ≥ Kđt . ( Ilv1 + Ilv2 + Ilv3 + Ilv4 + Ilv5 +Ilv6 )

→Iđc ≥ 0.9 × ( 2.848 + 2.848 +3.56 + 4. 374 + 4.374 + 14.18 ) = 28.97 ( A )

Theo điều kiện khởi động :

Iđc ≥ Imm6 + Kđt × ( Ilv1+  Ilv2   Ilv3 +  Ilv4 +  Ilv5 ) 2.5

→Iđc ≥ 88.63+0.9  × ( 2.848+2.848+3.56+4.374+4.374 ) 2.5 = 41.93 ( A )

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện :

Iđc ≥ max [ 28.97 ; 41.93 ] = 41.93 ( A )

→ Chọn cầu chì CC7 = 80 ( A )

- Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ

Ic1 = Ilv1= 2.848 ( A ) → Chọn CTT LC1, LP1, LP4, KO6

Ic2 = Ilv2= 2.848 ( A ) → Chọn CTT LC1, LP1, LP4, KO6

Ic3 = Ilv3= 3.56 ( A ) → Chọn CTT LC1, LP1, LP4, KO6

Ic4 = Ilv4= 4.374  ( A ) → Chọn CTT LC1, LP1, LP4, KO6

Ic5 = Ilv5= 4.374 ( A ) → Chọn CTT LC1, LP1, LP4, KO6

Ic6 = Ilv6= 14.18 ( A ) → Chọn CTT LC1, D18

# KẾT LUẬN

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do trong tình hình dịch bệnh nên kiến thức của chúng em có phần hạn chế vì do học online trong suốt thời gian qua. Nhưng chúng em cũng đã cố gắng hoàn thành đề tài tiểu luận mà thầy đã giao, và đã nộp đúng thời hạn trong khi thời gian làm bài tiểu luận quá ngắn. Trong quá trình làm không thể tránh sai sót nên mong thầy thông cảm và đóng góp ý kiến đer chúng em hoàn thiện tốt hơn.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giáo trình trang bị điện hệ thống lạnh

- Giáo trình trang bị điện, điện lạnh

- Giáo trình trang bị điện – điện tử - điện lạnh