ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1. NGUYỄN ĐẶNG THÀNH KHANG - MSSV: 20001949

2. LÊ NGUYỄN HỮU VINH - MSSV: 20003060

3. TRƯƠNG VĂN VIỆT- MSSV: 20005250

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngành học: TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Lớp học: 20C1-LĐL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. NGUYỄN ĐẶNG THÀNH KHANG - MSSV: 20001949

2. LÊ NGUYỄN HỮU VINH - MSSV: 20003060

3. TRƯƠNG VĂN VIỆT- MSSV: 20005250

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngành học: TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Lớp học: 20C1-LĐL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Lời nói đầu

Lịch sử phát triển ngành lạnh. Từ trước công nguyên con người tuy chưa biết làm lạnh, nhưng đã biết đến tác dụng của lạnh và ứng dụng chúng phục vụ cuộc sống. Họ đã biết dùng mạch nước ngầm có nhiệt độ thấp chảy qua để chứa thực phẩm, giữ cho thực phẩm được lâu hơn . Người ai cập cổ đại đã biết dùng quạt cho nước bay hơi ở các hộp xốp đế làm mát không khí cách đây 2500 năm . Người ấn độ và người trung quốc cách đây 2000 năm đã biết trộn muối với nước hoặc với nước đá để tạo nhiệt độ thấp hơn . Kỹ thuật lạnh hiện đại phát triển khi giáo sư Black tìm ra ẩn nhiệt hoá hơi và ẩn nhiệt nóng chẩy vào năn 1761-1764. Con người đã biết làm lạnh bằng cách cho bay hơi chất lỏng ở áp suất thấp . Sau đó là sự hoá lỏng khí CO2 vào năm 1780 do Clouet và Monge tiến hành. Sang thế kỷ thứ 19 thì Faraday đã hoá lỏng được hàng loạt các chất khí như: H2S ; CO2 ; C2H2 ; NH3 ; O2 ; N2 ; HCL. Năm 1834 Tacob Perkins (Anh) đã phát minh ra máy lạnh nén hơi đầu tiên với đầy đủ các thiết bị hiện đại gồm có máy nén, dàn ngưng, dàn bay hơi, và van tiết lưu . Sau đó có hàng loạt các phát minh của kỹ sư Carres (pháp) về máy lạnh hấp thụ chu kỳ và lien tục với các mộ chất khác nhau. +Máy lạnh hấp thụ khuếch tán hoàn toàn không có chi tiết chuyển động được Gerppt (Đức) đăng ký phát minh 1899 và được Platen cùng Munter (Thụy điển) hoàn thiện năm 1922. Máy lạnh Ejector hơi nươc đầu tiên do Leiblane chế tạo năm 1910. Nó cấu tạo sất đơn giản, năng lượng tiêu tốn là nhiệt năng do đó có thể tận dụng các nguồn phế thải. Một sự kiện quan trọng của lịch sử phát triển kỹ thuật lạnh là việc sản xuất và ứng dụng Freon ở Mỹ vào năm 1930. Freon là các khí Hidrocarbon được thay thế một phần hay toàn bộ các nguyên tử hidro bằng các nguyen tử Halogen như : Cl ; F ; Br. Freon là những chất lạnh có nhiều tính quý báu như không cháy không nổ, không độc hại, phù hợp với chu trình làm việc của máy lạnh nén hơi. Nó đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy kỹ thuật lạnh phát triển. Nhất là kỹ thuật điều hòa không khí . Ngày nay kỹ thuật lạnh hiện đại đã phát triển sất mạnh mẽ, cùng với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật lạnh đã có những bước tiến vượt bậc. +Phạm vi nhiệt độ của kỹ thuật lạnh ngày càng được mở rộng.

Lời cảm ơn:

Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu bước vào và học tập tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng  TP. Hồ Chí Minh đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với nhiệt tình và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Võ Anh Hào đã cùng em trong 8 tuần học tập. Nếu không có những lời hướng dẫn của thầy dạy bảo tận tình thì em nghĩ đồ án môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của em còn non và xanh  , và còn rất nhiều  hạn chế không tránh khỏi những điều thiếu xót , em rất mong nhận được nhũng ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| NGUYỄN ĐẶNG THÀNH KHANG |  |  |
| LÊ NGUYỄN HỮU VINH |  |  |
| TRƯƠNG VĂN VIỆT |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| NGUYỄN ĐẶNG THÀNH KHANG |  |  |
| LÊ NGUYỄN HỮU VINH |  |  |
| TRƯƠNG VĂN VIỆT |  |  |

MỤC LỤC

Lời Cảm ơn ………………………………………………………

Nhận xét …………………………………………………………

Lời mở đầu ……………………………………………………….

Đề bài ……………………………………………………………..

Bài tập …………………………………………………………….

Kết luận …………………………………………………………...

Tài liệu tham khảo

NHÓM 5: LÊ NGUYỄN HỮU VINH, TRƯƠNG VĂN VIỆT, NGUYỄN ĐẶNG THÀNH KHANG

ĐỀ TIỂU LUẬN

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 3 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x1,5 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 10 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

Bài làm

Câu 1:

Câu 2:

- Cho cầu chì bảo vệ đường day chính bảo vệ động cơ

*CC1

Dòng diện định mức đc 1

Iđm1 =  I đm  = P đm 13 .U cos.. =  (2×2×103)3 . 380×0,8×0,8

Iđm 1 = 9,49 (A)

Dòng điện làm việt của đc 1

Ilv1 = Ilv2 = KI. I đm1 =  0,8×9,48 = 7,59(A)

Dòng điện  mở maý của ĐC1

Imm1 = Imm2= Kmm1×I đm 1

= 5 × 9,49 = 47,45 (A)

Theo đk  làm việt

I đc ≥ K đt (ILv1+ ILv2)

I đc ≥ 1 (7,59 + 7,59)

≥ 15,18 (A)

Theo điều kiện ĐC khỏi đông nhẹ

I đc ≥ Imm2+K đt ×I Lv1α

≥47,45+1 ×7,592,5

≥ 22,016 (A)

Dây chảy cầu chì chọn theo đk

I đc1 ≥ max (15,18; 22,016) =  22,016(A)

- Chọn cấu chi CC1 =25 (A)

*Chọn  CC2

Dòng điện mức của ĐC 3

I đm3 =  P đm 33.U.cos.

=  3.1033. 380×0,8×0,8

= 7,12 (A)

Dòng điện làm việt ĐC 3

I Lv3 = Kt3 × I đm3 = 1 ×7,12

=  7,12 (A)

Dòng điện mở  máy ĐC 3

Imm3 =  Kmm3 × Iđm3 =  5×7,12

= 35,6 (A)

ĐC khỏi đông nhẹ nên Imm3α =  35,62,5

=  14,24 (A)

Dây chảy  cấu chì chọn theo đk

I đc ≥ max [Ilv3;Imm3α]

≥ max [7,12 ;  14,24] =  14,24(A)

Chọn cầu chì cho CC2 =15(A)

*  Chọn CC3

Dòng  điện đm của ĐC4

I đm4 = P đm 43.U.cos.

= (2,15×103)3 ×220×0,9×0,9

= 9,72(A)

Dòng điện làm viêc ĐC4

I Lv4 =  kt ×I đm 4  = 0,9 ×9,72

= 8,75 (A)

Dòng điện mở máy  ĐC 4

I mm4 = Kmm4 × Iđm4 = 5,5× 9,72

= 53,46 (A)

Do đc khởi đông nhẹ nên Imm4α

= 53,462,5

= 21,38 (A)

Dây chảy cầu chì chọn theo đk

I đc ≥ max [Ilv4; Imm4α]

≥ max [8,75; 21,38] = 21,38 (A)

Chọn cầu chì cho CC3

*Chọn CC4

Dòng  điện đm của đc 5

I đm5 =   Pđm53 U.cos.

= (2×1,5×103)3 ×220×0,9×0,9 = 9,72(A)

Dòng điện làm việc của ĐC5

ILv5 =  kt5 ×I đm5 = 0,9× 9,72

= 8,75 (A)

Dòng điện mở máy  đc5

Imm5 = Kmm5 ×I đm5 = 5,5×9,72

= 53,46(A)

Do ĐC khỏi động nhẹ nên

Imm5α = 53,462,5 = 21,384 (A)

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

I đc ≥ max [ILv5;imm5α]

≥ max [8,75 ; 21,381] =  21,381 (A)

Chọn cầu chì cho CC4 = 25(A)

*chọn CC5

Theo đk làm việt

Iđc ≥ kđt (ILv4 + ILV5)

≥  1(8,75+8,75)

≥  17,5 (A)

Theo đk khỏi đông

I đc ≥ Imm5+kdt ×ILv42,5

≥ 53,46+1 ×8,752,5

≥ 24,88 (A)

Dòng  chảy cầu  chì chọn theo đk

I đc ≥ max [17,5 ; 24,88]

≥  max 24,88 (A)

Chọn cầu chì cho CC5 =25(A)

Chọn CC6 dòng diện của đc 6

Iđm6 = P đm63 U.cos.

= (10×103)3 ×380×0,75×0,75

=  25,32 (A)

Dòng  điên làm việc của đc 6

ILv6 = Kt6 × I đm6

= 0,8  × 25,32

= 20,25 (A)

Dòng điện mở máy của động cơ 6

Imm6 =Kmm6 x Iđm6 =5 x 25,32 =126,6(A)

Do khỏi động nặng nên Imm6α  = 126,61,6 = 79,12(A)

Dây  chảy cầu chì chọn theo đk

I đc ≥ max [ILV6; Imm6α]

≥ max [20,25 ; 79,12]

≥ max 79,12 (A)

Chon cầu chì cho CC6 = 80(A)

*CC7

Theo  đk làm việt của các đc

I đc ≥ Kdt (ILV1+ILV2+ILV4+ILV5+ILV6)

≥ 0,9 (7,59+ 7,59+ 7,12+8,75+8,75+20,25)

≥ 54,045(A)

I đc ≥ Imm6+Kđt (ILV1+ILV2+ILV4+ILV5+ILV6)2,5

≥126,6+0,9 (7,59+ 7,59+ 7,12+8,75+8,75+20,25)2,5

≥ 72,258 (A)

Dây chảy cầu chì chọn theo đk

I đc ≥ max [54,045 ; 72,258]

≥ 72,258 (A)

Chọn cầu chì cho CC7 = 80(A)

b)

Ic1 =  ILv1 = 7,59 (A)  chọn LC1 d09

Ic2  = ILv2 = 7,59 (A)  chọn LC1 d09

Ic3 =  ILv3 = 7,12(A)  chọn LC1 d09

Ic4 = ILv4 = 8,75(A)  chọn LC1 d12

Ic5 =  ILv5 = 8,75(A )  chọn LC1 d12

Ic6 =  LLV6 = 20,05 (A)  chọn LC1 d32

Câu 3:

KẾT LUẬN

chúng em có phần hạn chế vì do lần đầu làm tiều luận trong suốt thời gian qua. Nhưng chúng em cũng đã cố gắn hoàn thành đề tại tiểu luận mà thầy đã giao, và đã nộp đúng thời hạn trong khi thời gian làm bài tiểu luận quá ngắn. Trong quá trình làm không thể tránh sai sót mong thầy niệm tình chiếu cố để chúng em hoàn thiện hơn.

Tài liệu tham khảo

- Giáo trình trang bị hệ thống lanh

- Giáo trinh trang bi điện lanh

- Giáo trinh trang bi điện tử điện lanh