ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN THANH TÚ     - MSSV: 20004416

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học: 20004416

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. NGUYỄN THANH TÚ     - MSSV: 20004416

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1-LĐL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CÁM ƠN

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Lí Tự Trọng đã đưa ra môn học trang bị điện hệ thống lạnh vào chương trình giảng dạy. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bài giảng  viên bộ môn - Thầy Võ Anh Hào đã dạy dỗ, truyền đạt kiến ​​thức quý báu cho em trong thời gian học tập vừa qua. Trong thời gian tham gia lớp trang bị điện hệ thống lạnh , em có thêm cho mình  nhiều bổ ích kiến ​​thức, tinh thần học tập hiệu quả, tiêu chuẩn. Đây chắc chắn sẽ là những kiến ​​thức quý báu, là hành trang để em có thể vững bước sau này. Bộ môn trang bị điện hệ thống lạnh  là môn học thú vị  , vô cùng bổ ích và có tính năng cao cấp. Bảo đảm cung cấp đủ kiến ​​thức, liên kết với nhu cầu thực hiện của sinh viên. Tuy nhiên, làm vốn kiến ​​thức còn nhiều hạn chế và khả năng tiếp tục thực hiện.  Nhiều người ngỡ ngàng. Mặc dù em cố gắng hết sức nhưng chắc chắn rằng tiểu luận khó có thể tránh khỏi những thiếu sót và nhiều chỗ không chính xác, kính mong cô xem xét và góp ý cho bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn.  Em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Thanh Tú |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Thanh Tú |  |  |

LỜI MỞ ĐẦU

Trang bị điện hệ thống lạnh là một công việc một đề tài đáng được lưu tâm nhờ vào độ phổ biến của nó trong xả hội .Là một công việc liên quan đến điện tử và có ảnh hưởng tốt tới đời xống xã hội .Với sự phổ biến của nó nó có thể đem tới sự phát triển hiện đại và hửu ích hơn cho đời sống con người hiện nay .Nhận thầy được tầm quan trọng của đầu tư phát triển đổi với nền kinh tế cùng với những kiến thức đã được học, em quyết định lựa chọn đề tài : " Trang bị điện hệ thống lạnh "Mặc đủ đã cổ gắng hết khả năng của mình nhưng do trình độ kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, nên không tránh khỏi có những sơ sót. Em rất mong được sự nhận xét, đánh giá, đóng góp ý kiến của các thầy để bài tập này được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

Lời cảm ơn…………………………………………4

Nhận xét……………………………………………5,6

Lời mở đầu………………………………………...7

Đề bài………………………………………………9,10

Bài tập……………………………………………..11,12,13,14

Kết luận……………………………………………15

Tài liệu tham khảo………………………………..16

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 6

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 5 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x2 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 13 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

A,

*CC1

* Dòng điện định mức đc1

Iđm1 = Iđm2 = Pđm13*U*COSφ*N = (2*2*103*380*0,8*0,8 = 9,49(A)

* Dòng điện làm việc của ĐC1

ILV1 = ILV2 = Kt * Iđm1 = 0,8*9,45=7,59 (A)

* Dòng điện mở máy của ĐC1

Imm1 = Imm2= Kmm1 * Iđm1= 5*9,49=47,45 (A)

* Theo điều kiện làm việc

Iđc  ≥ Rđt  ( Ilv1 + Ilv2 )

Iđc ≥ 1( 7,59+7,59)

≥ 15,18A

* Theo điều kiện động cơ khởi động nhẹ:

Iđc  ≥ Imm2 + Kđt * ILV1

≥ 47,45+1 *7,5925

≥ 22,016A

* Dây chảy cầu chì chạy theo điều kiện:

Iđc ≥  Max (15,18;22,016) = 22,016A

* Chọn cầu chì CC1 có Iđc1 =25A

* Chọn CC2

* Dòng điện định mức đc1

Iđm3  = Pđm33*U*COSφ*N = (5*103)3*380*0,8*0,8 = 11,86(A)

* Dòng điện làm việc của ĐC3

ILV3 = KT3 * Iđm3 = 1*11,86=11,86 (A)

* Dòng điện mở máy của ĐC3

Imm3 = Kmm3 * Iđm3= 5*11,86= 59,3 (A)

* Theo điều kiện động cơ khởi động nhẹ:

Imm3 = 59,32,5 =23,72A

* Dây chảy cầu chì chạy theo điều kiện:

Iđc ≥  Max [ILV3 ; Iα = 23,72A

≥  Max [ 7,12 ; 23,72] = 23,72A

≫ Chọn cầu chì cho CC2 có Iđc3 bằng 25A

* Chọn CC3

* Dòng điện định mức Đc4

Iđm4 = Pđm43*U*COSφ*N = (2*2*103)3*380*0,8*0,8 = 12,95(A)

* Dòng điện làm việc của ĐC4

ILV4= KT4 * Iđm4 = 0,9*12,95=11,65 (A)

* Dòng điện mở máy của ĐC4

Imm4= Kmm4 * Iđm4= 5,5*12,95= 71,2 (A)

*Do  động cơ khởi động nhẹ nên :

Imm4α = 71,22,5 =28,48A

* Dây chảy cầu chì chạy theo điều kiện:

Iđc ≥  Max [ILV4 ; Iα]

≥  Max [ 11,65 ; 28,48] = 28,48A

≫ Chọn cầu chì cho CC3 có Iđc4 bằng 35A

* Chọn CC4

* Dòng điện định mức Đc5

Iđm5= Pđm53*U*COSφ*N = (2*2*103)3*380*0,8*0,8 = 12,95(A)

* Dòng điện làm việc của ĐC4

ILV5 = KT5 * Iđm5 = 0,9*12,95=11,65 (A)

* Dòng điện mở máy của ĐC4

Imm5= Kmm5 * Iđm5= 5,5*12,95= 71,2 (A)

*Do  động cơ khởi động nhẹ nên :

Imm5α = 71,22,5 =28,48A

* Dây chảy cầu chì chạy theo điều kiện:

Iđc ≥  Max [ILV5 ; Iα]

≥  Max [ 11,65 ; 28,48] = 28,48A

≫ Chọn cầu chì cho CC5 có DC5 bằng 35A

* Chọn CC6

* Dòng điện định mức đc6

Iđm6  = Pđm63*U*COSφ*N = (13*103)3*380*0,75*0,8 = 32,9(A)

* Dòng điện làm việc của ĐC6

ILV6 = ILV6 = KT6 * Iđm6 = 0,8*32,9=26,32 (A)

* Dòng điện mở máy của ĐC6

Imm6 = Kmm6 * Iđm6= 5*32,9= 164,5(A)

*Do  động cơ khởi động nặng nên :

Imm6α = 164,51,6 =102,8A

* Dây chảy cầu chì chạy theo điều kiện:

Iđc ≥  Max [ILV6 ; Imm6α]

≥  Max [ 26,32 ; 102,8] = 102,8A

≫ Chọn cầu chì cho CC6 có đc6  bằng 125A

* Chọn CC7

* Theo điều kiện làm việc của các động cơ:

Iđc ≥ Kđt ( Ilv1 + Ilv2 +Ilv3 +ILV4+ ILV5+ ILV6)

= 0,9*(7,59+7,59+11,86+11,65+11,65+26,32) = 68,99 A

IĐC ≥ Imm6 +KĐT*( Ilv1 + Ilv2 +Ilv3 +ILV4+ ILV5+ ILV6)2,5

= 164,5+0,9*(7,59+7,59+11,86+11,65+11,65+26,32)  2,5 = 93,39A

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Iđc ≥ Max [68,99; 93,39] = 93,39A

Chọn cầu chì cho CC7 có đc7= 100A

B,

IC1 = ILv1 =7,59 (A) Chọn

IC2 = ILv2 =7,59 (A) Chọn

IC3 = ILv3 =11,86 (A) Chọn

IC4 = ILv4 =11,65 (A) Chọn

IC5 = ILv5 =11,65 (A) Chọn

IC6 = ILv6 =26,32 (A) Chọn

KẾT LUẬN

Vì gặp nhiều khó khăn trong tình hình dịch bệnh hiện nay nên kiến thức của chúng em có phần hạn chế vì do học online trong suốt thời gian qua. Nhưng chúng em cũng đã cố gắn hoàn thành đề tại tiểu luận mà thầy đã giao, và đã nộp đúng thời hạn trong khi thời gian làm bài tiểu luận quá ngắn. Trong quá trình làm không thể tránh sai sót mong thầy niệm tình chiếu cố để chúng em hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giao trình trang bị điện trong hệ thống lạnh.

- Gíao trình trang bị điện điện lạnh.

- Giao trình hệ thống trang bị điện.