ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN TẤN KHANG  - MSSV:20004498

2. PHẠM TUẤN KIỆT         - MSSV:20003298

3. NGUYỄN CHÍ TƯỜNG   - MSSV:20003436

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: VẬN HÀNH SỮA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học: 20C1 – VSL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. NGUYỄN TẤN KHANG    - MSSV:20004498

2 PHẠM TUẤN KIỆT            - MSSV:20003298

3. NGUYỄN CHÍ TƯỜNG     - MSSV:20003436

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: VẬN HÀNH SỮA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học: 20C1 – VSL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CÁM ƠN

Lời đầu tiên, xin cho phép chúng em được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất và chân thành nhất đến các cá nhân, tổ chức đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ em trong quá trình học tập và nghiên cứu về đề tài này. Từ khi bắt đầu đi học đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô và các bạn.

Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin được tri ân các thầy cô giáo trong trường đã dạy dỗ chúng em những kiến ​​thức quý báu trong suốt thời gian đi học. Nhờ sự hướng dẫn, chỉ bảo của các thầy cô giáo mà đề tài nghiên cứu của em có thể hoàn thành tốt đẹp.

Em xin chân thành cảm ơn một lần nữa đến người thầy - người đã trực tiếp giúp đỡ, quan tâm và hướng dẫn em hoàn thành tốt bài báo cáo này trong thời gian vừa qua.

Buổi báo cáo thực tập kéo dài gần 3 tuần. Bước đầu đi vào thực tế của em còn nhiều hạn chế, còn nhiều bỡ ngỡ nên không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy Cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn đồng thời có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

LỜI MỞ ĐẦU
 Sự phát triển kinh tế của mỗi nước phụ thuộc rất nhiều vào mức độ cơ giới hóa và tự động hóa các quá trình sản xuất. Nước ta đang ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế. Nhu cầu
xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và các cơ sở hạ tầng ngày
càng tăng. Việc sử dụng các máy móc và trang bị kĩ thuật xây dựng đã có
bước tiến đáng kể. Nhiều loại máy móc mới hiện đại xuất hiện phục vụ cho
công nghiệp xây dựng.  Các trang thiết bị điện, các hệ thống truyền động
điện là một bộ phận quan trọng, đóng góp vai trò đáng kể trong việc nâng

cao hiệu suất làm việc của các loại máy móc xây dựng khác nhau. Nhu cầu
kiến thức về trang bị điện và hệ thống truyền động điện trong xây dựng của
các cán bộ trong ngành ngày càng cao nhằm đáp ứng cho việc sử dụng,
vận hành máy móc có hiệu quả cũng như cho nghiên cứu cải tiến nâng cao
cải tiến nâng cao chất lượng của các hệ thống trang bị điện để đáp ứng
các yêu cầu công nghệ mới.

ĐỀ TIỂU LUẬN

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x1,5 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 2 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x1,5 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 7 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

NỘI DUNG TIỂU LUẬN NHÓM 2

- Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính,bảo vệ các động cơ.

* Chọn cầu chì 1: Do động cơ 1 và 2 đều là động cơ bơm nước ta có:

- Dòng điện định mức của 2 động cơ

Iđm1,2=Pđm13×Uđm1×cosφ×η

=2×1,5×1033×380×0,8×0.8=7,12(A)

- Dòng điện làm việc của 2 động cơ:

ILV1,2=Kt1,2×Iđm1,2=0,8×7,12=5,7 (A)

- Dòng điện mở máy của 2 động cơ:

Imm1,2=Kmm1,2×Iđm1,2=5×7,12=35,6 (A)

- Do 2 động cơ khởi động nặng:

Imm1,2α=35,61,6=22,25 (A)

⟹ Dây  chảy của cầu chì được chọn theo điều kiện:

Idc1,2= maxILV1,2Imm1α=max5,7÷22,25=22,25 (A)

⟹ Chọn cầu chì cho đông cơ 1 và 2 có  Idc1,2=35(A)

* Chọn cầu chì 2: CC2

- Dòng điện định mức của động cơ 3:

Iđm3=Pđm33×Uđm3×cosφ×η

=2×1033×380×0,8×0,8=4,75 (A)

- Dòng điện làm việc của động cơ 3:

ILV3=Kt3×Iđm3=1×4,75=4,75(A)

- Dòng điện mở máy của động cơ 3:

Imm3=Kmm3×Iđm3=5×4,75=23,75(A)

- Do động cơ khởi động nhẹ:

Imm3α=23,752,5=9,5 (A)

⟹ Dây chảy của cầu chì được chọn theo điều kiện:

Idc3= maxILV3,Imm3α=max4,75÷9,5=9,5(A)

⟹ Chọn cầu chì cho đông cơ 3 có Idc3=20 (A)

* Chọn cầu chì 5: CC5

* Chọn cầu chì 3 cho động cơ 4

- Dòng điện định mức của động cơ 4:

Iđm4=Pđm43×Uđm4×cosφ×η

=1,5×1033×220×0,9×0,9=4,86 (A)

- Dòng điện làm việc của động cơ 4:

ILV4=Kt4×Iđm4=0,9×4,80=4,37(A)

- Dòng điện mở máy của động cơ 4:

Imm4=Kmm4×Iđm4=5,5×4,86=26,73 (A)

- Do  động cơ khởi động nhẹ:

Imm4α=26,732,5=10,69(A)

⟹ Idây chảy của động cơ 4:

Idc4= maxILV4,Imm4α=max4,37÷10,69=10,69 (A)

⟹ Chọn cầu chì cho động cơ 4 có Idc=15 (A)

* Chọn cầu chì 4 cho động cơ 5

- Dòng điện định mức của động cơ 5:

Iđm5=Pđm53×Uđm5×cosφ×η

=1,5×1033×220×0,9×0,9=4,86 (A)

- Dòng điện làm việc của động cơ 5:

ILV5=Kt5×Iđm5=0,9×4,80=4,37(A)

- Dòng điện mở máy của động cơ 5:

Imm5=Kmm5×Iđm5=5,5×4,86=26,73 (A)

- Do  động cơ khởi động nhẹ:

Imm5α=26,732,5=10,69(A)

⟹ Idây chảy của động cơ 5:

Idc5= maxILV5,Imm5α=max4,37÷10,69=10,69 (A)

⟹ Chọn cầu chì cho động cơ 5 có Idc5=15 (A)

- Ta có :

Theo điều kiện làm việc:

Idc5≥ Kt5(ILV4+ILV5)

⟹Idc5≥0,9×(4,37+4,37)=7,86(A)

- Theo điều kiện khởi động:

Idc5≥Imm5+Kt5(ILV4+ILV5)2,5

Idc5≥26,73+0,9×(4,37+4,37)2,5=13,84(A)

- Dây chảy của cầu chì 5:

Idc5≥ max7,87÷13,84=13,84(A)

⟹ Chọn cầu chì cho động cơ 5 có Idc5=15(A)

* Chọn cầu chì 6: CC6

- Dòng điện định mức của động cơ 6:

Iđm6=Pđm63×Uđm6×cosφ×η

=7×1033×380×0,75×0,8=17,72 (A)

- Dòng điện làm việc của động cơ 6:

ILV6=Kt6×Iđm6=0,8×17,72=14,17(A)

- Dòng điện mở máy của động cơ 6:

Imm6=Kmm6×Iđm6=5×17,72=88,6 (A)

- Do động cơ khởi động nặng:

Imm6α=88,61,6=55,37 (A)

⟹ Dây chảy của cầu chì được chọn theo điều kiện:

Idc= maxILV6,Imm6α=max14,17÷55,37=55,37(A)

⟹ Chọn cầu chì cho động cơ 6 có Idc6=80(A)

*Chọn cầu chì 7 :CC7

- Theo điều kiện làm việc

Idc7≥Kt7(ILV1+ILV2+ILV3+ILV4+ILV5+ILV6)

→ Idc7≥ 0,9×(5,7+5,7+4,75+4,37+4,37+14,17)=35,15(A)

* Theo điều kiện khởi động:

Idc7≥Imm7+Kt7(ILV1+ILV2+ILV6)1,6

Idc7≥126,6+0,9×5,7+5,7+14,171,6=93,5(A)

Dây chảy của cầu chì được chọn theo điều kiện:

Idc7=max35,15÷93,5=93,5(A)

⟹ Chọn cầu chì cho động cơ 7 có Idc7=100(A)

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.   ​​​​​​​ ​​​​

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

GIẢI

- Cường độ dòng điện ngắt và chọn công tắc tơ cho động cơ:

*Cường độ dòng điện Ingắt:

-IC1=ILV1=3,8(A)

⟶ Chọn công tắc tơ M1: LC1,LP1-K09

-IC2=ILV2=3,8(A)

⟶ Chọn công tắc tơ M2: LC1,LP1-K09

-IC3=ILV3=9,50(A)

⟶ Chọn công tắc tơ M3: LC1-D12

-IC4=ILV4=4,37(A)

⟶ Chọn công tắc tơ M4: LC1,LP1,LP4-K09

-IC5=ILV5=4,37(A)

⟶ Chọn công tắc tơ M5: LC1,LP1,LP4-K09

-IC6=ILV6=20,26(A)

⟶ Chọn công tắc tơ M6: LC1-D32

KẾT LUẬN

Đồ án Trang Bị Điện giúp cho sinh viên nắm bắt được những kiến thức
cơ bản nhất về trang thiết bị điện sử dụng trong ngành xây dựng nói riêng.
Từ việc hiểu và thiết kế được những mạch điều khiển đơn giản để tiến tới
những mạch phức tạp hơn. Hoàn thành đồ án trang bị điện sẽ giúp sinh
viên có được những kỹ năng tính toán những khí cụ điện phổ thong, cách
bố trí mạch điện, cách lựa chọn khí cụ hợp lý của mạch điện điều khiển
các cơ cấu được sử dụng trong máy xây dựng.
   Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô Phó Bảo Bình
đã giúp em hoàn thành Đồ án Trang bị điện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO