ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1.PHÙNG VĂN HÙNG      - MSSV:20004812

2.NGUYỄN THANH THOẠI  - MSSV:20004765

3. TRẦN HOÀNG GIANG    - MSSV:20004896

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1-vsl1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. PHÙNG VĂN HÙNG       - MSSV:20004812

2. NGUYỄN THANH THOẠI  - MSSV:20004765

3. TRẦN HOÀNG GIANG     - MSSV:20004896

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1-vsl1

GV CHẤM 1					    GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CÁM ƠN

Qua thời gian xã hội vẫn đang cố gắng chống dịch vừa qua nhóm tiểu luận chúng em cũng như cả lớp có lời cảm ơn gửi đến thầy cùng ban giám hiệu của trường CĐ LÍ TỰ TRỌNG đã giúp đỡ bọn em qua việc học tập tại nhà để cũng cố về kiến thức và hỗ trợ để được làm các bài thi onlive qua đó hoàn thành học phần đúng như dự kiến để chuẩn bị cho năm học mới thuận lợi hơn.một lần nữa nhóm em xin chân thành cảm ơn.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay việc mua sắm tại các siệu đã trở nên phổ biến và quen thuộc đối với người dân . tại siêu thị hàng hoá được bày bán rất phong phú và đa dạng bên cánh đó là hệ thống bảo quản thực phẩm được bố trí nghiêm ngặt và an toàn đáp ứng nhu cầu của người dân trong những lúc xã hội gặp biến cố điển hình là hiện tại về việc xã hội đang trống trọi với đại dịch covid 19.Qua đó chúng ta có thể thấy được việc trang bị các hệ thống lạnh quan trọng như thế nào đối với xã hội và con người ngày nay.

MỤC LỤC

Lời cảm ơn:...................................................... (1)

Lời mở đầu :..................................................... (2)

Nội dung tiểu luận:.......................................... (3)

Kết luận:........................................................... (4)

Nhận xét của giảng viên:..................................(5)

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ BÀI:

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x7 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 7 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x5 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 27 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

LỜI GIẢI:

A:tính chọn cầu chì :

Cầu chì là khí cụ để bảo vệ mạch điện khi ngắn mạch .Thời gian cắt của cầu chì phụ thuộc vào vật liệu làm dây chảy .Cầu chì là thiết bị bảo vệ mạch đơn giản ,rẻ tiền nhưng độ nhạy kém .Nó chỉ tác động khi dòng điện lớn hơn định mức nhiều lần

Các điều kiện chọn và kiểm tra cầu chì được tóm tắt ở bảng sau :

| Thứ tự | Đại lượng lựa chọn và kiểm tra | Ký hiệu | Công thức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện áp định mức | Uđm CC | Uđm CC ≥ Uđm mạng |
| 2 | Dòng điện định mức | Iđm CC | Iđm CC ≥ Ilv max |
| 3 | Công suất cắt định mức | Sđm cắt CC | Sđm cắt CC≥ SN |

Chọn  Uđm CC ≥ Uđm mạng  = 380V

Iđm CC ≥ Ilv max

### Tính chọn Công tắc tơ

### Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

- Cấu tạo

Công tắc tơ xoay chiều 3 pha là khí cụ điện dùng để đóng ngắt mạch điện xoay chiều, với dòng điện lớn hơn 15A. Công tắc tơ gồm các bộ phận chính sau:

- Hệ thống tiếp điểm gồm có tiếp điểm động và tiếp điểm tĩnh, tiếp điểm thường đóng  và tiếp điểm thường mở .

- Hệ thống thanh dẫn: thanh dẫn động và thanh dẫn tĩnh.

- Nam châm điện xoay chiều.

- Cuộn dây nam châm điện xoay chiều.

- Hệ thống lò xo: lò xo nhả, lò xo tiếp điểm, lò xo giảm chấn rung...

- Các vít đầu mối và dây dẫn mềm.

- Buồng dập hồ quang.

Công tắc tơ 3 pha (a) và nguyên lý cấu tạo (b)

1.a,b,c –tiếp điểm thường mở;2-tiếp điểm thường đóng; 3-lò xo; 5-miếng sắt (Fe) bị hút; 6-cuộn hút công tắc tơ

- Nguyên lý hoạt động

Khi cho điện vào cuộn dây, luồng từ thông sẽ được sinh ra trong nam châm điện . Luồng từ thông này sẽ sinh ra một lực điện từ. Khi lực điện từ lớn hơn lực cơ thì nắp mạch từ được hút về phía mạch từ tĩnh, trên mạch từ tĩnh có gắn vòng ngắn mạch để chống rung, làm cho tiếp điểm động tiếp xúc với tiếp điểm tĩnh. Tiếp điểm tĩnh được gắn trên thanh dẫn, đầu kia của thanh dẫn vít bắt dây điện ra, vào. Các lò xo tiếp điểm có tác dụng duy trì một lực đẩy tiếp điểm cần thiết. Đồng thời tiếp điểm phụ cũng được đóng vào đối với tiếp điểm phụ thường mở và mở ra đối với tiếp điểm thường đóng. Lò xo nhả bị nén lại.

Khi ngắt điện vào cuộn dây, luồng từ thông sẽ giảm xuống về 0, đồng thời lực điện từ do nam châm điện sinh ra cũng giảm về 0. Khi đó lò xo nhả sẽ đẩy toàn bộ phận động của công tắc tơ lên và cắt dòng điện tải ra. Khi tiếp điểm động tách khỏi tiếp điểm tĩnh của mạch từ chính thì hồ quang sẽ xuất hiện giữa hai tiếp điện. Nhờ các vách ngăn trong buồng dập hồ quang, hồ quang sẽ được dập tắt.

### Thông số kỹ thuật và điều kiện lựa chọn

- Thông số kỹ thuật :

Dòng điện định mức Uđm (U)

Dòng điện định mức  Iđm (A)

Điện áp cuộn dây        Ucd (U)

Khả năng cắt và khả năng đóng

Tần số thao tác

- Điều khiện lựa chọn :

Đảm bảo độ bền của các chi tiết bộ phận cách và khoảng cách điện khi làm viêc với điện áp cực đại. kéo dài và trong điều kiện của môi trường xung quanh (mưa,bụi…) cũng như khi có điện áp nội bộ hoặc quá điện do khí quyển gây ra. Độ bền cơ tính của các bộ phận khí cụ điện trong thời gian giới hạn số lần thao tác thiết kế, thời hạn làm việc ở chế độ làm việc và chế độ sự cố.

Đảm bảo khả năng đóng ngắt ở chế độ định mức và chế độ sự cố. Độ bền thông điện của các chi tiết, bộ phận.

Có kết cấu đơn giản, khối lượng và kích thước bé.

Từ các phân tích trên ta chọn công tắc tơ căn cứ vào các tiêu chuẩn sau.

| Thứ tự | Đại lượng lựa chọn và kiểm tra | Ký hiệu | Công thức để chọn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện áp định mức | UđmA | UđmA≥ U đm mạng |
| 2 | Dòng điện định mức | IđmA | IđmA≥Ilv max |
| 3 | Dòng điện cắt định mức | ICđm A | ICđm A ≥IN |
| 4 | Công suất cắt định mức | Sđmcắt A | Sđmcắt A ≥ S N |

→  chọn  UđmA≥ U đm mạng

IđmA≥Ilv max

ICđm A ≥IN

KẾT LUẬN

Qua phần làm tiểu luận trên mà nhóm em đã được làm việc nhóm để đạt hiệu qủa tốt hơn và bổ sung kiến thức cho nhau qua đó em được bổ sung thêm kiến thức về chuyên ngành mình đang học biết vận vận dung các kiến thức có sắn để áp dụng vào thưc tế nhưng thời gian làm bài có hạn nên chưa thể đi sâu vào thực tế em mong rằng trong thời gian sớm nhất bọn em có thể đi sâu vào thực tế hơn để trải nghiệm và học hỏi . em biết rằng bài làm đang còn nhiều thiếu sót em mong được giúp đỡ từ phía thầy . em xin trần thành cảm ơn