ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN LƯƠNG MINH KHANG - MSSV: 20002055

2. LÊ THÀNH ĐẠT – MSSV: 20004481

TIỂU LUẬN MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN – HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1-vsl1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. NGUYỄN LƯƠNG MINH KHANG - MSSV: 20002055

2. LÊ THÀNH ĐẠT - MSSV: 20004481

TIỂU LUẬN MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN – HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1-vsl1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Lê Thành Đạt |  |  |
| Nguyễn Lương Minh Khang |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Lê Thành Đạt |  |  |
| Nguyễn Lương Minh Khang |  |  |

Mục Lục

LỜI NÓI ĐẦU	5

NỘI DUNG TIỂU LUẬN	6

Bài làm	8

a) Tính cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ	9

b) Cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6:	13

KẾT LUẬN	14

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng và sản xuất thực phẩm, các hệ thống máy móc công nghiệp đang ngày càng chiếm vai trò then chốt trong việc làm giảm giá thành sản phẩm và tăng năng suất lao động. Đối với đời sống thường nhật, việc sử dụng các loại máy móc để cải thiện chất lượng cuộc sống là một điều tất yếu. Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, nhu cầu đối với các loại máy công nghiệp là hết sức đa dạng. Tuy nhiên, lâu nay thị trường này vốn thuộc về các nhà sản xuất thiết bị nướcc ngoài với rất nhiều ưu thế về công nghệ và kinh nghiệm, việc sản xuất máy móc trong nước thường không đáp ứng tốt về mặt chất lượng và năng suất mặc dù vẫn có ưu thế về giá thành. Vì vậy, đòi hỏi bức bách đối với lớp kỹ sư trẻ hiện nay là phải thiết kế những loại máy ngày càng tốt hơn trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt được của những đàn anh đi trước và mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới nhất của thế giới vào việc thiết kế và tiến tới chế tạo các loại máy móc đa dạng đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống. Tại các gia đình, công sở và trƣờng học “máy nước uống nước nóng - lạnh” đã và đang dần thay thế các loại vật dụng chứa nước uống khác. Sử dụng các bình nước lọc sẵn của các hãng tuy chất lượng có đảm bảo nhưng chi phí, giá thành sẽ khá cao so với mặt bằng chung kinh tế hiện nay vì nước ta còn đang phát triển, việc đun nước khá bất tiện và đun nhiều sẽ sử dụng không hết, để lâu nước uống sẽ không đảm bảo vệ sinh, không thích hợp cho cho những nơi như công sở nhất là trường học. Việc thiết kế các loại máy công nghiệp rất phức tạp và chắc chắn không tránh khỏi sai sót do trình độ và kinh nghiệm thực tế của sinh viên nước ta vẫn còn thấp so với các nước, nhưng hy vọng rằng với sự dìu dắt của các thầy cô và sự nỗ lực tự thân của các sinh viên trẻ, trong tương lai gần chúng ta sẽ tự sản xuất được những loại máy đáp ứng được đòi hỏi của thị trường. Sau thời gian học tập tại trường, được sự chỉ bảo hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô trong ngành vận hành lắp đặt sửa chữa thiết bị lạnh trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng em đã kết thúc khóa học và đã tích lũy được vốn kiến thức nhất định. Tiểu luận môn học , là nhiệm vụ và là yêu cầu của sinh viên để hoàn thành môn học, đồng thời nó cũng giúp cho sinh viên tổng kết được những kiến thức đã học trong suốt quá trình học tập, cũng như phần nào xác định công việc mà mình sẽ làm trong tương lai khi tốt nghiệp ra trường. Và kỹ năng nhiều hơn làm việc theo nhóm một cách hiệu quả nhất. Với tiểu luận môn “ Trang bị điện hệ thống lạnh”.

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 3: NGUYỄN LƯƠNG MINH KHANG; LÊ THÀNH ĐẠT

ĐỀ TIỂU LUẬN

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 2 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x1,5 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 12 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

Bài làm

Sơ đồ mạch điều khiển và mạch động lực

a) Tính cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ

*Chọn cầu chì 1:

Dòng điện định mức của động cơ M1

Iđm=Pđm3.Uđm.cosφ.ի=2.1033.380.0,8.0,8=4,74 (A)

Dòng điện làm việc của ĐC

Ilv=Kt.Iđm=0,8.4,74=3,79 (A)

Dòng điện mở máy của ĐC

Imm=Kmm.Iđm= 5.4,74 = 23,7 (A)

Dòng điện của ĐC2

Iđm2Pđm3.Uđm2.cosφ.ի2.1033.380.0,8.0,8 = 4,74 (A)

Dòng điện làm việc của ĐC

IIv=Kt.Iđm=0,8.4,74 = 3,79 (A)

Dòng điện mở máy của ĐC

Imm2=Kmm.Iđm= 5.4,74 = 23,7 (A)

Theo điều kiện khởi động

Iđc1≥Imm1+Kđt(ILV1)2,5

IĐc1≥23,7+1(3,79)2,5 = 11,5 (A)

Dòng chảy cầu chì theo điều kiện

IDC1≥ max [3,79;11,5] = 22,5 (A)

- Chọn cầu chì CC1 có IĐC1= 15A

*Chọn CC2

Dòng điện đm của động cơ 3

Iđm3Pđm33Uđm3.cosφ.ի2.1033.380.0,8.0,8= 4,74 (A)

Dòng điện của động cơ

ILV3=Kt3.Iđm3=1.4,74 = 4,74

Dòng điện mở máy của động cơ

Imm3=Kmm.Iđm=5.4,74 = 23,7 (A)

Do động cơ khởi động nhẹ

Imm2=23,72,5 = 9,48 (A)

Dòng chảy cầu chì được chọn theo điều kiện

Iđc= max [ ILV3; Imm32] = max [ 4,74 ; 9,48 ] = 9,48

Chọn cầu chì hạ áp của Iđc= 15A

*Chọn CC3

Dòng điện đinh mức của ĐC 4

Iđm4=Pđm4Uđm4.cosφ.ի = 2.103220.0,9.0,9 = 11,22 (A)

Dòng điện làm việc của động cơ

ILV4=Kt4.Iđm4= 0,9 . 11,22 = 10,09 (A)

Dòng điện mở máy của ĐC

Imm4=Kmm4.Iđm4= 5,5 . 11,22= 61,71 (A)

Do động cơ hoạt động nhẹ nên

Imin2=61,752,5 = 24,68 (A)

Dòng chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Iđc3≥max [ 10,9;24,68] = 21,18 (A)

Chọn cầu chì hạ áp có Iđc3= 25 (A)

*Chọn CC4

Dòng điện đm của ĐC 5

Iđm5=Pđm5Uđm5.cosφ.ի = 1,5.103220.0,9.0,9 = 8,41(A)

Dòng điện làm việc của ĐC

ILV5=Kt5.IĐm5= 0,9 . 8,41 = 7,57(A)

Dòng điện mở máy của ĐC

Imm5=Kmm5.Iđm5= 5,5.8,41= 46,255 (A)

Do động cơ hoạt động nhẹ

Nên:

Imm52=46,2552,5 = 18,502 (A)

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

IĐC4≥ max [7,57;18,502 ] = 18,502

- Chọn cầu chì hạ áp IĐC4= 20A

*Chọn CC5

Theo điều kiện làm việc

IĐc5≥Kđt(ILV4+ILV5)

Iđc5 1 ( 10,09 + 7,57 ) = 17,66(A)

Theo điều kiện khởi động

Iđc5≥Imm5+Kđt.ILV42,5

Iđc5≥18,502+1+10,092,5

Iđc5≥ 11,84 (A)

Dây chảy cầu chì theo điều kiện

Iđc5≥ max [ 17,66;11,84] = 17,66

Chọn cầu chì CC5 có ILV5= 20(A)

*Chọn CC6

Dòng điện định mức của động cơ 6

Iđm6Pđm63Uđm6cosφ.ի = 12.1033.380.0,75.0,8 = 30,38(A)

Dòng điện làm việc của động cơ

ILV6=Kt6.Iđm6= 0,8.30,38 = 24,304(A)

Dòng điện mở máy động cơ

Imm6=Kmm6.Iđm6= 5.30,38 = 151,9(A)

Do động cơ khởi động nặng

Imm62 = 151,91,6 = 94,94(A)

Dây chảy cầu chì theo điều kiện

Iđc6≥ max [ 24,30;94,94] = 94,94 (A)

Chọn cầu chì hạ áp Iđc=100 (A)

*Chọn CC7

Theo điều kiện làm việc

Iđc7≥Kđt(ILV1+ILV2+ILV3+ILV4+ILV5+ILV6)

- Iđc7 0,9(3,79+3,79+4,74+10,09+7,57+24,304) = 48,85(A)

Theo điều kiện khởi động

Iđc7≥ Imm6+KđtILV1+ILV2+ILV3+ILV4+ILV5+ILV62,5 = 171,44 (A)

Chọn cầu chì CC7 có Iđc7= 200 (A)

b) Cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6:

Ic1= ILV1 = 3,792(A) → Chọn contactor: LC1E0610M5

Ic2=ILV2= 1,424(A) → Chọn contactor: LC1E0610M5

Ic3=ILV3= 3,56(A) → Chọn contactor: LC1E0610M5

Ic4=ILV3 = 5,823(A) → Chọn contactor: MC-9a AC220V

Ic5=ILV5 = 2,178(A) → Chọn contactor: MC-6a AC220V

Ic6=ILV6 = 14,176(A) → Chọn contactor: MC-18a AC380V

KẾT LUẬN

Điện có vai trò quan trong và cấn thiết trong cuộc sống và hoạt động của con người ngày này. Một cách dễ hiêu hơn, không có điện thì không thể sản xuất cũng như sinh hoạt. Sau khi làm xong bài tiểu luận môn trang thiết bị điện – hệ thống lạnh sinh viên năm rõ được kiến thức cơ bản và tìm hiểu xâu hơn về kỹ thuẩ điện, các giải pháp sử dụng điện an toàn cũng như tiết kiệm điện năng, nắm rõ được các mạch điện cơ bản. Biết tính toán và thiết kế được các hệ thống điện lạnh trong dân dụng và công nghiệp. Do kiến thức và thời gian còn hạn hẹp nên rất mong thầy cô bỏ qua.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2000

Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2001

_