ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1. LÊ GIA HUY	- MSSV: 20004976

2. LÊ NGUYỄN ĐỨC HUY	- MSSV: 20002150

3. TRẦN KHÁNH DUY	- MSSV: 20003569

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Vận Hành Sửa Chữa Thiết Bị Lạnh

Lớp học: 20C1 – VSL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. LÊ GIA HUY	- MSSV: 20004976

2. LÊ NGUYỄN ĐỨC HUY	- MSSV: 20002150

3. TRẦN KHÁNH DUY	- MSSV: 20003569

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Vận Hành Sửa Chữa Thiết Bị Lạnh

Lớp học: 20C1 – VSL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CÁM ƠN

Đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng đã đưa môn học Trang bị điện hệ thống lạnh vào trong chương trình giảng dạy. Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên bộ môn – Thầy Võ Anh Hào đã dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian học tập vừa qua. Thông qua lớp học Trang bị điện hệ thống lạnh của thầy, chúng em đã có thêm cho mình nhiều kiến thức bổ ích, rèn luyện một thái độ học tập hiệu quả, nghiêm túc. Đây chắc chắn sẽ là những kiến thức quý báu và hành trang để chúng em có thể vững bước trên con đường sự nghiệp sau này.

Thêm vào đó, chúng em nhận thấy bộ môn Trang bị điện hệ thống lạnh là môn học thú vị, vô cùng bổ ích và có tính thực tế cao, vừa cung cấp kiến thức, vùa gắn liền với nhu cầu thực tiễn của sinh viên. Tuy nhiên, do vốn kiến thức còn nhiều hạn chế và khả năng tiếp cận thực tế còn nhiều khó khăn, cho nên mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng chắc chắn bài tiểu luận này khó tránh khỏi những thiếu sót và nhiều chỗ còn chưa chính xác. Vì vậy, nhóm em kính mong Thầy xem xét và góp ý để bài tiểu luận của chúng em được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Lê Gia Huy |  |  |
| Lê Nguyễn Đức Huy |  |  |
| Trần Khánh Duy |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Lê Gia Huy |  |  |
| Lê Nguyễn Đức Huy |  |  |
| Trần Khánh Duy |  |  |

LỜI MỞ ĐẦU

Trong sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế xã hội cùng đất nước, hệ thống kho lạnh đã đóng góp phần không nhỏ đáp nhu cầu phát triển của đất nước. Ngày nay khi sự phát triển đang tăng dần một cách nhanh chóng của các lĩnh vực đặc biệt là công nghiệp đòi hỏi nhu cầu hệ thống khó lạnh lớn để đáp ứng sản xuất kinh doanh rộng rãi đẩy mạnh chất lượng sản phẩm, bảo quản các sản phẩm hàng hóa lớn, để trữ đông các sản phẩm có số lượng lớn cũng như các kho lạnh nhỏ dùng có các hộ kinh doanh, nhà máy chế biến, kho xưởng vừa và nhỏ khác. Đặc biệt việc thiết kế mạch điện điều khiển và mạch động lực cho sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh từ các yêu cầu khởi động máy và dừng máy, tính toán lựa chọn các cầu chì, tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor theo yêu cầu đóng cắt để có khả năng chạy khởi động máy cũng như dừng máy lớn nhỏ luôn luôn hiệu quả, bảo vệ mạch điện hệ thống chắc chắc từ các cầu chì, thực hiện các lần đóng cắt động cơ từ các contactor phù hợp cho sử dụng lâu dài là vô cùng cấp bách và hạn chế tối đa các rủi ro sự cố về điện, máy móc hỏng hóc xảy ra cho người thi công và người sử dụng.

Bài tiều luận của nhóm em đề cập đến cách thiết kế mạch điện điều khiển và mạch động lực của sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh từ các yêu cầu khởi động máy và dừng máy, tính toán lựa chọn các cầu chì, tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor theo yêu cầu đóng cắt. Bài tiểu luận của nhóm em vận dụng các kiến thức từ trên lớp mà Thầy VÕ ANH HÀO đã tận tình truyền đạt lại cho chúng em, đồng thời cũng tìm hiểu thêm trong các tài liệu tham khảo để hoàn thành bài tiểu luận này

Mong rằng bài tiểu luận của nhóm em được quý thầy cô đón đọc đồng thời đóng góp ý kiến của mình một cách khách quan nhất để bài làm của nhóm em được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN	3

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1	4

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2	5

LỜI MỞ ĐẦU	6

MỤC LỤC	7

NỘI DUNG TIỂU LUẬN	8

- Thiết kế mạch điện điều khiển, động lực	11

- Tính toán chọn cầu chì và tính cường độ dòng điện ngắt chọn contactor	15

KẾT LUẬN	21

TÀI LIỆU THAM KHẢO	22

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 5:

NHÓM 5: Lê Gia Huy, Lê Nguyễn Đức Huy, Trần Khánh Duy

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 4 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x2 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 17 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động (động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố (hoặc chạy luân phiên).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV (Solenoid Valve) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động (động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 (hoặc ĐC2) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN, ĐỘNG LỰC

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 4 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x2 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 17 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động (động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố (hoặc chạy luân phiên).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV (Solenoid Valve) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động (động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 (hoặc ĐC2) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

MẠCH ĐỘNG LỰC

Mạch điều khiển

TÍNH TOÁN CHỌN CẦU CHÌ VÀ TÍNH CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN NGẮT CHỌN CONTACTOR

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

Bài làm

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 4 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x2 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 17 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Chọn cầu chì

chọn cầu chì CC1

Dòng điện định mức của động cơ ĐC 1:

Iđm1=Pđm13×Uđm1×cosφđm1×ηđm1=2×1033×380×0,8×0,8=4,75 (A)

Dòng điện làm việc của động cơ ĐC 1:

Ilv1=Kt1×Iđm1=0,8×4,75=3,8 (A)

Dòng điện mở máy của động cơ ĐC 1:

Imm1=Kmm1×Iđm1=5×4,75=23,75 (A)

Dòng điện định mức của động cơ ĐC 2:

Iđm2=Pđm23×Uđm2×cosφđm2×ηđm2=2×1033×380×0,8×0,8=4,75 (A)

Dòng điện làm việc của động cơ ĐC 2:

Ilv2=Kt2×Iđm2=0,8×4,75=3,8 (A)

Dòng điện mở máy của động cơ ĐC 2:

Imm2=Kmm2×Iđm2=5×4,75=23,75 (A)

- Theo điều kiện làm việc:

Idc1≥Kđt×Ilv1+Ilv2

→Idc1≥1×3,8+3,8=7,6 (A)

- Theo điều kiện khởi động:

Idc1≥Imm1+Kđt×Ilv21,6=23,75+1×3,81,6=17,22 (A)

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc1≥max7,6 ;17,22=20 A

Chọn cầu chì CC1 có Idc1=20 A.

chọn cầu chì CC2

Dòng điện định mức của động cơ ĐC 3:

Iđm3=Pđm33×Uđm3×cosφđm3×ηđm3=4×1033×380×0,8×0,8=9,5 (A)

Dòng điện làm việc của động cơ ĐC 3:

Ilv3=Kt3×Iđm3=1×9,5=9,5 (A)

Dòng điện mở máy của động cơ ĐC 3:

Imm3=Kmm3×Iđm3=5×9,5=47,5 (A)

Do động cơ khởi động nhẹ nên:

Imm3α=47,52,5=19 (A)

Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện:

Idc2=maxIlv3;Imm3α=max9,5 ;19=20 A

Chọn cầu chì hạ áp CC2 có Idc2=20 A.

chọn cầu chì CC3

Dòng điện định mức của động cơ ĐC 4:

Iđm4=Pđm43×Uđm4×cosφđm4×ηđm4=2×1033×220×0,9×0,9=6,48 (A)

Dòng điện làm việc của động cơ ĐC 4:

Ilv4=Kt4×Iđm4=0,9×6,48=5,8 (A)

Dòng điện mở máy của động cơ ĐC 4:

Imm4=Kmm4×Iđm4=5,5×6,48=35,64 (A)

Do động cơ khởi động nhẹ nên:

Imm4α=35,642,5=14,26 (A)

Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện:

Idc3=maxIlv4;Imm4α=max5,8 ;14,26=15 A

Chọn cầu chì hạ áp CC3 có Idc3=15 A.

chọn cầu chì CC4

Dòng điện định mức của động cơ ĐC 5:

Iđm5=Pđm53×Uđm5×cosφđm5×ηđm5=2×1033×220×0,9×0,9=6,48 (A)

Dòng điện làm việc của động cơ ĐC 5:

Ilv5=Kt5×Iđm5=0,9×6,48=5,8 (A)

Dòng điện mở máy của động cơ ĐC 5:

Imm5=Kmm5×Iđm5=5,5×6,48=35,64 (A)

Do động cơ khởi động nhẹ nên:

Imm5α=35,642,5=14,26 (A)

Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện:

Idc4=maxIlv5;Imm5α=max5,8 ;14,26=15 A

Chọn cầu chì hạ áp CC4 có Idc4=15 A.

chọn cầu chì CC5

- Theo điều kiện làm việc:

Idc5≥Kđt×Ilv4+Ilv5

→Idc5≥1×5,8+5,8=11,6 (A)

- Theo điều kiện khởi động:

Idc5≥Imm4+Kđt×Ilv52,5=35,64+1×5,82,5=16,58 (A)

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc5≥max11,6 ;16,58=20 A

Chọn cầu chì CC5 có Idc5=20 A.

chọn cầu chì CC6

Dòng điện định mức của động cơ ĐC 6:

Iđm6=Pđm63×Uđm6×cosφđm6×ηđm6=17×1033×380×0,75×0,8=43,05 (A)

Dòng điện làm việc của động cơ ĐC 6:

Ilv6=Kt6×Iđm6=0,8×43,05=34,44 (A)

Dòng điện mở máy của động cơ ĐC 6:

Imm6=Kmm6×Iđm6=5×43,05=215,25 (A)

Do động cơ khởi động nặng nên:

Imm6α=215,251,6=134,53 (A)

Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện:

Idc6=maxIlv6;Imm6α=max34,44 ;134,53=160 A

Chọn cầu chì hạ áp CC6 có Idc6=160 A.

chọn cầu chì CC7

- Theo điều kiện làm việc:

Idc7≥Kđt×Ilv1+Ilv2+Ilv3+Ilv4+Ilv5+Ilv6

→Idc7≥0,9×3,8+3,8+9,5+5,8+5,8+34,44=56,83 (A)

- Theo điều kiện khởi động:

Idc7≥Imm6+Kđt×Ilv1+Ilv2+Ilv3+Ilv4+Ilv52,5

⇔Idc7≥215,25+0,9×3,8+3,8+9,5+5,8+5,82,5

⇔Idc7≥96,43 (A)

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Idc7≥max56,83 ;96,43=190 A

Chọn cầu chì CC7 có Idc7=190 A.

Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor 3.000.000 lần đóng cắt

Cường độ dòng điện ngắt:

IC1=Ilv1=3,8 A	 Chọn contactor ĐC1: LC1 - D09

IC2=Ilv2=3,8 A	 Chọn contactor ĐC2: LC1 - D09

IC3=Ilv3=9,5 A	 Chọn contactor ĐC3: LC1 - D25

IC4=Ilv4=5,8 A	 Chọn contactor ĐC4: LC1 - D32

IC5=Ilv5=5,8 A	 Chọn contactor ĐC5: LC1 - D32

IC6=Ilv6=34,44 A	 Chọn contactor ĐC6: LC1 - D115

KẾT LUẬN

Hệ thống kho lạnh trong thời đại hiện nay đóng vai trò không hề nhỏ trong việc phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, nhà máy, cao ốc văn phòng và cả các trung tâm thương mại lớn. Hầu hết các thiết bị làm lạnh gia dụng như tủ lạnh, máy lạnh…, cho đến các hệ thống làm lạnh như nhà máy đá cây, kho lạnh dự trữ lương thực, rau củ quả .., cũng đều cần đến sự xuất hiện của các mạch thiết kế hệ thống thông minh, cũng như tính toán chọn cầu chì, contactor một cách khoa học và hợp lý vì các lợi ích mà chúng em đã đề cập ở phần mở đầu. Do đó, sinh viên nhiệt lạnh cần được đào tạo về chuyên ngành và hệ thống điện để tương lai có thể ứng dụng trong thực tế một cách hiệu quả nhất. Hiện nay, nhu cầu về thiết kế hệ thống lạnh và chọn cầu chì, contactor sao cho phù hợp với yêu cầu của từng công trình, mục đích sử dụng chưa có giấu hiệu hạ nhiệt, nhờ đó ta thấy được tầm quan trọng của chúng trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, chúng em nghĩ rằng chúng ta cần có biện pháp phát triển, xây dựng và sử dụng hệ thống kho lạnh một cách hợp lý hơn vì trong tương lai có thể các hệ thống kho lạnh sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, và câu hỏi đặt ra cho chúng ta là làm thế nào để tạo ra một hệ thống hoạt động vừa hiệu quả, ít tốn kém năng lượng và vừa bảo vệ môi trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- https://vpcool.vn/so-do-mach-dien-kho-lanh/

- https://vnk.edu.vn/he-thong-dien/lua-chon-cau-dao-cau-chi-ha-ap/

- https://baoanjsc.com.vn/tin-hang/cach-tinh-chon-contactor--khoi-dong-tu--cho-dong-co-_2_69_41707_vn.aspx