ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. Trần Ngọc Minh     - MSSV: 20004912

2. Trần Nhật Duy     - MSSV: 20003385

3. Phạm Anh Tuấn    - MSSV: 20003758

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngành học: VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học: 20c1-VSL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. Trần Ngọc Minh     - MSSV: 20004912

2. Trần Nhật Duy     - MSSV: 20003385

3. Phạm Anh Tuấn    - MSSV: 20003758

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngành học: VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học: : 20c1-VSL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# LỜI CÁM ƠN

Đầu tiên Chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong khoa Nhiệt lạnh trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập, thực hiện bài tiểu luận này và đã tận tình giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức quý báu trong học kì vừa qua. Đặc biệt chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Võ Anh Hào đã tận tình chỉ bảo chúng em trong quá trình thực hiện bài tiểu luận.

Chúng em đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã học được trong học kỳ qua để hoàn thành bài tiểu luận. Nhưng do kiến thức hạn chế và không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình nghiên cứu và trình bày. Rất kính mong sự góp ý của quý thầy cô để bài tiểu luận của nhóm chúng em được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa, nhóm em xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô đã giúp đỡ trong quá trình thực hiện bài tiểu luận này.

Xin trân trọng cảm ơn!

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |

# LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, sự cần thiết của ngành vận hành sửa chữa thiết bị lạnh trong cuộc sống hiện đại là không thể nào phủ nhận và nhu cầu của mọi người ngày càng nhiều và thiết yếu trong cuộc sống và ngày càng tăng dần trong tương lai . Ngày nay, những thiết bị Tủ lạnh , máy lạnh thông dụng đến cao cấp đều có mặt trong mọi hoạt động từ  bệnh viện , nhà máy sản xuất , đến sinh hoạt con người đều có thiết bị lạnh. Ngành vận hành sửa chữa này đang rất được ưa chuộng vì nó là sự cần thiết đối với phục vụ đời sống thường ngày của con người. Chính vì thế bộ môn cơ sở kỹ thuật điện – điện tử rất hữu ích với các thợ sửa thiết bị lạnh cũng như nhân viên bảo trì giúp ta hiểu sâu được nguyên lí cũng như cách vận hành của thiết bị làm lạnh thông dụng – cao cấp – sản xuất

# MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN	4

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1	5

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2	6

LỜI MỞ ĐẦU	7

MỤC LỤC	8

NỘI DUNG TIỂU LUẬN	9

CÂU 1:	12

CÂU 2:	13

KẾT LUẬN	19

TÀI LIỆU THAM KHẢO	20

# NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 6:

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 4 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x3 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 19 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

## CÂU 1:

## CÂU 2:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính,bảo vệ các động cơ.

* Chọn cầu chì 1: Do động cơ 1 và 2 đều là động cơ bơm nước ta có:

- Dòng điện định mức của 2 động cơ:

- Dòng điện làm việc của 2 động cơ:

LLv1,2 = Kt1,2 x Iđm1,2 = 0,8 x 9,50 = 7,6 (A)

- Dòng điện mở máy của 2 động cơ

Imm1,2 = Kmm1,2 x Iddm1,2 = 5 x 9,50 = 47,5 (A)

- Do 2 động cơ khởi động nặng:

⟹ Dây chảy của cầu chì được chọn theo điều kiện:

= max

Chọn cầu chì cho động cơ 1 và 2 có Idc1,5=225(𝐴)

* Chọn cầu chì 2: CC2

- Dòng điện định mức của động cơ 3:

=

- Dòng điện làm việc của động cơ 3:

- Dòng điện mở máy của động cơ 3:

- Do động cơ khởi động nhẹ:

Dây chảy của cầu chì được chọn theo điều kiện

= max

Chọn cầu chì cho động cơ 3 có Idc3 = 20 (A)

* Chọn cầu chì 5: CC5

* Chọn cầu chì 3 cho động cơ 4

- Dòng điện định mức của động cơ 4:

= 19,44 (A)

- Dòng điện làm việc của động cơ 4:

LLV4 = Kt4 x Idm4 = 0,9 x 19,44 = 17,50 (A)

- Dòng điện mở máy của động cơ 4:

Imm4 = Kmm4 x Iđm4 = 5,5 x  19,44 = 106,92 (A)

- Do động cơ khởi động nhẹ:

Idây chảy của động cơ 4:

= max

Chọn cầu chì cho động cơ 4 có Idc= 748,44 (𝐴)

* Chọn cầu chì 4 cho động cơ 5

- Dòng điện định mức của động cơ 5:

=  = 19,44 (A)

- Dòng điện làm việc của động cơ 5:

ILV5 = Kt5 x Idm5 = 0,9 x 19,44 = 17,50 (A)

- Dòng điện mở máy của động cơ 5:

Imm5 = Kmm5 x Iđm5 = 5,5 x  19,44 = 106,92 (A)

- Do động cơ khởi động nhẹ:

Idây chảy của động cơ 5:

= max

Chọn cầu chì cho động cơ 5 có Idc= 750 (𝐴)

- Ta có :

Theo điều kiện làm việc:

𝐼dc5 ≥ 𝐾𝑡5(ILV4+ILV5)

⟹𝐼dc5 ≥ 0,9 × ( 17,50 + 17,50 ) = 31,5(𝐴)

- Theo điều kiện khởi động:

Idc5 ≥

Idc5 ≥ =138,42 (A)

Idây chảy của động cơ 5:

𝐼dc5 ≥ 𝑚𝑎𝑥 [ 31,5 ÷ 138,42 ]=0,23(𝐴)

⟹ Chọn cầu chì cho động cơ 5 có Idc5=140(𝐴)

* Chọn cầu chì 6: CC6

- Dòng điện định mức của động cơ 6:

=

- Dòng điện làm việc của động cơ 6:

ILV6 = Kt6 x Idm6 = 0,8 x 48,11  = 38,50 (A)

- Dòng điện mở máy của động cơ 6:

Imm6 = Kmm6 x Iđm6 = 5 x  48,11 = 240,55 (A)

- Do động cơ khởi động nhẹ:

Idây chảy của động cơ 6:

= max

Chọn cầu chì cho động cơ 6 có Idc= 5800 (𝐴)

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

GIẢI

b. Cường độ dòng điện ngắt và chọn công tắc tơ cho động cơ:

*Cường độ dòng điện 𝐼𝑛𝑔ắ𝑡:

Ic1=ILV1=7,6(𝐴)

⟶ Chọn công tắc tơ M1: LC1,LP1-K09

Ic2=ILV2=7,6(𝐴)

⟶ Chọn công tắc tơ M2: LC1,LP1-K09

Ic3=ILV3=9,50(𝐴)

⟶ Chọn công tắc tơ M3: LC1-D12

Ic4=ILV4=17,50(𝐴)

⟶ Chọn công tắc tơ M4: LC1,LP1,LP4-K09

Ic5=ILV5=17,50(𝐴)

⟶ Chọn công tắc tơ M5: LC1,LP1,LP4-K09

Ic6=ILV6=38,50(𝐴)

⟶ Chọn công tắc tơ M6: LC1-D32

# KẾT LUẬN

# Sau khi nghiên cứu về bộ môn cơ sở Trang bị điện hệ thống lạnh  tụi em đã nhận ra có quá nhiều điều cần phải học và tiếp thu thêm về các mạch điện cũng như các sơ đồ để áp dụng vào thực tế . Lần đầu nhóm tụi em làm tiểu luận nên sẽ có nhiều thiếu sót mong quý thầy cô thông cảm bỏ qua và cho tụi em lời nhận xét để tụi em rút kinh nghiệm trong những lần làm bài tiểu luận kế tiếp , một lần nữa tụi em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã xem và đọc hết bài tiểu luận này.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Kỹ thuật lạnh cơ sở-PGS.TS Nguyễn Đức lợi

[2] Trang bị điện hệ thống lạnh Giáo viên Võ Anh Hào