ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. TRẦN HOÀI NAM        - MSSV:20003583

2. TRẦN HOÀN THIỆN   - MSSV:20003434

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1-VSL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. TRẦN HOÀI NAM        - MSSV:20003583

2. TRẦN HOÀN THIỆN   - MSSV:20003434

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1-VSL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CÁM ƠN

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng nói chung và các thầy cô trong khoa Nhiệt Lạnh nói riêng, những người đã tận tình hướng dẫn, kiểm tra và chỉ bảo phương pháp học tập, nghiên cứu, các kỹ năng cần thiết giúp em hoàn thành bài tiểu luận này.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Th.S Võ Anh Hào giảng viên khoa Nhiệt Lạnh trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Xin chân thành cảm ơn gia đình và những người bạn đã luôn ở bên quan tâm, động viên và giúp em hoàn thành bài tiểu luận này.

Cuối cùng kính chúc quý Thầy, Cô một sức khỏe tràn đầy và thành công trong sự nghiệp cao quý.

Em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Trần hoài nam |  |  |
| Trần hoàn thiện |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Trần hoài nam |  |  |
| Trần hoàn thiện |  |  |

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm qua, trang bị điện hệ thống lạnh có những bước tiến nhảy vọt do nhanh chóng tiếp thu được những thành quả của kỹ thuật điện tử, thông tin cũng như các ngành kỹ thuật khác. Các trang thiết bị và dụng cụ tự động hóa ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn.

Trang bị điện hệ thống lạnh giúp trình bày được cấu tạo, nguyên lý của các loại khí cụ điện thường dùng trong khống chế động cơ. Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ 1 pha. Dựa vào những kiến thức trên em đã thực hiện bài tiểu luận với hai phần chính

+Thiết kế mạch điều khiển và động lực

+ Tính chọn cầu chì và contactor

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi nhiều thiếu xót về nội dung lẫn hình thức trình bày. Em rất mong nhận được những góp ý của thầy (cô).

Mục Lục

LỜI CÁM ƠN

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

LỜI MỞ ĐẦU

NỘI DUNG TIỂU LUẬN	2

ĐỀ SỐ 7:	2

Thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu:	4

Từ mạch động lực thiết kế ta có.	6

a)Chọn cầu chì:	6

b) Cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ, để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt	10

KẾT LUẬN	12

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 7:

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kW] |  | Kmm | Kt |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2×3 | 0,8 | 5 | 0,8 | 0,8 | -ĐC bơm nước 1 -ĐC bơm nước 2 |
| ĐC3 | 380 | 5 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2×3 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | -ĐC quạt dàn lạnh 1 -ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 20 | 0,8 | 5 | 0,8 | ,0.75 | ĐC máy nén |

Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

*Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

*Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý:

- Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1 à ON2 à ON3 à ON4;

OFF4 à OFF3 à OFF2 à OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

ĐC BƠM NƯỚC 1

ĐC1

CC1

*Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

ĐC BƠM NƯỚC 2

ĐC2

CC2

ĐC QUẠT THÁP

ĐC3

CC7

ĐC QUẠT DÀN LẠNH 1

CC5

CC3

ĐC QUẠT DÀN LẠNH 2

ĐC5

ĐC4

380V

220V

CC6

CC4

ĐC MÁY NÉN

ĐC6

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu:

CC

CB

.

.

K62

K52

K42

K32

K22

K12

ON6

ON5

ON4

ON3

ON2

ON1

OFF6

OFF5

OFF4

OFF3

OFF2

OFF1

RLN6

RLN5

RLN4

RLN3

RLN2

RLN1

ĐC6

ĐC5

ĐC4

ĐC3

ĐC2

ĐC1

K6

K5

K4

K3

K2

K1

111

1

+ L1, L2, L3 : kí hiệu các pha điện của nguồn

+CB : cầu giao

+CC : cầu chì

+ĐC: động cơ

Từ mạch động lực thiết kế ta có.

a)Chọn cầu chì:

+Chọn cầu chì 1

Dòng điện định mức của ĐC1:

Dòng điện làm việc của  động cơ:

Dòng điện mở máy của động cơ:

Do động cơ khởi động nhẹ nên:

Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện:

Chọn cầu chì hạ áp có Iđc = 35(A)

Dòng điện định mức của ĐC2:

Dòng điện làm việc của  động cơ:

Dòng điện mở máy của động cơ:

Do động cơ khởi động nhẹ nên:

Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện:

Chọn cầu chì hạ áp có Iđc = 35(A)

Theo điều kiện làm việc

Idc1  Kdr(Ilv1 + Ilv2)

- Idc   1.(11.392 + 11.392)  22,784

Theo điều kiện khởi động

Idc1

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Iđc1   max[22,784 ; 37,6]=37,6

=>Chọn cầu chì CC1 Có Iđc= 60(A)

+Chọn cầu chì 2:

Dòng điện định mức của ĐC3:

Dòng điện làm việc của  động cơ:

Dòng điện mở máy của động cơ:

Do động cơ khởi động nhẹ nên:

Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện:

=>Chọn cầu chì hạ áp có Iđc2 = 25(A)

+Chọn cầu chì 3

Dòng điện định mức của ĐC4:

Dòng điện làm việc của  động cơ:

Dòng điện mở máy của động cơ:

Do động cơ khởi động nhẹ nên:

Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện:

=>Chọn cầu chì hạ áp có Iđc3 = 60(A)

+Chọn cầu chì 4:

Dòng điện định mức của ĐC5:

Dòng điện làm việc của  động cơ:

Dòng điện mở máy của động cơ:

Do động cơ khởi động nhẹ nên:

Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện:

=>Chọn cầu chì hạ áp có Iđc4 = 60(A)

+Chọn cầu chì 5:

Theo điều kiện làm việc

Idc5  Kdr(Ilv4 + Ilv5)

- Idc   1.(17,496 + 17,496)  34,992

Theo điều kiện khởi động

Idc5

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Iđc1   max[34,992 ; 56,76]=56,76

=>Chọn cầu chì CC5 Có Iđc= 60(A)

+Chọn cầu chì 6:

Dòng điện định mức của ĐC6:

Dòng điện làm việc của  động cơ:

Dòng điện mở máy của động cơ:

Do động cơ khởi nặng nên:

Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện:

=>Chọn cầu chì hạ áp có Iđc6 = 190(A)

+Chọn cầu chì 7:

Theo điều kiện làm việc

Idc7  Kdt(Ilv1+Ilv2+Ilv3+ Ilv4 + Ilv5+Ilv6)

- Idc   0,9.(11,392+11,392+11,87+17,496+17,496+40,512)  99,14(A)

Theo điều kiện khởi động

Idc7   140,9 (A)

Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện

Iđc7   max[99,14; 140,9]=140,9(A)

=>Chọn cầu chì CC7 Có Iđc= 190(A)

b) Cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt

Ic1 = Ilv1 = 11,392(A)  chọn contactor LC1, LP1, LP4

Ic2 = Ilv2 = 11,392(A)  chọn contactor LC1, LP1, LP4

Ic3 = Ilv4 = 11,87(A)   chọn contactor LC1, LP1, LP4

Ic4 = Ilv4 = 17,496(A)  chọn contactor LC1, LP1, LP4

Ic5 = Ilv5 = 17,496(A)  chọn contactor LC1, LP1, LP4

Ic6 = Ilv6 = 40,512(A)  chọn contactor LC1, LP1 D40

KẾT LUẬN

Sau một thời gian học tập và nghiên cứu về thiết bị điện hệ thống lạnh đã giúp em có cơ hội vận dụng thiết kế mạch động lực và mạch điều khiển. Tuy đã cố gắng hoàn thành bài tiểu luận nhưng không thể tránh được những sai sót. Em mong thầy cô đưa ra những nhận xét và ý kiến để em có thể thực hiện bài tiểu luận tốt hơn nữa.

Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Th.S Võ Anh Hào và những thầy cô giáo trong khoa Nhiệt Lạnh đã giúp đỡ em hoàn thành bài tiểu luận đúng kì hạn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Châu Ngọc Thạch., Tăng Văn Mùi, Kỹ thuật điện lạnh, NXB khoa học và kĩ thuật

[2]. Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tùy-Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB giáo dục, 1995, 372 tr.