ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGÔ NHẬT HUY            - MSSV: 20003166

2. NGUYỄN HỮU QUỐC    - MSSV: 20003205

3. VÕ ĐĂNG KHOA            - MSSV: 20003590

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1-VSL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. NGÔ NHẬT HUY             - MSSV: 20003166

2. NGUYỄN HỮU QUỐC    - MSSV: 20003205

3. VÕ ĐĂNG KHOA            - MSSV: 20003590

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1-VSL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CÁM ƠN

Lời đầu tiên, em xin cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong trường Cao đẳng Lý Tự Trọng nói chung và các thầy cô giáo trong ngành Nhiệt-lạnh nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong thời gian qua.

Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo Võ Anh Hào đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo và trực tiếp hướng dẫn em trong thời gian qua để em hoàn thành bài tiểu luận của mình tốt nhất.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đã luôn tạo điều kiện quan tâm, giúp đỡ trong suốt quá trình học tập và hoàn thành bài tiểu luận môn học.

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn bài tiểu luận này của em không tránh khỏi những sai sót. Kính mong được sự chỉ bảo của thầy cô và sự góp ý của các bạn.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |

LỜI MỞ ĐẦU

Đời sống công nghệ hiện đại không thể nào thiếu được các thiết bị điện và điện tử. Các thiết bị này phổ biến ở khắp các hộ gia đình, trong các thiết bị giải trí, trong nhà máy sản xuất và có thể nói là tất cả mọi nơi có con người.

Kỹ thuật điện, điện tử là môn học nghiên cứu và áp dụng liên quan đến điện, điện tử và điện từ với nhiều chuyên ngành nhỏ như năng lượng, điện tử học, hệ thống điều khiển, xử lý tín hiệu, viễn thông. Có thể thấy, tất cả các thiết bị hệ thống từ đơn giản đến phức tạp trong mọi ngành nghề, lĩnh vực đều có sự hiện diện không thể thiếu của Kỹ thuật Điện, điện tử đặc biệt trong ngành Nhiệt-lạnh chúng em.

Trong bài tiểu luận này chúng em sẽ trình bày về môn trang bị điện hệ thống lạnh chắc chắn sẽ có sự thiếu sót mong quý thầy cô giáo xem xét và chỉ bảo.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

NHẬN XÉT GV 1

NHẬN XÉT GV 2

LỜI MỞ ĐẦU

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………….

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 8

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x3 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 7 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x3 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 23 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

GIẢI

⁕ Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a: Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính,bảo vệ các động cơ.

* Chọn cầu chì 1: Do động cơ 1 và 2 đều là động cơ bơm nước ta có:

- Dòng điện định mức của 2 động cơ

Iđm1,2=Pđm13×Uđm1×cosφ×η

=2×3×1033×380×0,8×0,8=14,24(A)

- Dòng điện làm việc của 2 động cơ:

ILV1,2=Kt1,2×Iđm1,2=0,8×14,24=11,39 (A)

- Dòng điện mở máy của 2 động cơ:

Imm1,2=Kmm1,2×Iđm1,2=5×14,24=71,2 (A)

- Do 2 động cơ khởi động nặng:

Imm1,2α=71,21,6=44,5 (A)

⟹ Dây  chảy của cầu chì được chọn theo điều kiện:

Idc1,2= maxILV1,2;Imm1α=max11,39;44,5=44,5(A)

⟹ Chọn cầu chì cho đông cơ 1 và 2 có  Idc1,2=60(A)

* Chọn cầu chì 2: CC2

- Dòng điện định mức của động cơ 3:

Iđm3=Pđm33×Uđm3×cosφ×η

=7×1033×380×0,8×0,8=16,61 (A)

- Dòng điện làm việc của động cơ 3:

ILV3=Kt3×Iđm3=1×16,61=16,61(A)

- Dòng điện mở máy của động cơ 3:

Imm3=Kmm3×Iđm3=5×16,61=83,05 (A)

- Do động cơ khởi động nhẹ:

Imm3α=83,052,5=33,22 (A)

⟹ Dây chảy của cầu chì được chọn theo điều kiện:

Idc3= maxILV3;Imm3α=max16,61;33,22=33,22(A)

⟹ Chọn cầu chì cho đông cơ 3 có Idc3=35(A)

* Chọn cầu chì 3 cho động cơ 4

- Dòng điện định mức của động cơ 4:

Iđm4=Pđm43×Uđm4×cosφ×η

=3×1033×220×0,9×0,9=9,72 (A)

- Dòng điện làm việc của động cơ 4:

ILV4=Kt4×Iđm4=0,9×9,72=8,74(A)

- Dòng điện mở máy của động cơ 4:

Imm4=Kmm4×Iđm4=5,5×9,72=53,46 (A)

- Do  động cơ khởi động nhẹ:

Imm4α=53,462,5=21,38(A)

⟹ Idây chảy của động cơ 4:

Idc4= maxILV4;Imm4α=max8,74;21,38=21,38(A)

⟹ Chọn cầu chì cho động cơ 4 có Idc=25(A)

* Chọn cầu chì 4 cho động cơ 5

- Dòng điện định mức của động cơ 5:

Iđm5=Pđm53×Uđm5×cosφ×η

=3×1033×220×0,9×0,9=9,72 (A)

- Dòng điện làm việc của động cơ 5:

ILV5=Kt5×Iđm5=0,9×9,72=8,74(A)

- Dòng điện mở máy của động cơ 5:

Imm5=Kmm5×Iđm5=5,5×9,72=53,46 (A)

- Do  động cơ khởi động nhẹ:

Imm5α=53,462,5=21,38(A)

⟹ Idây chảy của động cơ 5:

Idc5= maxILV5;Imm5α=max8,74;21,38=21,38 (A)

⟹ Chọn cầu chì cho động cơ 5 có Idc5=25 (A)

- Ta có :

Theo điều kiện làm việc:

Idc5≥ Kt5(ILV4+ILV5)

⟹Idc5≥0,9×(9,72+9,72)=17,49(A)

- Theo điều kiện khởi động:

Idc5≥Imm5+Kt5(ILV4+ILV5)2,5

Idc5≥53,46+0,9×(17,48+8,74)2,5=30,82(A)

- Dây chảy của cầu chì 5:

Idc5≥ max17,49;30,82=30,82(A)

⟹ Chọn cầu chì cho động cơ 5 có Idc5=35(A)

* Chọn cầu chì 6: CC6

- Dòng điện định mức của động cơ 6:

Iđm6=Pđm63×Uđm6×cosφ×η

=23×1033×380×0,75×0,8=58,24 (A)

- Dòng điện làm việc của động cơ 6:

ILV6=Kt6×Iđm6=0,8×58,24=46,59(A)

- Dòng điện mở máy của động cơ 6:

Imm6=Kmm6×Iđm6=5×58,24=291,2 (A)

- Do động cơ khởi động nặng:

Imm6α=291,21,6=182 (A)

⟹ Dây chảy của cầu chì được chọn theo điều kiện:

Idc= maxILV6;Imm6α=max46,59;182=182(A)

⟹ Chọn cầu chì cho động cơ 6 có Idc6=190(A)

*Chọn cầu chì 7 :CC7

- Theo điều kiện làm việc

Idc7≥Kt7(ILV1+ILV2+ILV3+ILV4+ILV5+ILV6)

→ Idc7≥ 0,9×(11,39+16,61+8,74+8,74+46,59)=82,86(A)

* Theo điều kiện khởi động:

Idc7≥Imm7+Kt7(ILV1+ILV2+ILV6)1,6

Idc7≥291,2+0,9×(11,39+46,59)1,6=214,61(A)

Dây chảy của cầu chì được chọn theo điều kiện:

Idc7=max82,86÷214,61=214,61(A)

⟹ Chọn cầu chì cho động cơ 7 có Idc7=225(A)

b .Cường độ dòng điện ngắt và chọn công tắc tơ cho động cơ:

*Cường độ dòng điện Ingắt:

-IC1=ILV1=11,392=5,7(A)

⟶ Chọn công tắc tơ M1: LC1,LP1-K09

-IC2=ILV2=5,7(A)

⟶ Chọn công tắc tơ M2: LC1,LP1-K09

-IC3=ILV3=16,61(A)

⟶ Chọn công tắc tơ M3: LC1-D12

-IC4=ILV4=8,74(A)

⟶ Chọn công tắc tơ M4: LC1,LP1,LP4-K09

-IC5=ILV5=8,74(A)

⟶ Chọn công tắc tơ M5: LC1,LP1,LP4-K09

-IC6=ILV6=46,59(A)

⟶ Chọn công tắc tơ M6: LC1-D32

KẾT LUẬN

Qua bài tiểu luận môn cơ sở kĩ thuật điện - điện tử chúng em nắm bắt được những kiến thức về môn học để trình bày một cách tốt nhất có thể, đồng thời giúp chúng em hiểu biết thêm và sâu nhiều về môn học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO