ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN VINH QUANG		- MSSV: 20000187

2. PHÙNG ĐỨC THUẬN		- MSSV: 20003330

3. HOÀNG ĐỨC LỢI			- MSSV: 20003331

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1-VSL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. NGUYỄN VINH QUANG		- MSSV: 20000187

2. PHÙNG ĐỨC THUẬN		- MSSV: 20003330

3. HOÀNG ĐỨC LỢI			- MSSV: 20003331

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1-VSL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 			 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Th.S Võ Anh Hào. Trong quá trình học tập và tìm hiểu bộ môn Trang bị điện hệ thống lạnh, nhóm em cũng như các bạn lớp 20C1 – VSL1 đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn rất tận tình và tâm huyết của thầy. Thầy đã giúp chúng em tích lũy thêm nhiều kiến thức sâu sắc và hoàn thiện hơn về bộ môn này. Từ những kiến thức mà thầy truyền tải, chúng em có thể vận dụng, thực hành vào các môn học liên quan, cũng như trong công việc hoặc trong cuộc sống sau này.

Có thể thấy, kiến thức là vô hạn mà sự tiếp nhận kiến thức của bản thân mỗi người luôn tồn tại những hạn chế nhất định. Do đó, trong quá trình hoàn thành bài tiểu luận, sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được những góp ý đến từ thầy để bài tiểu luận của nhóm em được hoàn thiện hơn.

Xin kính chúc thầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường sự nghiệp giảng dạy.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Vinh Quang |  |  |
| Phùng Đức Thuận |  |  |
| Hoàng Đức Lợi |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Vinh Quang |  |  |
| Phùng Đức Thuận |  |  |
| Hoàng Đức Lợi |  |  |

LỜI MỞ ĐẦU

Bước sang thế kỉ 21, chúng ta đều nhận thấy điện lực hiện diện ở khắp mọi nơi, từ những sinh hoạt hàng ngày với các đồ dùng điện như tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy tính,... cho tới các hoạt động sản suất ở các nhà máy với các dây chuyền công nghệ máy, lắp, ráp,... và quan trọng nhất, năng lượng điện chính là nguồn cung cấp ánh sáng cho toàn thế giới, đưa toàn cầu bước sang một nền văn minh hiện đại.

Ngày nay, trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng và sản xuất thực phẩm, các hệ thống máy móc công nghiệp cũng đang ngày càng phát triển chiếm vai trò then chốt trong việc làm giảm giá thành sản phẩm và tăng năng suất lao động. Đối với đời sống thường nhật, việc sử dụng các loại máy móc để cải thiện chất lượng cuộc sống là một điều tất yếu. Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, nhu cầu đối với các loại máy công nghiệp là hết sức đa dạng. Cùng với sự phát triển chung của đất nước, các ngành công nghiệp tự động hóa phát triển, nhằm thay thế một phần cho con người, giảm bớt nhân công và chi phí. Các dây chuyền tự động hóa sản xuất là cần thiết trong các nhà máy, xí nghiệp, do đó việc cung cấp, sử dụng các thiết bị để lắp đặt một dây chuyền là vô cùng quan trọng. Các sơ đồ, mạch điện, đầu nối các thiết bị, điều khiển dây chuyền hoạt động, cần đòi hỏi người công nhân phải có kiến thức. Môn học “Trang bị điện” nói chung và môn “Trang bị điện hệ thống lạnh” nói riêng là môn chuyên ngành nhằm cung cấp kiến thức cơ bản cho người học, giúp người học hiểu sâu hơn về bản chất, cũng như thâm nhập thức tế, củng cố nâng cao trình độ chuyên môn. Xuất phát từ những yếu tố đó, với sự hướng dẫn của thầy Võ Anh Hào nhóm chúng em được giao thực hiện bài tiểu luận về môn “Trang bị điện hệ thống lạnh” để có thể cũng cố lại kiến thức đã học trên lớp và vận dụng vào thực tế. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những đóng góp ý kiến của quý thầy cô để bài tiểu luận kết thúc môn hoàn thiện tốt hơn.

MỤC LỤC

NỘI DUNG TIỂU LUẬN	1

I. Thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu	1

II. Từ mạch động lực được thiết kế, tính:	3

a. Chọn cầu chì	3

b. Cường độ dòng điện:	8

TÀI LIỆU THAM KHẢO	11

# NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 9: Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x5 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 7 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x3 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 25 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động  (động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3 ON4;

OFF4 OFF3 OFF2 OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiêu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

# I. Thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu

a. Sơ đồ mạch điều khiển:

b. Sơ đồ mạch động lực:

# II. Từ mạch động lực được thiết kế, tính:

# a. Chọn cầu chì

- Chọn cầu chì 1: Do động cơ 1 và 2 đều là động cơ bơm nước ta có:

  - Dòng điện định mức của 2 động cơ

Iđm1= Pđm13. Uđm1. Cos. = 2.5.1033 . 380 . 0,8 .0,8 = 23,74 (A)

  - Dòng điện làm việc của 2 động cơ

ILv1= Kt1. Iđm1= 0,8 . 23,74 = 18,99 (A)

  - Dòng điện mở máy của 2 động cơ

Imm1= Kmm1. Iđm1= 5 . 23,74 = 118,7 (A)

  - Do 2 động cơ khởi động nhẹ

Imm1α = 118,72,5 = 47,48 (A)

=> Dây chảy chọn theo điều kiện

Iđc = max ILv ,  Imα = max [18,99 ÷ 47,48] = 47,48 (A)

=> Chọn cầu chì 1 có Iđc= 60 (A)

- Chọn cầu chì 2:

  - Dòng điện định mức của ĐC3

Iđm3= Pđm33. Uđm3.  Cosφ .  = 7 . 1033 .  380 .  0,8 .  0,8 = 10,62 (A)

  - Dòng điện làm việc của ĐC3

ILv3= Kt3 . Iđm3= 1 . 10,62 = 10,62 (A)

  - Dòng điện mở máy của ĐC3

Imm3= Kmm3. Iđm3= 5 . 10,62 = 53,1 (A)

  - Do động cơ khởi động nhẹ

Imm3α = 53,12,5 = 21,24 (A)

=> Dây chảy chọn theo điều kiện

Iđc = maxILv3, Imm3α = max [10,62 ÷ 21,24]

=> Chọn cầu chì 2 có Iđc = 25 (A)

- Chọn cầu chì 5

  - Dòng điện định mức của ĐC4

Iđm4= Pđm43 . Uđm4.  Cosφ. = 2 .3.1033.220.0,9.0,9 = 19,44 (A)

  - Dòng điện làm việc của ĐC4

ILv4= Kt4. Iđm4= 0,9 . 19,44 = 17,50 (A)

  - Dòng điện mở máy của ĐC4

Imm4= Kmm4. Iđm4= 5,5 . 19,44 = 106,92 (A)

  - Do động cơ khởi động nhẹ

Imm4α = 106,922,5 = 42,768 (A)

  - Dòng điện định mức của ĐC5

Iđm5= Pđm53 . Uđm5.  Cosφ. = 2 .3.1033.220.0,9.0,9 = 19,44 (A)

  - Dòng điện làm việc của ĐC5

ILv5= Kt5. Iđm5= 0,9 . 19,44 = 17,50 (A)

  - Dòng điện mở máy của ĐC5

Imm5= Kmm5. Iđm5= 5,5 . 19,44 = 106,92 (A)

  - Do động cơ khởi động nhẹ

Imm5α = 106,922,5 = 42,768 (A)

Ta có ĐC4 và ĐC5 đều là quạt dàn lạnh

=> Idc của động cơ 4

Iđc = maxILv4, Imm4α = max [17,50 ÷ 42,768] = 42,768 (A)

=> Chọn cầu chì cho ĐC4 là: Iđc = 60 (A)

=> Iđc của ĐC5

Iđc = maxILv5, Imm5α = max [17,50 ÷ 42,768] = 42,768 (A)

=> Chọn cầu chì cho ĐC5 là: Iđc = 60 (A)

Ta có: Theo điều kiện làm việc

Iđc5 ≥ Kt5 (ILv4 + ILv5)

=> Iđc5≥ 0,9 (17,50 + 17,50) = 31,5 (A)

Theo điều kiện khởi động

Iđc5 ≥Imm5+ Kt5 (ILv4+ ILv5)2,5

Iđc5 ≥106,92 + 0,9 .  (ILv4+ ILv5)2,5

= 55,368 (A)

Dây chảy của cầu chì 5

Iđc5 ≥ max [31,5 ÷ 55,368] = 13,84 (A)

Chọn cầu chì 5 có Iđc = 15 (A)

- Chọn cầu chì 6

  - Dòng điện định mức của ĐC6

Iđm6= Pđm63 . Uđm6.  Cosφ. = 25 .1033.380.0,75.0,8 = 63,30 (A)

  - Dòng điện làm việc của ĐC6

ILv6= Kt6. Iđm6= 0,8 . 63,30 = 50,64 (A)

  - Dòng điện mở máy của ĐC6

Imm6= Kmm6. Iđm6= 5 . 63,30 = 316,5 (A)

  - Do động cơ khởi động nhẹ

Imm4α = 106,922,5 = 42,768 (A)

  - Do động cơ khởi động nặng

Imm6α = 316,51,6 = 197,81 (A)

Dây chảy của cầu chì chọn theo điều kiện

Iđc = maxILv6, Imm6α = max [50,64 ÷ 197,81]

Chọn cầu chì có Iđc6 = 225 (A)

# b. Cường độ dòng điện:

IC1= ILv1= 9,495 (A)

=> Chọn công tắc tơ M1: LC1, LP1, LP4_K09

IC2= ILv2= 9,495 (A)

=> Chọn công tắc tơ M2: LC1, LP1, LP4_K09

IC3= ILv3= 10,62 (A)

=> Chọn công tắc tơ M3: LC1, D12

IC4= ILv4= 17,50 (A)

=> Chọn công tắc tơ M4: LC1, LP1, LP4_K09

IC5= ILv5= 17,50 (A)

=> Chọn công tắc tơ M5: LC1, LP1, LP4_K09

IC6= ILv6= 50,64 (A)

=> Chọn công tắc tơ M6: LC1, D32

KẾT LUẬN

Sau quá trình được tìm hiểu, học tập môn “Trang thiết bị điện hệ thống lạnh”, có thể thấy Môn học “Trang bị điện” nói chung và môn “Trang bị điện hệ thống lạnh” nói riêng là môn chuyên ngành nhằm cung cấp kiến thức cơ bản cho người học, giúp người học hiểu sâu hơn về bản chất, cũng như thâm nhập thức tế, củng cố nâng cao trình độ chuyên môn. Các kiến thức được học trên lớp cùng với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên bộ môn là nền tảng để nhóm em hoàn thành bài tiểu luận kết thúc môn học “Trang bị điện hệ thống lạnh”. Do đây cũng là lần đầu tiên nhóm em làm tiểu luận nên không tránh khỏi sai sót. Kính mong thầy đóng góp ý kiến để nhóm em có thể hoàn thiện bài tiểu luận một cách tốt nhất và rút kinh nghiệm cho những bài tiểu luận sau.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng trên lớp, Môn “Trang bị hệ thống lạnh”, Tp.Hồ Chí Minh.

- Tài liệu luận văn báo cáo môn “Trang bị điện”:

https://www.slideshare.net/trongthuy1/luan-van-trang-bi-dien-cua-he-thong-lanh-va-bom-cuu-hoa-tai-sieu-thi-metro

- Tài liệu Bài giảng môn “Trang bị điện hệ thống lạnh”:

https://tailieu.vn/doc/giao-trinh-trang-bi-dien-trong-he-thong-lanh-nghe-ky-thuat-may-lanh-va-dieu-hoa-khong-khi-cd-ky-2275056.html