ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN VĂN MẪN   	- MSSV: 20002903

2. VÕ HOÀI KHANH 		- MSSV: 20000215

3. TRẦN CẢNH KHA 		- MSSV: 20000618

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1- VSL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. NGUYỄN VĂN MẪN	- MSSV: 20002903

2. TRẦN CẢNH KHA 		- MSSV: 20000215

3. VÕ HOÀI KHANH		- MSSV: 20000618

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1- VSL1

GV CHẤM 1				GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 			 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CẢM ƠN

Sau một thời gian học tập rèn luyện, với sự chỉ bảo tận tình của thầy Võ Anh Hào cùng sự trợ giúp của các bạn và các tài liệu có liên quan, chúng em đã hoàn thành xong đề tài.

Đề tài đã hoàn thành xong, nhưng không thể tránh nhiều thiếu sót mong thầy cô giáo thông cảm và chỉ bảo thêm để đề tài của nhóm em được hoàn thiện hơn.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với sự phát triển chung của đất nước và sự phát triển của ngành công nghiệp tự động hóa, để thay thế một phần nhân lực và giảm bớt sức lao động và chi phí, dây chuyền tự động hóa sản xuất là không thể thiếu trong các dây chuyền sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, vì vậy việc cung cấp thiết bị và sử dụng dây chuyền lắp đặt là cực kỳ quan trọng. Cần có công nhân hiểu biết về mạch điện, đấu nối thiết bị và điều khiển dây chuyền vận hành. Ngành trang bị điện là ngành học cung cấp kiến ​​thức cơ bản cho sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng, sau khi tốt nghiệp được tham gia vào công việc cụ thể tại các nhà máy, xí nghiệp để sinh viên hiểu sâu hơn về bản chất, chuyên sâu về thực tế, củng cố và nâng cao chất lượng chuyên môn.

MỤC LỤC

Trang

MỤC LỤC	v

NỘI DUNG THỰC HIỆN	1

GIẢI	4

KẾT LUẬN	10

TÀI LIỆU THAM KHẢO	11

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 4 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x1,5 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 10 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC5 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC4 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC2 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

GIẢI

* Mạch điều khiểu

* Mạch động lực

a.

* Chọn cầu chì 1: Do động cơ 1 và 2 đều là động cơ bơm nước ta có:

- Dòng điện định mức của 2 động cơ

Iđm1,2=Pđm13×Uđm1×cosφ×η=2×2×1033×380×0,8×0.8=9,50(A)

- Dòng điện làm việc của 2 động cơ:

ILV1,2=Kt1,2×Iđm1,2=0,8×9,50=7,6 (A)

- Dòng điện mở máy của 2 động cơ:

Imm1,2=Kmm1,2×Iđm1,2=5×9,50=47,5 (A)

- Do 2 động cơ khởi động nặng:

Imm1,2α=47,51,6=29,67 (A)

⟹ Dây  chảy của cầu chì được chọn theo điều kiện:

Idc1,2= maxILV1,2Imm1α=max7,6÷29,76=29,76 (A)

⟹ Chọn cầu chì cho đông cơ 1 và 2 có  Idc1,2=35(A)

* Chọn cầu chì 2: CC2

- Dòng điện định mức của động cơ 3:

Iđm3=Pđm33×Uđm3×cosφ×η=4×1033×380×0,8×0,8=9,50 (A)

- Dòng điện làm việc của động cơ 3:

ILV3=Kt3×Iđm3=1×9,50=9,50(A)

- Dòng điện mở máy của động cơ 3:

Imm3=Kmm3×Iđm3=5×9,50=47,5 (A)

- Do động cơ khởi động nhẹ:

Imm3α=47,52,5=19 (A)

⟹ Dây chảy của cầu chì được chọn theo điều kiện:

Idc3= maxILV3,Imm3α=max9,50÷19=19(A)

⟹ Chọn cầu chì cho đông cơ 3 có Idc3=20 (A)

* Chọn cầu chì 5: CC5

* Chọn cầu chì 3 cho động cơ 4

- Dòng điện định mức của động cơ 4:

Iđm4=Pđm43×Uđm4×cosφ×η=1,5×1033×220×0,9×0,9=4,86 (A)

- Dòng điện làm việc của động cơ 4:

ILV4=Kt4×Iđm4=0,9×4,80=4,37(A)

- Dòng điện mở máy của động cơ 4:

Imm4=Kmm4×Iđm4=5,5×4,86=26,73 (A)

- Do  động cơ khởi động nhẹ:

Imm4α=26,732,5=10,69(A)

⟹ Idây chảy của động cơ 4:

Idc4= maxILV4,Imm4α=max4,37÷10,69=10,69 (A)

⟹ Chọn cầu chì cho động cơ 4 có Idc=15 (A)

* Chọn cầu chì 4 cho động cơ 5

- Dòng điện định mức của động cơ 5:

Iđm5=Pđm53×Uđm5×cosφ×η=1,5×1033×220×0,9×0,9=4,86 (A)

- Dòng điện làm việc của động cơ 5:

ILV5=Kt5×Iđm5=0,9×4,80=4,37(A)

- Dòng điện mở máy của động cơ 5:

Imm5=Kmm5×Iđm5=5,5×4,86=26,73 (A)

- Do  động cơ khởi động nhẹ:

Imm5α=26,732,5=10,69(A)

⟹ Idây chảy của động cơ 5:

Idc5= maxILV5,Imm5α=max4,37÷10,69=10,69 (A)

⟹ Chọn cầu chì cho động cơ 5 có Idc5=15 (A)

- Ta có :

Theo điều kiện làm việc:

Idc5≥ Kt5(ILV4+ILV5)

⟹Idc5≥0,9×(4,37+4,37)=7,86(A)

- Theo điều kiện khởi động:

Idc5≥Imm5+Kt5(ILV4+ILV5)2,5

Idc5≥26,73+0,9×(4,37+4,37)2,5=13,84(A)

- Dây chảy của cầu chì 5:

Idc5≥ max7,87÷13,84=13,84(A)

⟹ Chọn cầu chì cho động cơ 5 có Idc5=15(A)

* Chọn cầu chì 6: CC6

- Dòng điện định mức của động cơ 6:

Iđm6=Pđm63×Uđm6×cosφ×η=10×1033×380×0,75×0,8=25,32 (A)

- Dòng điện làm việc của động cơ 6:

ILV6=Kt6×Iđm6=0,8×25,32=20,26(A)

- Dòng điện mở máy của động cơ 6:

Imm6=Kmm6×Iđm6=5×25,32=126,6 (A)

- Do động cơ khởi động nặng:

Imm6α=126,61,6=79,13 (A)

⟹ Dây chảy của cầu chì được chọn theo điều kiện:

Idc= maxILV6,Imm6α=max20,26÷79,13=79,13(A)

⟹ Chọn cầu chì cho động cơ 6 có Idc6=80(A)

* Chọn cầu chì 7 :CC7

- Theo điều kiện làm việc

Idc7≥Kt7(ILV1+ILV2+ILV3+ILV4+I5+ILV6)

→ Idc7≥ 0,9×(7,6+9,5+4,37+4,37+20,26)=41,49(A)

* Theo điều kiện khởi động:

Idc7≥Imm7+Kt7(ILV1+ILV2+ILV6)1,6

Idc7≥126,6+0,9×(7,6+30,361,6=94,80(A)

Dây chảy của cầu chì được chọn theo điều kiện:

Idc7=max41,49÷94,80=94,80(A)

⟹ Chọn cầu chì cho động cơ 7 có Idc7=100(A)

b. Cường độ dòng điện ngắt và chọn công tắc tơ cho động cơ:

* Cường độ dòng điện Ingắt:

IC1=ILV1=3,8(A) ⟶ Chọn công tắc tơ M1: LC1,LP1-K09

IC2=ILV2=3,8(A) ⟶ Chọn công tắc tơ M2: LC1,LP1-K09

IC3=ILV3=9,50(A) ⟶ Chọn công tắc tơ M3: LC1-D12

IC4=ILV4=4,37(A) ⟶ Chọn công tắc tơ M4: LC1,LP1,LP4-K09

IC5=ILV5=4,37(A) ⟶ Chọn công tắc tơ M5: LC1,LP1,LP4-K09

IC6=ILV6=20,26(A) ⟶ Chọn công tắc tơ M6: LC1-D32

KẾT LUẬN

Qua tiểu luận chúng em đã nắm chắc hơn về những kiến thức đã học và vận dụng vào thực tế. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên trong tiểu luận này chỉ dừng lại việc nghiên cứu về lý thuyết. Qua tiểu luận này chúng em đã được tìm hiểu thêm và sâu hơn về môn học, đề nghị nhà trường tạo điều kiện để tìm hiểu nhiều hơn trong thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Châu Ngọc Thạch – Tăng Văn Bùi, Kỹ thuật điện lạnh, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.