## Slide 2: THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN
Bài 1: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH, ĐẤU DÂY MÁY BIẾN
MỘT PHA, BA PHA

## Slide 3: Bài 1: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH, ĐẤU DÂY MÁY BIẾN MỘT PHA, BA PHA
Mục tiêu:
Về kiến thức: Trình bày được trình tự các bước xác định cực tính, đấu dây máy biến áp một pha, ba pha; Xác định được hư hỏng của máy biến áp.
Về kỹ năng: xác định được cực tính, đấu dây máy biến áp một pha, ba pha; Vận hành máy biến áp đúng quy trình; Sửa chữa được hư hỏng của máy biến áp.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chịu trách nhiệm về sản phẩm đối với bản thân và xã hội; Ý thức tổ chức – kỷ luật.

## Slide 4
Dụng cụ và thiết bị, vật tư thực hành:
_ Dụng cụ thợ điện, đồng hồ đo VOM, đồng hồ đo điện trở cách điện (Megaohm mét)
_ Máy biến áp một pha, ba pha.
_ Dây điện, băng keo điện, variac…
Nội dung thực hành
1.1. Kiểm tra, xác định cực tính các cuộn dây máy biến áp một pha
1.1.1 Kiểm tra thông mạch, chạm vỏ:
a. Kiểm tra thông mạch:
Lần lượt đo điện trở các cuộn dây bằng bằng VOM, đặt tầm đo điện trở Rx1 hoặc Rx10 như hình sau;

## Slide 5
Ý nghĩa các số liệu đo được:
_ Nếu R =  → cuộn dây bị hở mạch.
_ Nếu R = 0  → cuộn dây bị ngắn mạch.
_ Nếu R = a  → cuộn dây tốt.

## Slide 6
b. Kiểm tra cách điện:
Dùng đồng hồ mêgaohm đo điện trở cách điện giữa các cuộn dây với nhau và giữa lõi thép với cuộn dây.
Điện trở cách điện Rcđ ≥ 2.5 M : đạt yêu cầu

## Slide 7
1.1.2. Xác định cực tính các cuộn dây
Bước 1: Phân biệt các cuộn dây độc lập.
Bước 2: Xác định các cuộn dây sơ cấp, thứ cấp bằng kết quả do điện trở của cuộn dây.
Bước 3: Chọn một cuộn dây ở sơ cấp (hoặc thứ cấp) làm cuộn chuẩn và chọn đầu đầu và đầu cuối cho cuộn chuẩn.
Bước 4: Xác định cực tính các cuộn dây
Nối nguồn DC: (9V -> 12V) cho cuộn chuẩn thông qua khóa K sao cho nguồn dương nối với đầu đầu và nguồn âm nối với đầu cuối cuộn chuẩn.
Mắc mA kế vào các cuộn dây còn lại và xét quá trình quá độ khi đóng, ngắt khóa K và quan sát kim mA kế.
Xét cường độ lệch kim mA kế ở ba cuộn sơ cấp (hay ba cuộn thứ cấp) trong quá trình quá độ khi đóng, ngắt khóa K cấp nguồn cho cuộn chuẩn.

## Slide 8
Nếu sức điện động cảm ứng làm kim mA kế lệch theo chiều thuận khi ngắt khóa K.
Kết quả: Dương (+) mA kế nối đầu đầu cuộn dây; Âm (-) mA kế nối đầu cuối cuôn dây.
1.2 Đấu dây, vận hành máy biến áp một pha:
Đưa điện áp xoay chiều định mức vào cuộn sơ cấp. Dùng đồng hồ vôn kế để đo điện áp hai đầu cuộn thứ cấp. Dùng đồng hồ Amper kế để đo dòng điện ra tải.

## Slide 9
Kiểm tra điện áp ra của các cuộn thứ cấp, có đúng với điện áp yêu cầu chưa. Trường hợp điện áp ra không đạt yêu cầu, đa số do quấn sai số vòng dây.
Kiểm tra lại tỉ số biến áp KV

## Slide 10
  1.3 Kiểm tra, xác định cực tính các cuộn dây máy biến áp ba pha
  1.3.1 Kiểm tra thông mạch, cách điện:
  Thực hiện tương tự như với máy biến áp một pha.
  1.3.2 Xác định cực tính các cuộn dây
Bước 1: Phân biệt các cuộn dây độc lập.
Bước 2: Xác định các cuộn dây sơ cấp, thứ cấp bằng kết quả do điện trở của cuộn dây.
Bước 3: Chọn một cuộn dây ở sơ cấp (hoặc thứ cấp) làm cuộn chuẩn và xác định đầu đầu và đầu cuối cho cuộn chuẩn.
Bước 4:
Nối nguồn DC: (9V -> 12V) cho cuộn chuẩn thông qua khóa K sao cho nguồn dương nối với đầu đầu và nguồn âm nối với đầu cuối cuộn chuẩn

## Slide 11
Mắc mA kế vào các cuộn dây còn lại và xét quá trình quá độ khi đóng, ngắt khóa K và quan sát kim mA kế. Nếu sức điện động cảm ứng làm kim mA kế lệch theo chiều thuận khi ngắt khóa K.
Xét cường độ lệch kim mA kế ở ba cuộn sơ cấp (hay ba cuộn thứ cấp) trong quá trình quá độ khi đóng, ngắt khóa K cấp nguồn cho cuộn chuẩn.

## Slide 12
Kết quả:
Cuộn sơ cấp (hay thứ cấp) cùng pha với cuộn chuẩn sẽ làm cho sức điện động cảm ứng lớn nhất và độ lệch kim lớn nhất.
Với điều kiện nguồn dương nối với đầu đầu và nguồn âm nối với đầu cuối cuộn chuẩn thì Dương (+) mA kế nối đầu đầu cuộn dây, Âm (-) mA kế nối đầu cuối cuôn dây.
1.4 Đấu dây, vận hành máy biến áp ba pha
1.4.1. Đấu dây:
Đấu 3 đầu dây X, Y, Z của cuộn sơ cấp lại với nhau, 3 đầu dây A, B, C được nối lên nguồn điện.
Đấu 3 đầu dây x, y, z của cuộn thứ cấp lại với nhau, 3 đầu dây a, b, c được nối với tải.
1.4.2. Vận hành, đo kiểm các thông số:
Đặt nguồn điện xoay chiều ba pha có Udây = 380 V vào các cuộn sơ cấp.

## Slide 13
Dùng đồng hồ Vol kế đo các giá trị điện áp dây Uab, Ubc, Uca. Giá trị điện áp pha UaN, UbN, UcN.
Dùng đồng hồ Amper kế đo các giá trị dòng điện các pha.
Ghi nhận kết quả vào bản báo cáo

## Slide 14
1.5 Sửa chữa những hư hỏng thông thường:
Hiện tượng Nguyên nhân Cách xử lý
1) Chạm máy bị
điện giật.
2) Đóng điện vào
máy nổ cầu chì
3) Máy rất nóng
(kèm theo có mùi
khét).
4) Máy kêu khi sử
dụng.