## Slide 1: THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN
Bài 3: THÁO LẮP, KIỂM TRA VÀ
XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH
BỘ DÂY ĐỘNG CƠ
KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

## Slide 2: Bài 3: THÁO LẮP, KIỂM TRA VÀ XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH BỘ DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
Mục tiêu:
Về kiến thức: Trình bày được trình tự các bước tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng động cơ không đồng bộ ba pha.
Về kỹ năng: Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng được động cơ không đồng bộ ba pha; Sửa chữa được hư hỏng của động cơ không đồng bộ ba pha.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chịu trách nhiệm về sản phẩm đối với bản thân và xã hội; Ý thức tổ chức – kỷ luật.

## Slide 3
Dụng cụ và thiết bị, vật tư thực hành:
_ Dụng cụ thợ điện, VOM, M kế, cảo, mỏ lết…
_ Động cơ KĐB 3 pha.
_ Dây điện, băng keo điện, pin 9VDC.
Nội dung thực hành
3.1 Tháo lắp động cơ:

## Slide 4
3.1.1 Bước 1: Tháo Pulley lắp trên trục động cơ (nếu có).
Dùng khóa (Clê) hoặc khóa lục giác (tùy theo động cơ) mở bulon liên kết giữa pully với trục sau đó dùng cảo tháo pully ra. Rút then (chốt) lắp trên trục.
Dùng cảo tháo pulley

## Slide 5
3.1.2 Bước 2 : Tháo nắp che quạt gió ngoài (nếu có).
3.1.3 Bước 3 : Tháo nắp động cơ:
Dùng khóa (Clê) hoặc khóa lục giác (tùy theo động cơ) mở bulon liên kết giữa nắp và thân động cơ.
Đánh dấu hai vị trí đối diện nhau trên nắp và thân động cơ, đánh dấu hai nắp và làm dấu phân biệt.
Dùng khóa (Clê) tháo bulon liên kết giữa nắp và thân động cơ.
Dùng cảo hoặc búa thép và đục thép mỏng nạy nạy vào khe hở giữa nắp với thân để đẩy nắp ra. Sau khi đẩy nắp ra (ở 1 bên) được một đoạn để tháo ra nhanh, ta dùng búa nhựa gõ lên trục động cơ (giữa tâm trục) và dùng tay đỡ nắp còn lại phía bên kia nhằm tránh va chạm giữa Rotor với dây quấn Stator.

## Slide 6
Dùng cảo tháo nắp máy
Dùng đục thép tháo nắp máy
3.1.4 Bước 4 : Tháo Rotor
Nắp còn lại vẫn dính trên trục động cơ, ta dùng búa nhựa gõ lên nắp và đều 4 góc hoặc dùng cảo tháo nắp.
Chú ý : Khi tháo nắp, phải đục nhẹ và đều lên 4 điểm đối xứng
(nằm trên trục vuông góc) gần vị trí bắt bulon.

## Slide 7
3.1.5 Bước 5 : Tháo bạc đạn (nếu cần)
Sử dụng cảo
3.1.6 Bước 6 : Vệ sinh động cơ
Dùng giẻ sạch lau sạch bụi trên thân và nắp động cơ.
Dùng máy thổi (nén khí) thổi sạch bụi bên trong lòng Stator và dây quấn (nếu có). Có thể dùng chổi sơn mềm quét bụi bám trên dây quấn và lõi thép Stator.
3.1.7 Bước 7 : Lắp động cơ
Trình tự lắp ngược lại với trình tự tháo.
3.2 Kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha
3.2.1 Kiểm tra động cơ:
a) Kiểm tra thông mạch và xác định hai đầu dây ra của cuộn dây:

## Slide 8
Dùng VOM để ở thang đo Rx1 hoặc Rx10. Lần lượt đo từng cặp dây ra của động cơ và ghi nhận giá trị điện trở đo:
- Nếu R = 0 thì dây quấn bị ngắn mạch.
- Nếu R = a  thì dây quấn động cơ tốt và trường hợp này là hai đầu dây ra của cuộn dây.
- Nếu trong 3 cặp dây ra có ít nhất 1 lần R =  thì dây quấn động cơ bị đứt.

## Slide 9
b. Kiểm tra cách điện vỏ, cách điện pha:
b1. Kiểm tra cách điện vỏ:
Dùng Mêga ôm mét đưa 1 que đo vào vỏ của động cơ, que còn lại đưa vào đầu dây ra của cuộn dây cần thử như hình sau:
Nếu RCĐ  2,5M đạt yêu cầu.
Nếu RCĐ < 2,5M không đạt yêu cầu.
Ta kiểm tra tương tự cho các cuộn dây còn lại.

## Slide 10
b2. Kiểm tra cách điện pha:
Dùng Mêga ôm mét đưa 1 que đo vào 1 đầu dây ra pha A của động cơ, que còn lại đưa vào 1 đầu dây ra một trong hai pha còn lại cần thử như hình sau:
Nếu RCĐ  2,5M đạt yêu cầu.
Nếu RCĐ < 0,5M không đạt yêu cầu.
Ta kiểm tra tương tự cho các cuộn dây còn lại.

## Slide 11
3.2.2 Xác định cực tính bộ dây máy điện: dùng nguồn DC(9V – 12V):
Bước 1: Phân biệt các cuộn dây độc lập.
Bước 2: Chọn một cuộn dây làm cuộn chuẩn, xác định đầu đầu và đầu cuối cho cuộn chuẩn.
Bước 3: Đấu dây mạch điện
như hình vẽ. Cấp nguồn
DC (9V – 12V) thông qua
khóa K cho cuộn chuẩn.
Nguồn (+) nối với đầu
đầu cuộn dây
Nguồn (-) nối với đầu
cuối cuộn dây.

## Slide 12
Xét quá trình quá độ khi đóng khóa khóa K. Nếu kim mA kế lệch theo chiều thuận khi đóng khóa K thì kết quả như sau:
Dương (+) mA kế là đầu cuối cuộn dây.
Âm (-) mA kế là đầu đầu cuôn dây.
3.3 Đấu dây và vận hành động cơ không đồng bộ 3 pha
3.3.1 Đấu dây:
a. Đấu sao (Y)
Ba đầu dây quấn
cùng cực tính nối
với nhau, ba đầu
dây cùng cực tính
còn lại nối với
nguồn điện 3 pha.

## Slide 13
b. Đấu tam giác (∆):
Đầu đầu của một
cuộn dây nối đầu
cuối với cuộn dây
khác  3 cuộn dây
kết nối thành 3 đầu
nối được nối với
nguồn điện 3 pha.
c. Vận hành, đo dòng điện và điện áp trên các pha và nhận xét

## Slide 14
3.3.2 Các dạng hư hỏng thông thường và cách khắc phục:
Hiện tượng 1:
. Khi cấp điện động cơ không hoạt đông
Nguyên nhân:
- Không có nguồn vào động cơ.
- Dây nối bị hở.
Khắc phục:
- Dùng VOM kiểm tra nguồn vào đông cơ.
- Kiểm tra các cọc lấy điện ở hộp nối của động cơ.

## Slide 15
Hiện tượng 2:
Khi cấp điện động cơ không khởi động và phát ra tiếng ù.
Nguyên nhân:
- Nguồn điện đạt vào động cơ không đủ.
- Đấu dây giữa 3 pha sai.
- Một trong 3 pha bị hở mạch
- Ổ bi bị mòn nhiều.
Khắc phục:
- Kiểm tra nguồn điện cấp vào và cách đấu dây.
- Kiểm tra cách đấu dây.
- Tách rời từng pha và kiểm tra diện từng pha.
- Thay ổ bi mới.

## Slide 16
Hiện tượng 3:
Khi cấp điện động cơ các thiết bị bảo vệ tác động ngay
Nguyên nhân:
- Cuộn dây startor bị ngắn mạch.
- Đấu sai cực tính động cơ.
- Đấu sơ đồ không thích hợp với điện áp nguồn
Khắc phục:
- Đo điện trở từng pha.
- Kiểm tra cách điện tường pha.
- Kiểm tra cách đấu dây.
- Kiểm tra lại cực tính động cơ.
- Kiểm tra và đấu lại sơ đồ.

## Slide 17
Hiện tượng 4:
Dòng điện ở các pha dao động.
Nguyên nhân:
- Đứt hay tiếp xúc không tốt ở mạch startor.
- Điện áp nguồn không bằng nhau.
Khắc phục:
- Kiểm tra lại startor.
- Đo lại điện áp nguồn.