## Slide 1: THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN
Bài 5: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
HAI LỚP (XẾP KÉP)

## Slide 2: Bài 5: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA HAI LỚP (XẾP KÉP)
Mục tiêu:
Về kiến thức: Trình bày được trình tự các bước quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu hai lớp (xếp kép).
Về kỹ năng: Quấn được bộ dây quần động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu hai lớp (xếp kép)và sửa chữa hư hỏng.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chịu trách nhiệm về sản phẩm đối với bản thân và xã hội; Ý thức tổ chức – kỷ luật.

## Slide 3
Dụng cụ và thiết bị, vật tư thực hành:
_ Dụng cụ thợ điện, VOM, M kế
_ ĐC KĐB 3 pha Z = 36 rãnh, bàn quấn dây, khuôn quấn dây.
_ Dây điện từ 50, 55, 60.
_ Giấy cách điện, ống gen, dây đai, băng keo điện.
Nội dung thực hành
5.1 Công việc chuẩn bị.
5.1.1 Lót cách điện rãnh: Thực hiện tương tự bài 4
5.1.2 Gia công khuôn quấn dây: Thực hiện tương tự bài 4
5.2 Quấn và lồng bộ dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép)
5.2.1 Quấn bộ dây động cơ
a. Khảo sát sơ đồ trải dây quấn .

## Slide 5
b. Quấn các bối dây:
Lắp khuôn quấn dây lên trục bàn quấn. Mỗi pha có 4 nhóm bối, trong đó có 3 bối /nhóm và các bước bối dây đều như nhau ( bước ngắn y = 7 ).
Khung quấn dây được quấn trên trục bàn quấn dây

## Slide 6
5.2.2 Lồng dây quấn động cơ
Thao tác lồng dây vào trong rãnh: Trước tiên ta lồng theo thứ tự nhóm bối 1, 2, 3……. Đối với nhóm bối 1, 2, 3 ta chỉ lồng các cạnh đầu ra (chiếm vị trí từ rãnh số 8 đến rãnh số 16), các cạnh đầu vào của ba nhóm trên đều là cạnh chờ, từ nhóm 4 trở đi ta lồng cả hai cạnh đầu vào và đầu ra xong mới đến nhóm tiếp theo.
Dây quấn bên trong rãnh

## Slide 7
Chú ý:
Trong một nhóm bối các cạnh đầu vào nằm ở lớp trên và các cạnh đầu ra nằm ở lớp dưới.
Giữa hai lớp dây trong cùng một rãnh phải lót giấy cách điện.
5.3 Đấu dây, kiểm tra, đai dây
5.3.1 Đấu dây:
Dây quấn dạng xếp kép được đấu theo lối cực thật.
Pha A: Đầu cuối nhóm 1 ở rãnh 10 nối với đầu cuối nhóm 4 ở rãnh 19, đầu đầu nhóm 4 ở rãnh 10 nối với đầu đầu nhóm 7 ở rãnh 19, đầu cuối nhóm 7 ở rãnh 28 nối với đầu cuối nhóm 10 ở rãnh 1 . Đầu vào pha A là đầu đầu của nhóm 1 ở rãnh 1 và đầu cuối là đầu đầu của nhóm 10 ở rãnh 28
Pha B: Đấu dây tương tự như pha A (các nhóm bối: 3, 6, 9, 12).

## Slide 8
Pha C: Đấu dây tương tự như pha A (các nhóm bối: 2, 5, 8, 11).
5.3.2 Kiểm tra: Thực hiện tương tự bài 4
5.3.3 Đai dây: Thực hiện tương tự bài 4
5.4 Lắp ráp, kiểm tra, vận hành.
Sau khi thực hiện đấu dây và đai dây xong, chúng ta lắp ráp hoàn chỉnh động cơ tiến hành thông mạch của 3 pha.
Kiểm tra cách điện vỏ với các pha dây quấn. Kiểm tra cách điện giữa các pha.
Nếu cách điện đạt yêu cầu, chúng ta đấu vận hành động cơ đúng điện áp.
Đo dòng điện không tải trên cả 3 pha để xác định tính đối xứng của cả 3 phase dây quấn. Nếu dòng điện không tải trên 3 pha I0=(30% ÷ 50%)Iđm đạt yêu cầu.
Nếu các bước thử nghiệm trên hoàn tất và đạt yêu cầu, khi thi công thực chúng ta tháo rời stator và rotor sau đó tiến hành qui trình tẩm sấy cách điện cho dây quấn.