## Slide 1: THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN
Bài 9: TẨM SẤY ĐỘNG CƠ

## Slide 2: Bài 9: TẨM SẤY ĐỘNG CƠ
Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Về kiến thức: Trình bày được quy trình các bước quấn tẩm, sấy động cơ
Về kỹ năng:
Tẩm, sấy được bộ dây quấn động cơ theo quy trình kỹ thuật
Vận hành được động cơ
Sửa chữa được hư hỏng động cơ
Sử dụng thành thạo và bảo quản được dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Tự chịu trách nhiệm về sản phẩm đối với bản thân và xã hội.
Ý thức tổ chức – kỷ luật.

## Slide 3
Dụng cụ và thiết bị, vật tư thực hành:
_ Dụng cụ thợ điện, VOM, M kế
_ Máy biến áp và động cơ KĐB
_ Dây điện, vecni, bóng đèn sợi đốt, lò sấy…
Nội dung thực hành
9.1 Quy trình tẩm, sấy động cơ.
9.1.1 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu
Dụng cụ: Chổi quét sơn, máng đựng sơn và động cơ, cờ lê, kềm địên các loại, tuốt nơ vít các loại, VOM, mê ga ôm kế. . .
Thiết bị: Động cơ , lò sấy . .
Vật tư: Sơn vecni, xăng, giẻ lau. . .

## Slide 4
9.1.2 Quy trình sấy:
Bước 1: Kiểm tra các thông số vận hành thử động cơ.
Trước khi tẩm sấy động cơ, chúng ta cần kiểm tra các thông số của động cơ. Các bước kiểm tra như đã trình bày ở bài học số 2, gồm các bước kiểm tra như sau:
Bước 2: Chọn nhiệt độ, thời gian sấy:
Nhiệt độ dùng để sấy động cơ trước khi tẩm chất cách điện vào khoảng 700C đến 800C.
Thời gian sấy khô động cơ từ 2 đến 4 giờ.
Đưa Stator động cơ vào lò sấy. Chỉnh nhiệt độ lò sấy đạt khoảng ( 70 – 80 )0C trong thời gian ( 4 –12 ) giờ tuỳ theo loại động cơ.
Bước3: Sấy động cơ:

## Slide 5
Sấy trước tẩm để làm cho hơi ẩm trong các lỗ xốp và ống mao dẫn được thoát hết, vì thế nên tăng nhiệt độ sấy từ từ để đảm bảo cho hơi nước từ bên trong thoát ra. Có thể tiến hành sấy ở áp suất bình thường hay trong chân không.
Bước 4:Quy trình tẩm, sấy
Tẩm chất cách điện cho động cơ sấy.
Sau khi hoàn tất quá trình sấy nóng động cơ, chúng ta đưa động cơ ra ngoài để nhiệt độ hạ xuống khoảng 65o C đến 70 o C, dùng cọ hay chổi quét, quét tẩm vecni cách điện lên các cuộn dây quấn của stator, quét nhiều lần để vecni ngấm sâu, đều trong rãnh stator, không nên để nhiệt độ của động cơ sau khi sấy nóng giảm xuống dưới mức 60 o C vì sơn sẽ không thể thấm sâu vào hết trong rãnh động cơ. Khi tẩm sơn ta có thể để stator nhúng sâu vào trong máng sơn vecni khoảng 5 phút, đến khi không còn thấy bọt khí nổi lên là được. Sau đó có thể để cho động cơ ráo sơn khoảng 30 phút.

## Slide 6
Khi đã tẩm xong chất cách điện cho động cơ, chúng ta mang động cơ đặt trở lại tủ sấy.
Bước 5: Chọn nhiệt độ, thời gian để sấy
Nhiệt độ dùng để tẩm sấy động cơ đã được tẩm chất cách điện, được điều chỉnh từ từ cho đến khoảng 70 đến 80 độ C trong thời gian 3 đến 4 giờ đồng hồ, sau đó tăng lên mức nhiệt độ khoảng 110 đến 115 độ C để tránh hiện tượng lớp sơn ngoài của động cơ bị khô nhanh tạo màng kín, cản trở lớp sơn bên trong không thể khô hết.
Thời gian để sấy động cơ điều chỉnh từ 6 đến 8 giờ.
Bước 6: Sấy động cơ.
Trong quá trình tẩm sấy động cơ, chúng ta nên thường xuyên theo dõi nhiệt độ trong lò sấy, cũng như phải luôn đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
Đối với việc sấy tẩm động cơ có nhiều phương pháp, tùy theo

## Slide 7
khối lượng máy, nhiều hay ít, kích thước máy lớn hay nhỏ, ta có thể dùng các phương pháp sấy như sau:
a. Phương pháp sấy bằng tia hồng ngoại:
b. Phương pháp sấy bằng dòng điện:
c. Phương pháp sấy bằng lò điện trở:
9.2 Kiểm tra,vận hành
9.2.1 Kiểm tra cách pha, chạm vỏ sau khi sấy.
Sau khi sấy xong phải kiểm tra điện trở cách điện của động cơ vừa sấy bằng Mê ga ôm kế. Ở nhiệt độ còn nóng khoảng 90_ 100 độ C thì độ cách điện của stator ít nhất phải lớn hơn 1M ohm.
9.2.2 Vận hành_ Đo dòng điện
9.2.3 Nhận xét:

## Slide 8
Trước khi tẩm sấy động cơ cần phải kiểm tra thật kỹ các thông số, độ cách điện giữa pha_ pha, cách điện giữa pha_vỏ. Để tránh tình trạng thông số kỹ thuật không đảm bảo, khi tẩm sấy xong khó sửa chữa.
Luôn chú ý vấn đề nhiệt độ trong khi sấy, không nên để nhiệt độ quá cao khi bắt đầu quá trình tẩm sấy. Nên tăng nhiệt độ từ từ theo thời gian cho đến mốc nhiệt độ chuẩn của quá trình tầm sấy.
Trong quá trình quét tẩm vecni. Chúng ta nên pha loãng vecni .
Thời gian tẩm sấy khá dài, chúng ta nên chú ý đến vấn đề an toàn điện, an toàn cháy nổ cho người và thiết bị.