## Slide 1: BT MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

## Slide 2: BT MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ_CẤP ĐỘ 1
Câu 1
Máy phát điện đồng bộ ba pha rotor cực lồi; loại máy phát điện này có tốc độ ?
Máy phát điện đồng bộ ba rotor cực lồi có kết cấu phù hợp với tốc độ thấp.
Câu 2
Máy phát điện đồng bộ ba pha rotor cực ẩn; loại máy phát điện này có tốc độ ?
Máy phát điện đồng bộ ba pha rotor cực ẩn có kết cấu phù hợp với tốc độ cao.
Câu 3
Trên stator (phần ứng) của máy phát điện đồng bộ ba pha được lắp đặt ba bộ dây lệch nhau trong không gian một góc?
Ba bộ dây quấn của máy phát điện đồng bộ ba pha đặt vào rãnh stator lệch nhau trong không gian một góc 1200 điện

## Slide 3
Câu 4
Nguồn điện một chiều cấp vào rotor (phần cảm) của máy phát điện đồng bộ ba pha thông qua bộ phận nào ?
Vành trượt và chổi than
Câu 5
Động cơ điện đồng bộ ba pha có tốc độ từ trường quay n1; tốc độ rotor n2. So sánh tốc độ rotor n2 với tốc độ từ trường quay n1 ?
Động cơ điện đồng bộ ba pha tốc độ rotor n2 bằng với tốc độ từ trường quay n1
Câu 6
Máy phát điện đồng bộ ba pha (dùng động cơ Diesel để kéo) dùng trong các công ty, xí nghiệp (máy phát dự phòng); bộ dây stator (phần ứng) của máy phát đấu dây theo kiểu ?
Bộ dây stator máy phát đồng bộ ba pha (dùng động cơ Diesel để kéo) đấu Y0. Vì trong công ty, xí nghiệp có tải ba pha, tải một pha; đấu Y0 (sao không) có điện áp dây và điện áp pha.

## Slide 4
Câu 7
Từ trường trong lõi thép rotor (phần cảm) của máy phát điện xoay chiều đồng bộ là loại từ trường?
Điện một chiều đưa vào bộ dây rotor (phần cảm) máy phát điện đồng bộ do đó tạo ra từ trường đều (từ trường không đổi)
Câu 8
Khi động cơ đồng bộ ba pha hoạt động; từ trường trong lõi thép stator của động cơ là từ trường ?
Từ trường trong lõi thép stator của động cơ đồng bộ ba pha là từ trường quay
Câu 9
Sức điện động hình thành trong ba bộ dây (bộ dây pha A, bộ dây pha B, bộ dây pha C) stator (phần ứng) của máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha lệch nhau một góc ?
Sức điện động hình thành trong ba bộ dây stator máy phát (bộ dây pha A, bộ dây pha B, bộ dây pha C) lệch nhau một góc 1200 điện

## Slide 5
Câu 10
Máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha (dùng động cơ Diesel để kéo), số cực của máy phát thông thường chế tạo có giá trị ?
Số cực của máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha (dùng động cơ Diesel để kéo) có tốc độ thấp; vậy 2p = 4
Câu 11
Máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha có máy phát kích từ đầu trục; nguồn điện từ phần ứng máy phát đầu trục đưa vào rotor (phần cảm) của máy phát chính thông qua hệ thống ?
Hệ thống chỉnh lưu cầu ba pha

## Slide 6
Câu 12
Máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha có máy phát kích từ đầu trục; các pha dây quấn trên phần ứng của máy phát đầu trục được đấu theo kiểu ?
Đấu Y
Câu 13
Máy phát điện đồng bộ ba pha có thông số: Tổ máy phát – đầu phát: công suất liên tục 225 kVA; công suất dự phòng 248 kVA; điện áp 230 V/400 V; tần số 50 Hz; hệ số công suất 0,8; kiểu đấu dây: 3 pha, 4 dây; cấp cách điện H; cấp bảo vệ IP 23. Động cơ Diesel: công suất duy trì (kW/1500tr/mn) 200 kW. Cấp cách điện H nhiệt độ ?
Cấp cách điện H có nhiệt độ là 1800 C

## Slide 7: BT MĐĐB_DÒNG ĐIỆN_CẤP ĐỘ 2
Câu 1
Máy phát điện đồng bộ ba pha có thông số: Tổ máy phát – đầu phát: công suất liên tục 250 kVA; công suất dự phòng 275 kVA; điện áp 230 V/400 V; 4 cực; tần số 50 Hz; hệ số công suất 0,8. Động cơ Diesel: công suất duy trì (kW/1500tr/mn) 220 kW; tốc độ 1500 vòng/phút. Tính dòng điện định mức của máy phát điện ?
Dòng điện định mức của máy phát điện ba pha

## Slide 8
Câu 2
Máy phát điện đồng bột ba pha có thông số: Tổ máy phát – đầu phát: công suất liên tục 1000 kVA; công suất dự phòng 1100 kVA; điện áp 230 V/400 V; tần số 50 Hz; hệ số công suất 0,8; kiểu đấu dây: 3 pha, 4 dây. Động cơ Diesel: công suất duy trì (kW/1500tr/mn) 890 kW. Tính dòng điện định mức của máy phát điện ?
Tính dòng điện định mức của máy phát
Câu 3
Máy phát điện đồng bột ba pha có thông số: Tổ máy phát – đầu phát: công suất liên tục 1500 kVA; công suất dự phòng 1650 kVA; điện áp 254 V/440 V; tần số 60 Hz; hệ số công suất 0,8; kiểu đấu dây: 3 pha, 4 dây. Động cơ Diesel: công suất duy trì (kW/1500tr/mn) 1277 kW. Tính dòng điện định mức của máy phát điện ?

## Slide 9
Tính dòng điện định mức của máy phát
Câu 4
Máy phát điện đồng bột ba pha có thông số: Tổ máy phát – đầu phát: công suất liên tục 2300 kVA; công suất dự phòng 2500 kVA; điện áp 288 V/500 V; tần số 60 Hz; hệ số công suất 0,8; kiểu đấu dây: 3 pha, 4 dây. Động cơ Diesel: công suất duy trì (kW/1500tr/mn) 1960 kW. Tính dòng điện định mức của máy phát điện ?
Tính dòng điện định mức của máy phát

## Slide 10
Câu 5
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 500 kVA, điện áp 230 V/400 V, tần số 50 Hz, hệ số công suất 0,8, dây quấn stator đấu Y0. Nếu điện áp cấp đến tải bằng định mức, hệ số tải 0,9, hệ số công suất của tải 0,8; tính dòng điện máy phát điện cấp cho tải ?
Dòng điện với hệ số tải Kt = 0,9
Vậy It = 649,51 A
Câu 6
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 600 kVA, điện áp 230 V/400 V, tần số 50 Hz, hệ số công suất 0,8, dây quấn stator đấu Y0. Nếu điện áp cấp đến tải bằng định mức, hệ số tải 0,7, hệ số công suất của tải 0,8; tính dòng điện máy phát cấp cho tải ?

## Slide 11
Dòng điện với hệ số tải Kt = 0,7
Vậy It = 606,21 A
Câu 7
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 700 kVA, điện áp 254 V/440 V, tần số 60 Hz, dây quấn stator đấu Y0. Nếu điện áp cấp đến tải bằng định mức, hệ số tải 0,6; hệ số công suất của tải 0,8; tính dòng điện máy phát cấp cho tải ?
Dòng điện với hệ số tải Kt = 0,6
Vậy It = 551,1 A

## Slide 12
Câu 8
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 800 kVA, điện áp 288 V/500 V, tần số 60 Hz, hệ số công suất 0,8, dây quấn stator đấu Y0. Nếu điện áp cấp đến tải bằng định mức, hệ số tải 0,5, hệ số công suất của tải 0,8; tính dòng điện máy phát cấp cho tải ?
Dòng điện với hệ số tải Kt = 0,5
Vậy It = 461,88 A

## Slide 13
Câu 9
Cho bốn máy phát điện đồng bộ ba pha có thông số:
Máy phát điện 1: công suất liên tục 20 kVA; điện áp 132 V/ 230 V; tần số 50 Hz; tốc độ 1500 vòng/phút; hệ số công suất 0,8; kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây;
Máy phát điện 2: công suất liên tục 20 kVA; điện áp 288 V/ 500 V; tần số 50 Hz; tốc độ 1500 vòng/phút; hệ số công suất 0,8; kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây;
Máy phát điện 3: công suất liên tục 20 kVA; điện áp 254 V/ 440 V; tần số 50 Hz; tốc độ 1500 vòng/phút; hệ số công suất 0,8; kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây;
Máy phát điện 4: công suất liên tục 20 kVA; điện áp 230 V/ 400 V; tần số 50 Hz; tốc độ 1500 vòng/phút; hệ số công suất 0,8; kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây.
Máy phát điện đồng bộ ba pha nào có dòng điện định mức lớn nhất?
Máy phát điện một; vì công suất bốn máy giống nhau nhưng máy phát điện 1 có điện áp nhỏ nhất do đó dòng điện định mức lớn nhất
Vậy
Máy phát điện 1 có dòng điện định mức lớn nhất 50,2 A

## Slide 14: BT MĐDB _TỐC ĐỘ_CẤP ĐỘ 2
Câu 1
Máy phát điện đồng bộ ba pha có thông số: Tổ máy phát – đầu phát: công suất liên tục 200 kVA; công suất dự phòng 220 kVA; điện áp 230 V/400 V; tần số 50 Hz. Động cơ Diesel: công suất duy trì (kW/1500tr/mn) 183 kW; tốc độ 1500 vòng/phút. Tốc độ rotor của máy điện đồng bộ ba pha ?
Trục động cơ Diesel có tốc độ 1500 vòng/phút nối đồng trục với trục rotor máy phát; vì vậy nên tốc độ rotor máy phát là 1500 vòng/phút
Câu 2
Máy phát điện đồng bộ ba pha có thông số: Tổ máy phát – đầu phát: công suất liên tục 182 kVA; công suất dự phòng 200 kVA; điện áp 230 V/400 V; 4 cực; hệ số công suất 0,8. Động cơ Diesel: công suất liên tục (kW/1500tr/mn) 163 kW. Máy phát điện đang khởi động, đo tần số 49 Hz. Hãy tính tốc độ rotor của máy phát ?

## Slide 15
Tốc độ rotor của máy phát
Câu 3
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha có thông số: Tổ máy phát – đầu phát: công suất liên tục 66 kVA; công suất dự phòng 72 kVA; điện áp 230 V/ 400 V; tần số 60 Hz; số cực: 4; hệ số công suất 0,8. Động cơ Diesel: công suất liên tục 60 kW. Hãy tính tốc độ rotor của máy phát điện ?
Tính tốc độ rotor của máy phát điện
Vậy tốc độ rotor của máy phát điện là 1800 vòng/phút

## Slide 16
Câu 4
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha có thông số: Công suất liên tục 1500 kVA; điện áp 230 V/400 V; tần số 50 Hz; số cực 6; kiểu đấu dây: 3 pha, 4 dây. Tính tốc độ quay của rotor máy phát điện ?
Tính tốc độ rotor máy phát điện
Vậy tốc độ rotor máy phát điện 1000 vòng/phút

## Slide 17
Câu 6
Cho bốn máy phát điện đồng bộ ba pha có thông số:
Máy phát điện 1: công suất liên tục: 2000 kVA; điện áp 230 V/ 400 V; tần số 50 Hz; số cực 6; kiểu nối dây: Y0;
Máy phát điện 2: công suất liên tục: 2000 kVA; điện áp 254 V/ 440 V; tần số 60 Hz; số cực 4; kiểu nối dây: Y0;
Máy phát điện 3: công suất liên tục: 2000 kVA; điện áp 230 V/ 400 V; tần số 50 Hz; số cực 4; kiểu nối dây: Y0;
Máy phát điện 4: công suất liên tục: 2000 kVA; điện áp 254 V/ 440 V; tần số 60 Hz; số cực 6; kiểu nối dây: Y0.
Máy phát điện nào có tốc độ động cơ sơ cấp nhỏ nhất ?
Máy phát điện một có tốc độ động cơ sơ cấp nhỏ nhất

## Slide 18
Câu 2
Máy phát điện đồng bộ ba pha có thông số: Tổ máy phát – đầu phát: công suất dự phòng 1650 kVA; điện áp 220 V/380 V; hệ số công suất 0,8; tần số 50 Hz; kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây. Máy phát đang hoạt động đo dòng điện 2272 A, điện áp 380 V, hệ số công suất tải 0,8. Hãy tính công suất tác dụng của phụ tải máy phát ?
Tính công suất tác dụng phụ tải của máy phát
Câu 3
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha có thông số: Tổ máy phát – đầu phát: công suất liên tục 160 kVA; công suất dự phòng 175 kVA; điện áp 230 V/400 V; hệ số công suất 0,8; tần số 50 Hz. Động cơ Diesel: công suất liên tục (kW/1500tr/mn) 163 kW. Máy phát điện đang hoạt động đo được thông số: dòng điện 240 A, điện áp 390 V, hệ số công suất 0,8. Hỏi máy phát điện đang làm việc ở trạng thái nào ?

## Slide 19
Tính dòng điện định mức
Dòng tải Itải = 240 A lớn dòng điện định mức Iđm = 230,9 A. Vậy máy phát bị quá tải
Câu 4
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha đang hoạt động, đo dòng điện 60 A, điện áp 380 V, hệ số công suất tải 0,8. Tính công suất tác dụng của tải ?
Công suất tác dụng của tải
Vậy công suất tác dụng của tải P2 = 31592,6 W

## Slide 20
Câu 5
Khi vận hành (thủ công) máy phát điện đồng bộ ba pha; giả sử tần số đạt được 50 Hz; cần điều chỉnh điện áp ra của máy phát điện người vận hành phải điều chỉnh thông số ?
Khi tần số đạt 50 Hz, cần thay đổi điện áp ra của máy phát điện thì điều chỉnh dòng điện kích từ của máy phát điện để thay đổi m; vì
Câu 6
Khi vận hành (thủ công) máy phát điện đồng bộ ba pha; cần điều chỉnh tần số f của máy phát người ta điều chỉnh thông số ?
Vì tần số f phụ thuộc vào biểu thức , vậy f tỷ lệ thuận với p và n1

## Slide 21
Câu 7
Máy phát điện đồng bộ ba pha có máy phát kích từ đầu trục; nguồn điện một chiều cấp vào phần cảm máy phát chính thường không phẳng; để nguồn điện một chiều phẳng thì phải tăng tần số của máy phát đầu trục trong phạm vi ?
Tần số nằm trong phạm vi f = (120 → 240) Hz
Câu 8
Máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha có máy phát kích từ đầu trục; số cực từ của máy phát đầu trục lớn hơn số cực của máy phát chính trong phạm vi ?
Số cực từ của máy phát điện đầu trục lớn hơn số cực của máy phát chính từ 3 đến 6 lần

## Slide 22
Câu 9
Cho bốn máy phát điện đồng bộ ba pha có thông số:
Máy phát điện 1: công suất liên tục 15 kVA; điện áp 288 V/ 500 V; tần số 50 Hz; tốc độ 1500 vòng/phút; kiểu nối dây: Y0;
Máy phát điện 2: công suất liên tục 15 kVA; điện áp 254 V/ 440 V; tần số 50 Hz; tốc độ 1500 vòng/phút; kiểu nối dây:Y0;
Máy phát điện 3: công suất liên tục 15 kVA; điện áp 230 V/ 400 V; tần số 50 Hz; tốc độ 1500 vòng/phút; kiểu nối dây: Y0;
Máy phát điện 4: công suất liên tục 15 kVA; điện áp 132 V/ 230 V; tần số 50 Hz; tốc độ 1500 vòng/phút; kiểu nối dây: Y0.
Bộ dây stator (phần ứng) của máy phát điện đồng bộ ba pha nào có số vòng dây lớn nhất?

## Slide 23
Máy phát điện ba; vì số vòng dây tỷ lệ thuận với điện áp
Máy phát điện ba có Vdây = 500 V điện áp lớn nhất do đó số vòng dây stator lớn nhất
Câu 10
Máy phát điện đồng bộ ba pha có máy phát kích từ đầu trục; máy phát chính có số cực 2p = 4. Máy phát kích từ đầu trục có số cực trong pham vi ?
Số cực từ của máy phát điện đầu trục lớn hơn số cực của máy phát chính từ 3 đến 6 lần. Vậy số cực của máy phát đầu trục 2p = (12 → 18)

## Slide 24
Câu 11
Cho bốn máy phát điện đồng bộ ba pha có thông số:
Máy phát điện 1: công suất liên tục 60 kVA; điện áp 132 V/ 230 V; tần số 50 Hz; tốc độ 1500 vòng/phút; kiểu nối dây: Y0;
Máy phát điện 2: công suất liên tục 60 kVA; điện áp 288 V/ 500 V; tần số 50 Hz; tốc độ 1500 vòng/phút; kiểu nối dây: Y0;
Máy phát điện 3: công suất liên tục 60 kVA; điện áp 254 V/ 440 V; tần số 50 Hz; tốc độ 1500 vòng/phút; kiểu nối dây: Y0;
Máy phát điện 4: công suất liên tục 60 kVA; điện áp 230 V/ 400 V; tần số 50 Hz; tốc độ 1500 vòng/phút; kiểu nối dây: Y0.
Máy phát điện nào có tiết diện bộ dây quấn stator (phần ứng) lớn nhất?
Máy phát điện 1: Vì máy phát 1 có điện áp thấp nhất; dòng điện lớn nhất vậy tiết diện dây quấn stator lớn nhất

## Slide 25
Câu 12
Để hòa hai máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha làm việc song song với nhau cần điều kiện ?
Hai máy phát điện đồng bộ ba pha làm việc song song với nhau cầu thỏa 4 điều kiện sau:
Điện áp của máy phát điện 1 bằng điện áp của máy phát điện 2 (VP1 = VP2)
Tần số máy phát điện 1 bằng tần số máy phát điện 2 (fp1 = fp2)
Điện áp pha máy của máy phát điện 1 trùng pha với điện áp pha máy phát 2
Máy phát điện 1 và máy phát điện 2 cùng thứ tự pha

## Slide 26
Câu 13
Để hòa máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha làm việc song song với hệ thống điện cần điều kiện ?
Máy phát điện đồng bộ ba pha làm việc song song với hệ thống điện cần thỏa 3 điều kiện sau:
Điện áp của máy phát điện bằng điện áp của lưới điện (VP = VL)
Tần số máy phát điện bằng tần số của lưới điện (fP = fL)
Điện áp pha của máy phát điện trùng pha với điện áp pha của lưới điện
Câu 14: Máy phát điện đồng bộ ba pha có thông số: Tổ máy phát – đầu phát: công suất dự phòng 1375 kVA; điện áp dây 380 V; dòng điện 1930 A; hệ số công suất 0,8, tần số 50 Hz. Động cơ Diesel: công suất liên tục (kW/1500tr/mn) 1110 kW. Máy phát cung cấp điện cho phụ tải với điện áp, dòng điện và hệ số công suất định mức; tính công biểu kiến định mức của máy phát ?

## Slide 27
Tính công suất biểu kiến định mức của máy phát (công suất biểu kiến liên tục)
Câu 15
Một trong những yêu cầu kỹ thuật về thông số của dây quấn stator (phần ứng) máy phát điện đồng bộ ba pha ?
Có cùng tiết diện dây, số vòng dây trong các bối dây phải bằng nhau
Câu 16
Dùng loại máy điện nào sau đây để bù hệ số công suất cho mạng điện hạ thế ?
Máy phát điện đồng bộ ba pha

## Slide 28
Câu 1
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 150 kVA, điện áp dây 220 V, dây quấn stator đấu Y0. Cho điện kháng đồng bộ 0,12 [ /pha], điện trở dây quấn phần ứng 0,02 [/pha]. Hệ số công suất tải 0,8 (trễ); tính sức điện động pha với tải định mức ?
BT MĐDB _SỨC ĐIỆN ĐỘNG_CẤP ĐỘ 3
Dòng điện định mức
Điện áp pha định mức
Các dữ liệu Rpha = 0,02 ; Xs = 0,12 ; cos = 0,8; sin = 0,6
Vậy Epha = 164,99 V

## Slide 29
Câu 2
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 182 kVA, điện áp dây 440 V, dây quấn stator đấu Y0. Cho điện kháng đồng bộ 0,11 [ /pha], điện trở dây quấn phần ứng 0,015 [/pha]. Hệ số công suất tải 0,7 (trễ); tính sức điện động pha với tải định mức ?
Dòng điện định mức
Điện áp pha định mức
Các dữ liệu Rpha = 0,015 ; Xs = 0,11 ; cos = 0,7; sin = 0,71
; Vậy Epha = 274,96 V

## Slide 30
Câu 3
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 200 kVA, điện áp dây 500 V, dây quấn stator đấu Y0. Cho điện kháng đồng bộ 0,09 [ /pha], điện trở dây quấn phần ứng 0,012 [/pha]. Hệ số công suất tải 0,8 (trễ); tính sức điện động pha với tải định mức ?
Dòng điện định mức
Điện áp pha định mức
Các dữ liệu Rpha = 0,012 ; Xs = 0,09 ; cos = 0,8; sin = 0,6
Vậy Epha = 303,72 V

## Slide 31
Câu 4
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 250 kVA, điện áp dây 400 V, dây quấn stator đấu Y0. Cho điện kháng đồng bộ 0,08 [ /pha], điện trở dây quấn phần ứng 0,011 [/pha]. Hệ số công suất tải 0,8 (trễ); tính sức điện động pha với tải định mức ?
Dòng điện định mức
Điện áp pha định mức
Các dữ liệu Rpha = 0,011 ; Xs = 0,08 ; cos = 0,8; sin = 0,6
Vậy Epha = 245,51 V

## Slide 32
Câu 5
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 295 kVA, điện áp dây 400 V, dây quấn stator đấu Y0. Cho điện kháng đồng bộ 0,08 [ /pha], điện trở dây quấn phần ứng 0,014 [/pha]. Hệ số công suất tải 0,8 (sớm); tính sức điện động pha với tải định mức ?
Dòng điện định mức
Điện áp pha định mức
Các dữ liệu Rpha = 0,014 ; Xs = 0,08 ; cos = 0,8; sin = 0,6
Vậy Epha = 217,46 V

## Slide 33
Câu 6
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 350 kVA, điện áp dây 440 V, dây quấn stator đấu Y0. Cho điện kháng đồng bộ 0,07 [ /pha], điện trở dây quấn phần ứng 0,01 [/pha]. Hệ số công suất tải là 0,6 (sớm); tính sức điện động pha với tải định mức ?
Dòng điện định mức
Điện áp pha định mức
Các dữ liệu Rpha = 0,01 ; Xs = 0,07 ; cos = 0,6; sin = 0,8
; Vậy Epha = 232,2 V

## Slide 34
Câu 1
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 30 kVA, điện áp dây 380 V, tần số 50 Hz, hệ số công suất 0,8, dây quấn stator đấu Y0. Nếu điện áp cấp đến tải bằng định mức, cho Epha = 244,25 V; tính phần trăm độ thay đổi điện áp khi máy phát đầy tải ?
BT MĐDB _TỔNG HỢP_CẤP ĐỘ 3
Điện áp pha định mức
Phần trăm độ thay đổi điện áp
Vậy V = 11,02 %

## Slide 35
Câu 2
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 20 kVA, điện áp dây 380 V, tần số 50 Hz, hệ số công suất 0,8, dây quấn stator đấu Y0. Nếu điện áp cấp đến tải bằng định mức, cho Epha = 211,02 V; tính phần trăm độ thay đổi điện áp khi máy phát đầy tải ?
Điện áp pha định mức
Phần trăn bộ thay đổi điện áp
Vậy V = - 4,08 %

## Slide 36
Câu 3
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 50 kVA, điện áp dây 440 V, tần số 60 Hz, hệ số công suất 0,8, dây quấn stator đấu Y0. Nếu điện áp cấp đến tải bằng định mức, cho Epha = 264,32 V; tính phần trăm độ thay đổi điện áp khi máy phát đầy tải ?
Điện áp pha định mức
Phần trăn bộ thay đổi điện áp
Vậy V = 4,06 %

## Slide 37
Câu 4
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 60 kVA, điện áp dây 380 V, tần số 50 Hz, hệ số công suất 0,8, dây quấn stator đấu Y0. Nếu điện áp cấp đến tải bằng định mức, cho Epha = 229,67 V; tính phần trăm độ thay đổi điện áp khi máy phát đầy tải ?
Điện áp pha định mức
Phần trăn bộ thay đổi điện áp
Vậy V = 4,39 %

## Slide 38
Câu 5
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha đang hoạt động với tải định mức: đo dòng điện phần ứng 60 A, điện áp pha 236 V, hệ số công suất 0,8, tần số 50 Hz. Bộ dây quấn stator đấu Y0, 4 cực, cho tổn hao ma sát và quạt gió 1,5 kW, tổn hao thép 1 kW, bỏ qua tổn hao dây quấn kích thích. Tính hiệu suất máy phát điện với tải định mức ?
Công suất cấp đến tải
Hiệu suất của máy phát
Vậy hiệu suất máy phát  = 0,93

## Slide 39
Câu 6
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha có công suất 100 kVA, điện áp dây 400 V, tần số 50 Hz, dây quấn stator đấu Y0. Thử nghiệm không tải: Ikt = 12,5 A; Edây = 160 V; thử nghiệm ngắn mạch: Ikt = 12,5 A, In = Iđm. Tính tổng trở đồng bộ của mỗi pha ?
Sức điện động Epha tại dòng kích thích Ikt = 12,5 A
Dòng điện định mức của máy phát
Tổng trở đồng bộ của mỗi pha

Vậy Zs = 0,63 

## Slide 40
Câu 7
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha 6 cực, dây quấn phần ứng đấu Y0. Thử nghiệm không tải: Ikt = 50 A; Edây = 4000 V; f = 50 Hz; thử nghiệm ngắn mạch: Ikt = 50 A, In = 300 A. Bỏ qua điện trở dây quấn và tổn hao thép, giả sử đặc tuyến không tải tuyến tính. Hãy tính điện kháng đồng bộ Xs tại tần số 50 Hz ?
Sức điện động Epha tại dòng kích thích Ikt = 50 A
Do bỏ qua điện trở dây quấn nên Zs = Xs
Điện kháng đồng bộ Xs một pha tại tần số 50 Hz

Vậy Xs = 7,69 

## Slide 41
Câu 8
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 500 kVA, điện áp dây 600 V, dây quấn stator đấu Y0. Thử nghiệm không tải: Ikt = 25 A; Edây = 400 V; thử nghiệm ngắn mạch: Ikt = 25 A, In = 481 A. Đo điện trở một chiều của dây quấn stator: cấp nguồn một chiều 6 V vào hai đầu bộ dây đấu Y stator, dòng một chiều ghi nhận 20 A. Biết điện trở xoay chiều bằng 1,25 lần điện trở một chiều. Tính giá trị điện trở pha khi vận hành trong nguồn xoay chiều ?
Từ phép đo điện trở một chiều, điện trở một pha dây quấn theo qaun hệ

Giá trị điện trở pha khi vận hành trong nguồn áp xoay chiều


## Slide 42
Câu 9
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 500 kVA, điện áp dây 600 V, dây quấn stator đấu Y0. Thử nghiệm không tải: Ikt = 25 A; Edây = 400 V; thử nghiệm ngắn mạch: Ikt = 25 A, In = 481 A. Tính giá trị tổng trở đồng bộ của mỗi pha ?
Từ thí nghiệm không tải suy ra sức điện động pha tại dòng kích thích Ikt = 25 A
Từ thí nghiệm ngắn mạch suy ra tổng trở đồng bộ mỗi pha

Vậy Zs = 0,48 

## Slide 43
Câu 10
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 500 kVA, điện áp dây 600 V, dây quấn stator đấu Y0, điện trở một pha 0,187 . Thử nghiệm không tải: Ikt = 25 A; Edây = 400 V; thử ngắn mạch: Ikt = 25 A, In = 481 A. Tính giá trị điện kháng đồng bộ của mỗi pha ?
Từ thí nghiệm không tải suy ra sức điện động pha tại dòng kích thích Ikt = 25 A
Từ thí nghiệm ngắn mạch suy ra tổng trở đồng bộ mỗi pha

Thành phần điện kháng đồng bộ Xs của mỗi pha


## Slide 44
BT MĐDB _TỔNG HỢP_CẤP ĐỘ 4
Câu 1
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha đang hoạt động với tải định mức: đo dòng điện phần ứng 60 A, điện áp pha cấp đến tải 236 V, hệ số công suất 0,8, tần số 50 Hz. Bộ dây quấn stator đấu Y0, 4 cực; biết tổn hao ma sát và quạt gió 1,5 kW, tổn hao thép 1 kW. Tính momen cấp bởi động cơ sơ cấp lúc đầy tải ?
Công suất cấp đến tải
Công suất cơ cung cấp bởi động cơ sơ cấp

## Slide 45
Tốc độ động cơ sơ cấp
Momen của đông cơ sơ cấp
Câu 2
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 100 kVA, điện áp dây 400 V, tần số 50 Hz, dây quấn stator đấu Y0. Thử nghiệm không tải: Ikt = 12,5 A; Epha = 92,37 V; thử nghiệm ngắn mạch: Ikt = 12,5 A, In = Iđm; điện trở xoay chiều đo giữa hai đầu ra 0,9 . Tính điện kháng đồng bộ của mỗi pha ?
Dòng điện định mức của máy phát

## Slide 46
Tổng trở đồng bộ của mỗi pha

Điện trở một pha

Thành phần điện kháng đồng bộ Xs của mỗi pha

Câu 3
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 500 kVA, điện áp dây 600 V, dây quấn stator đấu Y0, điện trở một pha 0,16 . Thử nghiệm không tải: Ikt = 25 A; Edây = 400 V; thử nghiệm ngắn mạch: Ikt = 25 A, In = 481 A. Tính điện kháng đồng bộ mỗi pha ?

## Slide 47
Từ thí nghiệm không tải suy ra sức điện động pha tại dòng kích thích Ikt = 25 A
Từ thí nghiệm ngắn mạch suy ra tổng trở đồng bộ mỗi pha

Thành phần điện kháng đồng bộ Xs của mỗi pha

Câu 4
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha có số cực 4, sức điện động pha 230 V khi phát tại tần số 60 Hz (trạng thái 1). Bây giờ nếu muốn máy phát vẫn cấp sức điện động pha 230 V nhưng tần số vẫn duy trì là 50 Hz (trạng thái 2) thì tốc độ, từ thông của máy phát ?

## Slide 48
Tốc độ động cơ sơ cấp tại tần số f = 60 Hz
Tốc độ động cơ sơ cấp tại tần số f = 50 Hz
Mối quan hệ từ thông trường hợp 2 so với trường hợp 1
Vậy

## Slide 49
Câu 5
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 60 kVA, điện áp dây 380 V, dây quấn stator đấu Y0. Biết tổng trở đồng bộ một pha của máy phát là . Nếu điện áp cấp đến tải bằng định mức và hệ số công suất tải 0,9 trễ. Tính phần trăm độ thay đổi điện áp khi máy phát đầy tải ?
Dòng điện định mức
Điện áp pha định mức

## Slide 50
Các dữ liệu Rpha = 0,05 ; Xs = 0,15 ; cos = 0,9; sin = 0,43
Phần trăn bộ thay đổi điện áp
Câu 6
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 82 kVA, điện áp dây 380 V, tần số 50 Hz, dây quấn stator đấu Y0. Biết tổng trở đồng bộ một pha của máy phát . Nếu điện áp cấp đến tải bằng định mức và hệ số công suất tải 0,6 sớm. Tính phần trăm độ thay đổi điện áp khi máy phát đầy tải ?

## Slide 51
Dòng điện định mức
Điện áp pha định mức
Các dữ liệu Rpha = 0,04 ; Xs = 0,19 ; cos = 0,6; sin = 0,79
Phần trăn bộ thay đổi điện áp

## Slide 52
Câu 7
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 500 kVA, điện áp dây 400 V, tần số 50 Hz, dây quấn stator đấu Y0. Biết tổng trở đồng bộ một pha . Nếu điện áp cấp đến tải bằng định mức và hệ số công suất tải 0,8 trễ; hệ số tải Kt = 0,9; tính phần trăm độ thay đổi điện áp của máy phát ?
Dòng điện với hệ số Kt = 0,9
Điện áp pha định mức
Các dữ liệu Rpha = 0,006 ; Xs = 0,018 ; cos = 0,8; sin = 0,6

## Slide 53
Phần trăn bộ thay đổi điện áp
Câu 8
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 600 kVA, điện áp dây 400 V, dây quấn stator đấu Y0. Biết tổng trở đồng bộ một pha . Nếu điện áp cấp đến tải bằng định mức và hệ số công suất tải 0,8 trễ; hệ số tải Kt = 0,7; tính phần trăm độ thay đổi điện áp của máy phát ?

## Slide 54
Dòng điện với hệ số Kt = 0,7
Điện áp pha định mức
Các dữ liệu Rpha = 0,005 ; Xs = 0,017 ; cos = 0,8; sin = 0,6
Phần trăn bộ thay đổi điện áp

## Slide 55
Câu 10
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 450 kVA, điện áp dây 400 V, dây quấn stator đấu Y0. Biết tổng trở đồng bộ một pha . Nếu điện áp cấp đến tải bằng định mức và hệ số công suất tải 0,8 sớm; hệ số tải Kt = 0,7; tính phần trăm độ thay đổi điện áp của máy phát ?
Dòng điện với hệ số Kt = 0,7
Điện áp pha định mức
Các dữ liệu Rpha = 0,006 ; Xs = 0,019 ; cos = 0,8; sin = 0,6

## Slide 56
Phần trăn bộ thay đổi điện áp
Câu 12
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 100 kVA, điện áp dây 400 V, dây quấn stator đấu Y được thử nghiệm và có kết quả sau: thử không tải: Ikt = 12,5 A; Edây = 160 V; thử ngắn mạch: Ikt = 12,5 A, In = Iđm. Tính tổng trở đồng bộ của mỗi pha ?
Sức điện động Epha tại dòng kích thích Ikt = 12,5 A
Dòng điện định mức của máy phát

## Slide 57
Tổng trở đồng bộ của mỗi pha

Câu 13
Cho máy phát điện đồng bộ ba pha công suất 500 kVA, điện áp dây 600 V, dây quấn stator đấu Y0, thử không tải: Ikt = 25 A; Edây = 400 V; thử ngắn mạch: Ikt = 25 A, In = 481 A. Đo điện trở một chiều của dây quấn stator: cấp nguồn một chiều 6 V vào hai đầu bộ dây đấu Y stator, dòng một chiều ghi nhận 20 A. Biết điện trở xoay chiều bằng 1,25 lần điện trở một chiều. Tính giá trị điện kháng đồng bộ Xs của mỗi pha ?
Từ phép đo điện trở một chiều, điện trở một pha dây quấn theo qaun hệ


## Slide 58
Giá trị điện trở pha khi vận hành trong nguồn áp xoay chiều

Từ thí nghiệm không tải suy ra sức điện động pha tại dòng kích thích Ikt = 25 A
Từ thí nghiệm ngắn mạch suy ra tổng trở đồng bộ mỗi pha

Thành phần điện kháng đồng bộ Xs của mỗi pha
