## Slide 1: UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
CHƯƠNG 2:
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

## Slide 2: MỤC TIÊU
1. Thiết lập được sơ đồ mạch điện cơ bản điều khiển động cơ KĐB ba pha.
2. Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ KĐB ba pha.
3. Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ KĐB ba pha dạng sơ đồ cây.
4. Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển động cơ KĐB ba pha.

## Slide 3: NỘI DUNG
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ
BA PHA ROTOR DÂY QUẤN
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ
BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.2
2.1

## Slide 4
2.1
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha
+ Dòng điện khởi động lớn Ikđ = (4  7) Iđmđc sẽ làm sụt áp của lưới điện.
- Ưu điểm:
+ Thời gian khởi động nhanh.
+ Moment khởi động lớn.
+ Sơ đồ mạch điện điều khiển đơn giản.
- Nhược điểm:
Phương pháp này chỉ sử dụng đối với động cơ có công suất
Pđộng cơ < 10 % Plưới điện công suất của nguồn điện.
Notes: 4

## Slide 5
2.1
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha:
Giới thiệu mạch điện:
Mạch động lực:
- CB 3 pha
- Tiếp điểm ĐL
công tắc tơ K
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
- Động cơ M
Notes: 5

## Slide 6
2.1
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha:
Giới thiệu mạch điện:
Mạch điều khiển
- EM
- Cuộn dây K + K(7, 9) + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cầu chì F
- Stop
Notes: 6

## Slide 7
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Nguyên lý làm việc:
Khởi động động cơ M:
2.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha:
2.1
Đóng CB 3 pha
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Start(7, 9) tiếp xúc
Cuộn dây Contactor K(9, N) có điện
Tiếp điểm
K(7, 9) đóng lại
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại
Động cơ M được cấp điện, hoạt động
Duy trì
Notes: 7

## Slide 8
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Nguyên lý làm việc:
Dừng động cơ M:
2.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha:
2.1
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Stop(5, 7) hở ra
Cuộn dây Contactor K(9, N) mất điện
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Động cơ M đang hoạt động
Ngắt duy trì
Notes: 8

## Slide 9
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Nguyên lý làm việc:
Dừng khẩn cấp:
2.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha:
2.1
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
EM(1, 3) hở ra
Cuộn dây Contactor K(9, N) mất điện
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Ngắt duy trì
Notes: 9

## Slide 10
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Nguyên lý làm việc:
Dừng khẩn cấp:
2.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha:
2.1
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 10

## Slide 11
2.1
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha:
Bảo vệ mạch điện và động cơ:
Mạch động lực:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Notes: 11

## Slide 12
2.1
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha:
Bảo vệ mạch điện và động cơ:
Mạch điều khiển
- Bảo vệ ngắn mạch.
Notes: 12

## Slide 13
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay:
Có hai phương pháp đảo chiều quay động cơ ba pha.
Áp dụng cho các động cơ có công suất lớn, động cơ kéo tải nặng, tải có quán tính lớn.
- Phương pháp đảo chiều quay trực tiếp:
2.1
- Phương pháp đảo chiều quay gián tiếp:
Áp dụng cho các động cơ có công suất nhỏ, động cơ kéo tải nhẹ, tải có quán tính nhỏ.
Notes: 13

## Slide 14
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB ba pha
Giới thiệu mạch điện
Mạch động lực
- Động cơ M
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
- CB ba pha
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ KT
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ KN
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
Notes: 14

## Slide 15
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB ba pha
Giới thiệu mạch điện
Mạch điều khiển:
- Cầu chì F
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
- EM
- Cuộn dây KT + KT(7, 9) + StartT
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây KN + KN(7, 13) + StartN
- Stop
Notes: 15

## Slide 16
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB ba pha
Nguyên lý làm việc mạch đảo chiều quay gián tiếp:
Động cơ M quay chiều thuận
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Notes: 16

## Slide 17
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Nguyên lý làm việc mạch đảo chiều quay gián tiếp:
Động cơ M quay chiều thuận
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Đóng CB 3 pha
Ấn nút StartT(7, 9) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
StartT(7, 9) tiếp xúc
Cuộn dây Contactor KT(11, N) có điện
Tiếp điểm
KT(7, 9) đóng lại
Tiếp điểm KT(A1, A2),
KT(B1, B2), KT(C1, C2) đóng lại
Động cơ M được cấp điện, quay thuận
Tiếp điểm KT(13, 15) hở ra ngăn cuộn dây KN có điện
Duy trì
Notes: 17

## Slide 18
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB ba pha
Động cơ M dừng quay thuận
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Nguyên lý làm việc mạch đảo chiều quay gián tiếp:
Notes: 18

## Slide 19
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Động cơ M dừng quay thuận
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Stop(5, 7) hở ra
Cuộn dây Contactor KT(11, N) mất điện
Tiếp điểm
KT(7, 9) hở ra
Tiếp điểm KT(A1, A2),
KT(B1, B2), KT(C1, C2) hở ra
Động cơ M được ngắt điện, dừng quay thuận
Tiếp điểm KT(13, 15) đóng lại
Động cơ M đang quay thuận
Ngắt duy trì
Nguyên lý làm việc mạch đảo chiều quay gián tiếp:
Notes: 19

## Slide 20
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB ba pha
Động cơ M quay chiều nghịch
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Nguyên lý làm việc mạch đảo chiều quay gián tiếp:
Notes: 20

## Slide 21
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Động cơ M quay chiều nghịch
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Đóng CB 3 pha
Ấn nút StartN(7, 13) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
StartN(7, 13) tiếp xúc
Cuộn dây Contactor KN(15, N) có điện
Tiếp điểm
KN(7, 13) đóng lại
Tiếp điểm KN(A1, C2),
KN(B1, B2), KN(C1, A2) đóng lại
Động cơ M được cấp điện, quay nghịch
Tiếp điểm KN(9, 11) hở ra ngăn cuộn dây KT có điện
Duy trì
Nguyên lý làm việc mạch đảo chiều quay gián tiếp:
Notes: 21

## Slide 22
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB ba pha
Động cơ M dừng quay nghịch
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Nguyên lý làm việc mạch đảo chiều quay gián tiếp:
Notes: 22

## Slide 23
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Stop(5, 7) hở ra
Cuộn dây Contactor KN(15, N) mất điện
Tiếp điểm
KN(7, 13) hở ra
Tiếp điểm KN(A1, C2),
KN(B1, B2), KN(C1, A2) hở ra
Động cơ M được ngắt điện, dừng quay nghịch
Tiếp điểm KN(9, 11) đóng lại
Động cơ M đang quay nghịch
Ngắt duy trì
Động cơ M dừng quay nghịch
Nguyên lý làm việc mạch đảo chiều quay gián tiếp:
Notes: 23

## Slide 24
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB ba pha
Dừng khẩn cấp
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Nguyên lý làm việc mạch đảo chiều quay gián tiếp:
Notes: 24

## Slide 25
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
EM(1, 3) hở ra
Cuộn dây Contactor KN(15, N) mất điện
Tiếp điểm
KN(7, 13) hở ra
Tiếp điểm KN(A1, C2),
KN(B1, B2), KN(C1, A2) hở ra
Động cơ M được ngắt điện, dừng quay nghịch
Tiếp điểm KN(9, 11) đóng lại
Giả sử, động cơ M đang quay nghịch, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Ngắt duy trì
Nguyên lý làm việc mạch đảo chiều quay gián tiếp:
Notes: 25

## Slide 26
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Dừng khẩn cấp
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Nguyên lý làm việc mạch đảo chiều quay gián tiếp:
Notes: 26

## Slide 27
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB ba pha
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Mạch động lực
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Notes: 27

## Slide 28
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB ba pha
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Mạch điều khiển
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
- Bảo vệ ngắn mạch.
- Khóa chéo: Tiếp điểm KN(9, 11) và KT(13, 15)
Notes: 28

## Slide 29
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
- Công tắc tơ KT và KN
Notes: 29

## Slide 30
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB ba pha
Giới thiệu mạch điện
Mạch động lực
- Động cơ M
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
- CB ba pha
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ KT
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ KN
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
Notes: 30

## Slide 31
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB ba pha
Giới thiệu mạch điện
Mạch điều khiển:
- Cầu chì F
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
- EM
- Cuộn dây KT + KT(7, 9) + StartT
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây KN + KN(7, 9) + StartN
- Stop
Notes: 31

## Slide 32
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB ba pha
Nguyên lý làm việc Mạch đảo chiều quay trực tiếp:
Động cơ M quay chiều thuận
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Notes: 32

## Slide 33
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Động cơ M quay chiều thuận
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Đóng CB 3 pha
Ấn nút StartT một lực đủ lớn
Tiếp điểm
StartT(7, 9) tiếp xúc
Cuộn dây Contactor KT(13, N) có điện
Tiếp điểm
KT(7, 9) đóng lại
Tiếp điểm KT(A1, A2),
KT(B1,B2), KT(C1, C2) đóng lại
Động cơ M được cấp điện, quay thuận
Tiếp điểm KT(17, 19) hở ra ngăn cuộn dây KN có điện
Duy trì
Tiếp điểm StartT(15, 17) hở ra ngăn cuộn dây KN có điện
Nguyên lý làm việc Mạch đảo chiều quay trực tiếp:
Notes: 33

## Slide 34
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB ba pha
Nguyên lý làm việc Mạch đảo chiều quay trực tiếp:
Động cơ M quay chiều nghịch
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Notes: 34

## Slide 35
Ấn nút StartN một lực đủ lớn
Cuộn dây KN(19, N) có điện
Tiếp điểm
KN(7,15)
đóng lại
Tiếp điểm KN(A1, C2),
KN(B1,B2), KN(C1, A2)
đóng lại
Động cơ M được cấp điện, quay nghịch
Duy trì
Tiếp điểm StartN(9, 11) hở ra
Tiếp điểm StartN(7, 15) đóng lại
Cuộn dây KT(13, N) mất điện
Tiếp điểm KT(A1, A2),
KT(B1,B2), KT(C1, C2)
hở ra
Động cơ M được ngắt điện, dừng quay thuận
Tiếp điểm
KN(11,13)
hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
KT(7, 9) hở ra
Tiếp điểm
KT(17, 19)
đóng lại
Giả sử động cơ M đang quay thuận
Notes: 35

## Slide 36
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB ba pha
Nguyên lý làm việc Mạch đảo chiều quay trực tiếp:
Động cơ M dừng quay chiều nghịch
Notes: 36

## Slide 37
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Stop(5, 7) hở ra
Cuộn dây KN(19, N) mất điện
Tiếp điểm
KN(7, 15) hở ra
Tiếp điểm KN(A1, C2),
KN(B1,B2), KN(C1, A2) hở ra
Động cơ M được ngắt điện, dừng quay nghịch
Tiếp điểm KN(11, 13) đóng lại
Động cơ M đang quay nghịch
Ngắt duy trì
Nguyên lý làm việc Mạch đảo chiều quay trực tiếp:
Động cơ M dừng quay nghịch
Notes: 37

## Slide 38
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB ba pha
Nguyên lý làm việc Mạch đảo chiều quay trực tiếp:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
Notes: 38

## Slide 39
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Nguyên lý làm việc Mạch đảo chiều quay trực tiếp:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
EM(1, 3) hở ra
Cuộn dây KN(19, N) mất điện
Tiếp điểm
KN(7, 15) hở ra
Tiếp điểm KN(A1, C2),
KN(B1,B2), KN(C1, A2) hở ra
Động cơ M được ngắt điện, dừng quay nghịch
Tiếp điểm KN(11, 13) đóng lại
Giả sử, động cơ M đang quay nghịch, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Ngắt duy trì
Notes: 39

## Slide 40
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Nguyên lý làm việc Mạch đảo chiều quay trực tiếp:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 40

## Slide 41
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Mạch động lực
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB ba pha
Notes: 41

## Slide 42
Mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB ba pha
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Mạch điều khiển
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
2.1
- Bảo vệ ngắn mạch.
- Khóa chéo: Tiếp
điểm KN(11, 13)
và KT(17, 19)
Notes: 42

## Slide 43
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha có đảo chiều quay
- Công tắc tơ KT và KN
Notes: 43

## Slide 44
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1
Nhược điểm: moment khởi động của động cơ giảm.
Ưu điểm: giảm dòng khởi động của động cơ lúc khởi động.
- Khởi động đổi nối Y/
Các phương khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
- Khởi động qua điện trở R
- Khởi động qua cuộn kháng L
- Khởi động qua máy biến áp tự ngẫu
- Khởi động mềm.
Notes: 44

## Slide 45
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.1 Mạch khởi động qua điện trở R.
Dùng điện trở R mắc nối tiếp với bộ dây stator của động cơ để giảm điện áp đặt vào động cơ lúc khởi động.
- Nếu điện áp khởi động giảm k lần thì dòng điện giảm k lần, moment giảm k2 lần.
- Kết thúc quá trình khởi động điện trở R được loại ra khỏi mạch
- Lúc khởi động, điện trở tham gia vào mạch stator nên không ảnh hưởng đến hệ số cos  của lưới điện.
2.1
Notes: 45

## Slide 46
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.3.1 Mạch khởi động qua điện trở R.
Nhược điểm:
Để đảm bảo an toàn các điện trở R phải được bọc kín và cách nhiệt với môi trường bên ngoài.
- Khi khởi động dòng điện qua điện trở R sẽ phát nhiệt trên điện trở gây tổn thất công suất.
- Không an toàn cho các nhà máy đòi hỏi nghiêm ngặt về phòng cháy chữa cháy như xưởng dệt, xưởng sản xuất bông gòn….
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1
Notes: 46

## Slide 47
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Giới thiệu mạch điện:
Mạch động lực:
2.1.3.1 Mạch khởi động qua điện trở R.
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha
2.1
- Động cơ M
- CB ba pha
- Tiếp điểm động lực K1
- Tiếp điểm động lực K2
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
- Điện trở R
Notes: 47

## Slide 48
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Giới thiệu mạch điện:
Mạch điều khiển:
2.1.3.1 Mạch khởi động qua điện trở R.
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha
2.1
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K1 + K1(7, 9) + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây K2 + RTh(9, 11)
- Stop
- Rơle thời gian RTh
Notes: 48

## Slide 49
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Nguyên lý làm việc:
2.1.3.1 Mạch khởi động qua điện trở R
Khởi động động cơ M:
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha
2.1
Notes: 49

## Slide 50
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Loại điện trở R, kết thúc quá trình khởi động động cơ M
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth(9, 11) đóng lại
Tiếp điểm K1(A1, A2), K1(B1,B2), K1(C1, C2) đóng lại
Động cơ khởi động qua điện trở R
Tiếp điểm
KT(7, 9) đóng lại
Duy trì
Cuộn dây Rth(9, N) có điện
Cuộn dây K1(9, N) có điện
Cuộn dây K2(11, N) có điện
Tiếp điểm K2(A2, A3), K2(B2,B3), K2(C2, C3) đóng lại
Đóng CB 3pha
Notes: 50

## Slide 51
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha
Nguyên lý làm việc:
2.1.3.1 Mạch khởi động qua điện trở R
Dừng động cơ M:
2.1
Notes: 51

## Slide 52
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Stop(5, 7) hở ra
Cuộn dây K1(19, N)
mất điện
Tiếp điểm
K1(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1,B2), K1(C1, C2) hở ra
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm Rth(9, 11) hở ra
Động cơ M đang hoạt động
Ngắt duy trì
Cuộn dây Rth(9, N) mất điện
Cuộn dây K2(11, N) mất điện
Tiếp điểm K2(A1, A2),
K2(B1,B2), K2(C1, C2) hở ra
Notes: 52

## Slide 53
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha
Nguyên lý làm việc:
2.1.3.1 Mạch khởi động qua điện trở R
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1
Notes: 53

## Slide 54
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
EM(1, 3) hở ra
Cuộn dây K1(19, N)
mất điện
Tiếp điểm
K1(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1,B2), K1(C1, C2) hở ra
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm Rth(9, 11) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây Rth(9, N) mất điện
Cuộn dây K2(11, N) mất điện
Tiếp điểm K2(A1, A2),
K2(B1,B2), K2(C1, C2) hở ra
Giả sử, động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Notes: 54

## Slide 55
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha
Nguyên lý làm việc:
2.1.3.1 Mạch khởi động qua điện trở R
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 55

## Slide 56
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Mạch động lực
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.3.1 Mạch khởi động qua điện trở R
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha
2.1
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Notes: 56

## Slide 57
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Mạch điều khiển:
Bảo vệ mạch điện và động cơ:
2.1.3.1 Mạch khởi động qua điện trở R
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1
- Bảo vệ ngắn mạch.
Notes: 57

## Slide 58
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.2 Mạch khởi động qua cuộn kháng.
Dùng cuộn kháng L mắc nối tiếp với bộ dây stator của động cơ để giảm điện áp đặt vào động cơ lúc khởi động.
- Nếu điện áp khởi động giảm k lần thì dòng điện giảm k lần, moment giảm k2 lần.
- Kết thúc quá trình khởi động cuộn kháng L được loại ra khỏi mạch
- Lúc khởi động, cuộn kháng tham gia vào mạch stator nên hệ số cos  của lưới điện giảm.
2.1
Notes: 58

## Slide 59
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
Giới thiệu mạch điện
2.1.3.1 Mạch khởi động qua cuộn kháng
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1
Nguyên lý làm việc
Bảo vệ mạch điện và động cơ:
Tương tự mạch khởi động qua điện trở
Notes: 59

## Slide 60
Máy biến áp tự ngẫu mắc nối tiếp với bộ dây stator của động cơ M để giảm điện áp đặt vào động cơ lúc khởi động.
- Nếu điện áp khởi động giảm k lần thì dòng điện giảm k2 lần, moment giảm k2 lần.
- Kết thúc quá trình khởi động máy biến áp tự ngẫu được loại ra khỏi mạch.
Khi khởi động, máy biến áp tự ngẫu tham gia vào mạch stator của động cơ do đó làm hệ số cos của lưới điện giảm.
Phương pháp khởi động này được dụng khi cần moment khởi động lớn.
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
Notes: 60

## Slide 61
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
Giới thiệu mạch điện:
Mạch động lực:
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
- Động cơ M
- CB ba pha
- Tiếp điểm động lực K1
- Tiếp điểm động lực K2
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
- Máy biến áp tự ngẩu
- Tiếp điểm động lực K3
Notes: 61

## Slide 62
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
Giới thiệu mạch điện:
Mạch điều khiển:
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K1 + K1(7, 9) + Start
- Cuộn dây K2 + Rth(9, 11)
- Rơ le thời gian Rth
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây K3 + Rth(9, 13)
- Stop
Notes: 62

## Slide 63
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
Nguyên lý làm việc:
Khởi động động cơ M:
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
Notes: 63

## Slide 64
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Loại máy biến áp, kết thúc quá trình khởi động động cơ M
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth(9, 11) hở ra
Tiếp điểm
K1(A1, A2), K1(B1,B2),
K1(C1, C2) đóng lại
Động cơ M khởi động qua máy biến áp tự ngẩu
Tiếp điểm K1(7, 9) đóng lại
Cuộn dây Rth(9, N) có điện
Cuộn dây K1(9, N) có điện
Cuộn dây K2(11, N) mất điện
Tiếp điểm K2(X, 0), K2(Y, 0), K2(Z, 0) hở ra
Đóng CB 3pha
Cuộn dây K2(11, N) có điện
Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth(9, 13) đóng lại
Cuộn dây K3(13, N) có điện
Tiếp điểm
K3(A2, A3), K3(B2,B3),
K3(C2, C3) đóng lại
Tiếp điểm K2(X, 0), K2(Y, 0), K2(Z, 0) đóng lại
Duy trì
Notes: 64

## Slide 65
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
Nguyên lý làm việc:
Dừng động cơ M:
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
Notes: 65

## Slide 66
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Tiếp điểm Rth(9, 11) đóng lại
Tiếp điểm
K1(A1, A2), K1(B1,B2),
K1(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm K1(7, 9) hở ra
Cuộn dây Rth(9, N) mất điện
Cuộn dây K1(9, N) mất điện
Động cơ M đang hoạt động
Tiếp điểm Rth(9, 13) hở ra
Cuộn dây K3(13, N) mất điện
Tiếp điểm
K3(A2, A3), K3(B2,B3),
K3(C2, C3) hở ra
Ngắt duy trì
Notes: 66

## Slide 67
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
Nguyên lý làm việc:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
Notes: 67

## Slide 68
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm EM(1, 3) hở ra
Tiếp điểm Rth(9, 11) đóng lại
Tiếp điểm
K1(A1, A2), K1(B1,B2),
K1(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm K1(7, 9) hở ra
Cuộn dây Rth(9, N) mất điện
Cuộn dây K1(9, N) mất điện
Tiếp điểm Rth(9, 13) hở ra
Cuộn dây K3(13, N) mất điện
Tiếp điểm
K3(A2, A3), K3(B2,B3),
K3(C2, C3) hở ra
Ngắt duy trì
Giả sử, động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Notes: 68

## Slide 69
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
Nguyên lý làm việc:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 69

## Slide 70
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
Bảo vệ mạch điện và động cơ M:
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
Mạch động lực
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Notes: 70

## Slide 71
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
Bảo vệ mạch điện và động cơ M:
2.1.3.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
Mạch điều khiển:
- Bảo vệ ngắn mạch
Notes: 71

## Slide 72
- Lúc khởi động bộ dây stator của động cơ ba pha đấu Y
- Kết thúc khởi động bộ dây stator động cơ đấu .
- Khi khởi động đổi nối Y/: điện áp lúc khởi động giảm 3 lần, dòng điện giảm 3 lần, moment giảm 3 lần
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Notes: 72

## Slide 73
Giới thiệu mạch điện:
Mạch động lực:
- Động cơ M
- CB ba pha
- Tiếp điểm động lực K
- Tiếp điểm động lực KY
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
- Tiếp điểm động lực KΔ
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Notes: 73

## Slide 74
Giới thiệu mạch điện:
Mạch điều khiển:
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K + K(7, 9) + Start
- Cuộn dây KY + Rth(9, 11)
- Rơle thời gian Rth
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây KΔ + Rth(9, 15)
- Stop
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Notes: 74

## Slide 75
Nguyên lý làm việc:
Khởi động động cơ M:
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Notes: 75

## Slide 76
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Kết thúc khởi động ở chế độ Y, động cơ M làm việc ở chế độ Δ
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth(9, 11) hở ra
Động cơ M khởi động ở chế độ Y
Tiếp điểm K(7, 9) đóng lại
Tiếp điểm KY(A4, 0), KY(B4, 0), KY(C4, 0) hở ra
Đóng CB 3pha
Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth(9,15) đóng lại
Cuộn dây KΔ(17, N) có điện
Tiếp điểm K Δ(A3, B4), K Δ(B3,C4), K Δ(C3, A4) đóng lại
Tiếp điểm KY(A4, 0),
KY(B4, 0), KY(C4, 0) đóng lại
Duy trì
Tiếp điểm KY(15, 17) hở ra
Tiếp điểm KY(15, 17) đóng lại
Tiếp điểm KΔ(11, 13) hở ra
Cuộn dây K(9, N) có điện
Cuộn dây KY(13, N) có điện
Tiếp điểm K(A1, A2),
K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại
Cuộn dây KY(13, N)
mất điện
Cuộn dây Rth(9, N) có điện
Notes: 76

## Slide 77
Nguyên lý làm việc:
Dừng động cơ M:
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Notes: 77

## Slide 78
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Tiếp điểm Rth(9, 11) đóng lại
Tiếp điểm
K(A1, A2),
K(B1, B2),
K(C1, C2)
hở ra
Tiếp điểm K(7, 9) hở ra
Cuộn dây Rth(9, N) mất điện
Cuộn dây K(9, N) mất điện
Động cơ M đang hoạt động
Tiếp điểm Rth(9,15) hở ra
Cuộn dây KΔ(17, N) mất điện
Tiếp điểm
K Δ(A3, B4),
K Δ(B3, C4),
K Δ(C3, A4) hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm KΔ(11, 13) đóng lại
Notes: 78

## Slide 79
Nguyên lý làm việc:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Notes: 79

## Slide 80
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm EM(1, 3) hở ra
Tiếp điểm Rth(9, 11) đóng lại
Tiếp điểm
K(A1, A2),
K(B1, B2),
K(C1, C2)
hở ra
Tiếp điểm K(7, 9) hở ra
Cuộn dây Rth(9, N) mất điện
Cuộn dây K(9, N) mất điện
Tiếp điểm Rth(9, 15) hở ra
Cuộn dây KΔ(17, N) mất điện
Tiếp điểm
K Δ(A3, B4),
K Δ(B3, C4),
K Δ(C3, A4) hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm KΔ(11, 13) đóng lại
Giả sử, động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Notes: 80

## Slide 81
Nguyên lý làm việc:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 81

## Slide 82
Bảo vệ mạch điện và động cơ:
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Mạch động lực:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Notes: 82

## Slide 83
Bảo vệ mạch điện và động cơ:
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
Mạch điều khiển:
- Bảo vệ ngắn mạch
- Khóa chéo: Tiếp
điểm KΔ(11, 13)
và KY(15, 17)
Notes: 83

## Slide 84
Bảo vệ mạch điện và động cơ:
2.1.3 Mạch khởi động gián tiếp động cơ KĐB ba pha.
2.1.3.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha.
- Công tắc tơ KY và KΔ
Notes: 84

## Slide 85
Động cơ dùng trong hệ thống truyền động điện trong quá trình hoạt động cũng có những thời điểm cần dừng nhanh và chính xác
Các hệ thống truyền động điện có bộ phận hãm như thang máy, cần trục, cẩu trục, hệ thống băng tải ……
Để động cơ dừng nhanh và chính xác đòi hỏi liên kết với kết cấu động cơ có bộ phận hãm.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Notes: 85

## Slide 86
- Hãm bằng cơ cấu cơ khí điều khiển bằng nam châm điện
Các các phương pháp hãm thường sử dụng sau:
- Hãm động năng
- Hãm ngược
- Hãm tái sinh
- Hãm bằng ly hợp điện từ
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Notes: 86

## Slide 87
- Hãm động năng thực hiện khi động cơ ba pha đang hoạt động, ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó đưa điện một chiều vào bộ dây stator động cơ ba pha.
Chú ý: Điện áp lúc hãm:
- Khuyết điểm: Không sử dụng đối động cơ có công suất lớn hay động cơ mang tải có quán tính lớn vì thời gian hãm lâu, lực hãm nhỏ.
- Ưu điểm: Sơ đồ mạch điện đơn giản, ứng dụng cho các động cơ có công suất trung bình và nhỏ.
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Notes: 87

## Slide 88
Giới thiệu mạch điện
Mạch động lực:
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- Động cơ M
- CB ba pha
- Tiếp điểm động lực K
- Tiếp điểm động lực KH
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
- Máy biến áp MBA
- Cầu diod
Notes: 88

## Slide 89
Giới thiệu mạch điện
Mạch điều khiển:
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K + K(7, 9) + Start
- Cuộn dây KH + KH(5, 17) + Stop(5, 13)
- Rơle thời gian Rth
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Stop
Notes: 89

## Slide 90
Nguyên lý làm việc:
Khởi động động cơ M:
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Notes: 90

## Slide 91
Đóng CB 3 pha
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Start(7, 9) tiếp xúc
Cuộn dây Contactor K(11, N) có điện
Tiếp điểm
K(7, 9) đóng lại
Tiếp điểm K(A1, A2),
K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại
Động cơ M được cấp điện, hoạt động
Tiếp điểm K(13, 15) hở ra ngăn cuộn dây KH có điện
Duy trì
Notes: 91

## Slide 92
Nguyên lý làm việc:
Dừng hãm động năng động cơ M:
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Notes: 92

## Slide 93
Ấn nút Stop một lực đủ lớn
Tiếp điểm
KH(5, 13)
đóng lại
Tiếp điểm KH(C1, C4),
KH(C2, C6), KH(B2, B5)
đóng lại
Động cơ M được cấp điện DC, hãm động năng
Duy trì
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Tiếp điểm Stop(5, 13) đóng lại
Động cơ M ngắt điện, dừng
Tiếp điểm
KH(9, 11)
hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K(13, 15) đóng lại
Động cơ M đang hoạt động
Rotor động cơ M còn quay theo quán tính
Cuộn dây Rth(17, N) có điện
Tiếp điểm K(A1, A2),
K(B1, B2), K(C1, C2)
hở ra
Sau thời gian chỉnh định, tiếp điểm Rth(15, 17) hở ra
Tiếp điểm KH(C1, C4), KH(C2, C6), KH(B2, B5) hở ra
Ngắt nguồn DC ra khởi động cơ M, kết thúc hãm động năng
Tiếp điểm KH(5, 13) hở ra
Cuộn dây K(11, N) mất điện
Cuộn dây KH(17, N) có điện
Tiếp điểm
KH(9, 11)
đóng lại
Cuộn dây KH(17, N) mất điện
Notes: 93

## Slide 94
Nguyên lý làm việc:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Notes: 94

## Slide 95
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm EM(1 ,3) hở ra
Động cơ M ngắt điện, dừng
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K(13, 15) đóng lại
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Cuộn dây K(11, N) mất điện
Giả sử, động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Notes: 95

## Slide 96
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Mạch động lực:
Notes: 96

## Slide 97
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- Bảo vệ ngắn mạch
Mạch điều khiển:
- Khóa chéo: Tiếp
điểm KH(9, 11)
và K(13, 15)
Notes: 97

## Slide 98
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.4.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- Công tắc tơ K và KH
Notes: 98

## Slide 100
- Hãm ngược thực hiện khi ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có đảo thứ tự 2 pha vào bộ dây stator động cơ ba pha.
- Khuyết điểm: dòng điện hãm của động cơ lớn, đối với động cơ công suất lớn mang tải có quán tính lớn khi hãm ngược có thể làm xoắn gãy trục động cơ.
- Ưu điểm: thời gian hãm nhanh.
- Dùng rơle tốc độ (RKT) lắp đồng trục với động cơ ba pha, quay cùng trục với động cơ để kiểm tra tốc độ quay của động cơ.
2.1.4.2 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Notes: 100

## Slide 101
Giới thiệu mạch điện:
Mạch động lực:
2.1.4.2 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- CB 3 pha
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ K1
- Tiếp điểm động lực công tắc tơ K2
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
- Rơle tốc độ RKT
- Động cơ M
Notes: 101

## Slide 102
Giới thiệu mạch điện:
Mạch điều khiển:
2.1.4.2 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K1 + K1(7, 9) + Start(7, 9)
- Cuộn dây K2 + RKT(5, 13) + Stop
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Stop
Notes: 102

## Slide 103
Nguyên lý làm việc:
2.1.4.2 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Khởi động động cơ M:
Notes: 103

## Slide 104
Đóng CB 3 pha
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
Start(7, 9) tiếp xúc
Cuộn dây công tắc tơ K1(11, N) có điện
Tiếp điểm
K1(7, 9) đóng lại
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) đóng lại
Động cơ M được cấp điện, hoạt động
Tiếp điểm K1(13, 15) hở ra ngăn cuộn dây K2 có điện
Duy trì
Khi tốc độ rotor ≥ 15% tốc độ định mức thì tiếp điểm RKT(5, 13) đóng lại
Notes: 104

## Slide 105
Nguyên lý làm việc:
2.1.4.2 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Dừng hãm ngược động cơ M:
Notes: 105

## Slide 106
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm
K1(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K1(A1, A2),
K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra
Động cơ M được ngắt điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm K1(13, 15) đóng lại
Ngắt duy trì
Động cơ M đang hoạt động
Tiếp điểm RKT(5, 13) đang đóng
Cuộn dây K2(15, N) có điện
Tiếp điểm K2(A1, C2),
K2(B1, B2), K2(C1, A2) đóng lại
Lực điện từ trong Rotor động cơ M ngược chiều quay trước đó, động cơ M hãm ngược
Tiếp điểm K2(A1, C2), K2(B1, B2), K2(C1, A2) hở ra, kết thúc quá trinh hãm ngược
Tiếp điểm
K2(9, 11) hở ra
Tiếp điểm
K2(9, 11) đóng lại
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra, Cuộn dây K1(11, N) mất điện
Khi n2 ≤ 15% nđm thì tiếp điểm RKT(5, 13) hở ra, Cuộn dây K2(15, N) mất điện
Notes: 106

## Slide 107
Nguyên lý làm việc:
2.1.4.2 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
Dừng khần cấp động cơ M:
Notes: 107

## Slide 108
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm EM(1, 3) hở ra
Động cơ M ngắt điện, dừng
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K1(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K1(13, 15) đóng lại
Tiếp điểm K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra
Cuộn dây K1(11, N) mất điện
Giả sử, động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Vận hành lại mạch điện
Xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên
Sau khi khắc phục sự cố xong
Khi n2 ≤ 15% nđm thì tiếp điểm RKT(5, 13) hở ra
Notes: 108

## Slide 109
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Mạch động lực:
2.1.4.2 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
Notes: 109

## Slide 110
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
- Bảo vệ ngắn mạch
Mạch điều khiển:
- Khóa chéo: Tiếp
điểm K2(9, 11)
và K1(13, 15)
2.1.4.1 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
Notes: 110

## Slide 111
- Công tắc tơ K1 và K2
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.1.4 Mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm.
2.1.4.1 Mạch hãm ngược động cơ ba pha.
Notes: 111

## Slide 112
Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển hai động cơ hoạt động theo yêu cầu:
- Chạy: Nhấn nút Start1 động cơ Đ1 chạy, sau khi động cơ Đ1 đã chạy, nhấn nút Start2 động cơ Đ2 chạy.
- Dừng: Nhấn nút Stop1 động cơ Đ1 dừng, sau khi động cơ Đ1 đã dừng, nhấn nút Stop2 động cơ Đ2 dừng.
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ (HỆ SỐ 2)

## Slide 113
Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển hai động cơ hoạt động theo yêu cầu:
- Chạy: Nhấn nút Start động cơ Đ1 chạy, sau 5 giây động cơ Đ2 tự chạy.
- Dừng: Nhấn nút Stop động cơ Đ1 dừng, sau 5 giây động cơ Đ2 tự dừng.
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ (HỆ SỐ 2)

## Slide 114
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR DÂY QUẤN
2.2
- Động cơ KĐB ba pha rotor dây quấn có đặc điểm dòng điện khởi động có thể khống chế Ikđ = (2  2,5) Iđm
- Chú ý: Khi đấu dây vận hành số đôi cực p của bộ dây stator phải bằng số đôi cực của bộ dây rotor của động cơ.
Notes: 114

## Slide 115
2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Giới thiệu mạch điện
Mạch động lực
- Động cơ M
- CB ba pha
- Tiếp điểm động lực K
- Tiếp điểm động lực K1
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
- Điện trở R1, R2
- Tiếp điểm động lực K2
Notes: 115

## Slide 116
2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Giới thiệu mạch điện
Mạch điều khiển:
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K + K(7, 9) + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây K1 + RTh1(7, 15)
- Stop
- Cuộn dây K2 + RTh2(7, 17)
- Rơle thời gian RTh1
- Rơle thời gian RTh2
Notes: 116

## Slide 117
2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Nguyên lý làm việc:
Khởi động động cơ M:
Notes: 117

## Slide 118
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Loại R2, kết thúc quá trình khởi động động cơ M
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Sau thời gian, Rth1(7, 15) đóng lại
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại
Động cơ M khởi động qua 2 cấp điện trở R1, R2
Tiếp điểm
K(7, 9) đóng lại
Duy trì
Cuộn dây Rth1(11, N) có điện
Cuộn dây K(9, N) có điện
Cuộn dây K1(15, N) có điện
Đóng CB 3pha
Tiếp điểm
K(7, 11) đóng lại
Tiếp điểm K1(7, 13) đóng lại
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5) đóng lại
Loại R1, động cơ M khởi động qua R2
Sau thời gian, Rth2(7, 17) đóng lại
Cuộn dây Rth2(13, N) có điện
Cuộn dây K2(17, N) có điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) đóng lại
Notes: 118

## Slide 119
2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Nguyên lý làm việc:
Dừng động cơ M:
Notes: 119

## Slide 120
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Tiếp điểm Rth1(7, 15) hở ra
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây Rth1(11, N) mất điện
Cuộn dây K(9, N) mất điện
Cuộn dây K1(15, N) mất điện
Động cơ M đang hoạt động
Tiếp điểm
K(7, 11) hở ra
Tiếp điểm K1(7, 13) hở ra
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm Rth2(7, 17) hở ra
Cuộn dây Rth2(13, N) mất điện
Cuộn dây K2(17, N) mất điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra
Đưa điện trở R1 trở lại mạch khởi động
Đưa điện trở R2 trở lại mạch khởi động
Notes: 120

## Slide 121
2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Nguyên lý làm việc:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
Notes: 121

## Slide 122
Ấn nút EM(3, 5) một lực đủ lớn
Tiếp điểm EM(3, 5) hở ra
Tiếp điểm Rth1(7, 15) hở ra
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm
KT(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây Rth1(11, N) mất điện
Cuộn dây K(9, N) mất điện
Cuộn dây K1(15, N) mất điện
Động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Tiếp điểm
KT(7, 11) hở ra
Tiếp điểm K1(7, 13) hở ra
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Tiếp điểm Rth2(7, 17) hở ra
Cuộn dây Rth2(13, N) mất điện
Cuộn dây K2(17, N) mất điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra
Đưa điện trở R1 trở lại mạch khởi động
Đưa điện trở R2 trở lại mạch khởi động
Notes: 122

## Slide 123
2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Mạch động lực
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Notes: 123

## Slide 124
2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Mạch điều khiển
- Bảo vệ ngắn mạch
Notes: 124

## Slide 125
2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện
Giới thiệu mạch điện
Mạch động lực
- Động cơ M
- CB ba pha
- Tiếp điểm động lực K
- Tiếp điểm động lực K1
- Rơ le dòng điện RI1, RI2
- Điện trở R1, R2
- Tiếp điểm động lực K2
- Phần tử đốt nóng rơle nhiệt OL
Notes: 125

## Slide 126
2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện
Giới thiệu mạch điện
Mạch điều khiển:
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K + tiếp điểm phụ K + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây K1 + K1(13, 15) + RI1(13, 15)
- Stop
- Cuộn dây K2 + K2(15, 17)
+ RI2(15, 17)
Notes: 126

## Slide 127
2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện
Nguyên lý làm việc:
Khởi động động cơ M:
Notes: 127

## Slide 128
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Loại R2, kết thúc quá trình khởi động động cơ M
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Tiếp điểm Rtr(7, 13) đóng lại
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại
Động cơ M khởi động qua 2 cấp điện trở R1, R2
Tiếp điểm K(7, 9) đóng lại
Duy trì
Cuộn dây Rtr(11, N) có điện
Cuộn dây K(9, N) có điện
Cuộn dây K1(15, N) có điện
Đóng CB 3pha
Tiếp điểm K(7, 11) đóng lại
Tiếp điểm K1(13, 15) đóng lại
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C6) đóng lại
Loại R1, động cơ M khởi động qua R2
Cuộn dây K2(17, N) có điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) đóng lại
Ikđ rotor > Itđ của RI1, RI2
Tiếp điểm RI1(13, 15), RI2(15, 17) hở ra
Sau thời gian Ikđ rotor < Itđ của RI1, tiếp điểm RI1(13, 15) đóng lại
Sau thời gian Ikđ rotor < Itđ của RI2, tiếp điểm RI2(15, 17) đóng lại
Tiếp điểm K2(15, 17) đóng lại
Duy trì
Duy trì
Notes: 128

## Slide 129
2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện
Nguyên lý làm việc:
Dừng động cơ M:
Notes: 129

## Slide 130
Ấn nút Stop(5, 7) một lực đủ lớn
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Tiếp điểm Rtr(7, 13) hở ra
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây Rtr(11, N) mất điện
Cuộn dây K(9, N) mất điện
Cuộn dây K1(15, N) mất điện
Động cơ M đang hoạt động
Tiếp điểm
K(7, 11) hở ra
Tiếp điểm K1(13, 15) hở ra
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C6) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K2(17, N) mất điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra
Đưa điện trở R1 trở lại mạch khởi động
Đưa điện trở R2 trở lại mạch khởi động
Tiếp điểm K2(15, 17) hở ra ngắt duy trì
Irotor = 0, tiếp điểm RI1(13, 15), RI2(15, 17) đóng lại
Notes: 130

## Slide 131
2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện
Nguyên lý làm việc:
Dừng khẩn cấp động cơ M:
Notes: 131

## Slide 132
Ấn nút EM(3, 5) một lực đủ lớn
Tiếp điểm EM(3, 5) hở ra
Tiếp điểm Rtr(7, 13) hở ra
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây Rtr(11, N) mất điện
Cuộn dây K(9, N) mất điện
Cuộn dây K1(15, N) mất điện
Động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Tiếp điểm
K(7, 11) hở ra
Tiếp điểm K1(13, 15) hở ra ngắt duy trì
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C6) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K2(17, N) mất điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra
Đưa điện trở R1 trở lại mạch khởi động
Đưa điện trở R2 trở lại mạch khởi động
Tiếp điểm K2(15, 17) hở ra ngắt duy trì
Irotor = 0, tiếp điểm RI1(13, 15), RI2(15, 17) đóng lại
Notes: 132

## Slide 133
2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Mạch động lực
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải động cơ M
Notes: 133

## Slide 134
2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Mạch điều khiển
- Bảo vệ ngắn mạch
Notes: 134

## Slide 135
2.2.3 Mạch khởi động và dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn
Giới thiệu mạch điện
Mạch động lực
- Động cơ M
- CB ba pha
- Tiếp điểm động lực K
- Điện trở R1, R2
- Tiếp điểm động lực K2
- Phần tử đốt nóng OL
- Tiếp điểm động lực K1
- Tiếp điểm động lực KH
Notes: 135

## Slide 136
Giới thiệu mạch điện
Mạch điều khiển:
- Cầu chì F
- EM
- Cuộn dây K+ tiếp điểm phụ K + Start
- Tiếp điểm OL(3, 5)
- Cuộn dây K1 + tiếp điểm phụ K1+ Rth1(7, 17)
- Stop
- Cuộn dây K2 + Rth2(7, 19)
2.2.3 Mạch khởi động và dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn
- Cuộn dây KH+ tiếp điểm phụ KH + Stop
- Rơ le thời gian Rth1, Rth2
- Rơ le thời gian Rth3
Notes: 136

## Slide 137
Nguyên lý làm việc
2.2.3 Mạch khởi động và dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn
Khởi động động cơ M:
Notes: 137

## Slide 138
Ấn nút Start(7, 9) một lực đủ lớn
Loại R2, kết thúc quá trình khởi động động cơ M
Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc
Sau thời gian, Rth1(7, 17) đóng lại
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại
Động cơ M khởi động qua 2 cấp điện trở R1, R2
Tiếp điểm
K(7, 9) đóng lại
Duy trì
Cuộn dây Rth1(13, N) có điện
Cuộn dây K(11, N) có điện
Cuộn dây K1(17, N) có điện
Đóng CB 3pha
Tiếp điểm
K(7, 13) đóng lại
Tiếp điểm K1(7, 15) đóng lại
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5) đóng lại
Loại R1, động cơ M khởi động qua R2
Sau thời gian, Rth2(7, 19) đóng lại
Cuộn dây Rth2(15, N) có điện
Cuộn dây K2(19, N) có điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) đóng lại
Tiếp điểm
K(21, 23) hở ra
Ngăn cuộn dây KH (25, N) và Rth3(25, N) có điện
Notes: 138

## Slide 139
Nguyên lý làm việc
2.2.3 Mạch khởi động và dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn
Dừng hãm động năng động cơ M:
Notes: 139

## Slide 140
Ấn nút Stop một lực đủ lớn
Tiếp điểm
KH(5, 21)
đóng lại
Tiếp điểm KH(C1, C6), KH(C2, C8), KH(B2, B7) đóng lại
Động cơ M được cấp điện DC, hãm động năng
Duy trì
Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra
Tiếp điểm Stop(5, 21) đóng lại
Động cơ M ngắt điện, dừng
Tiếp điểm
KH(9, 11)
hở ra
Ngắt duy trì
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Tiếp điểm K(21, 23) đóng lại
Động cơ M đang hoạt động
Rotor động cơ M còn quay theo quán tính
Cuộn dây Rth3(25, N) có điện
Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Sau thời gian chỉnh định, tiếp điểm Rth(23, 25) hở ra
Tiếp điểm KH(C1, C6), KH(C2, C8), KH(B2, B7) hở ra
Ngắt nguồn DC ra khởi động cơ M, kết thúc hãm động năng
Tiếp điểm KH(5, 21) hở ra
Cuộn dây K(11, N) mất điện
Cuộn dây KH(25, N) có điện
Tiếp điểm
KH(9, 11)
đóng lại
Cuộn dây KH(25, N) mất điện
Tiếp điểm
K(7, 13) hở ra
Cuộn dây K1(17, N), K2(19, N), Rth1(13, N), Rth2(15, N) mất điện
Notes: 140

## Slide 141
Nguyên lý làm việc
2.2.3 Mạch khởi động và dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn
Dừng khẩn cấp động cơ M:
Notes: 141

## Slide 142
Ấn nút EM(1, 3) một lực đủ lớn
Tiếp điểm EM(1, 3) hở ra
Tiếp điểm
K(A1, A2),
K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra
Tiếp điểm
K(7, 9) hở ra
Ngắt duy trì
Cuộn dây K(11, N) mất điện
Cuộn dây K1(17, N) mất điện
Động cơ M đang hoạt động, khi có sự cố cần dừng khẩn cấp
Tiếp điểm
K(7, 13) hở ra
Tiếp điểm K1(7, 15) hở ra ngắt duy trì
Tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C6) hở ra
Động cơ M mất điện, dừng hoạt động
Cuộn dây K2(19, N) mất điện
Tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra
Đưa điện trở R1 trở lại mạch khởi động
Đưa điện trở R2 trở lại mạch khởi động
Tiếp điểm Rth1(7, 17),
Rth2(7, 19), hở ra
Cuộn dây Rth1(13, N), Rth2(15, N) mất điện
Tiếp điểm
K(21, 23) đóng lại
Notes: 142

## Slide 143
2.2.3 Mạch khởi động và dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Mạch động lực
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ quá tải
Notes: 143

## Slide 144
Mạch điều khiển:
- Bảo vệ ngắn mạch
2.2.3 Mạch khởi động và dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn
- Bảo vệ khóa chéo
Bảo vệ mạch điện và động cơ
Notes: 144

## Slide 145
- Công tắc tơ K và KH
Bảo vệ mạch điện và động cơ
2.2.3 Mạch khởi động và dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn
Notes: 145