## Slide 1
Môn học: KHÍ CỤ ĐIỆN
Nhắc nhở
NHẮC NHỞ
Sinh viên mở camera trong suốt buổi học.
Trang phục lịch sự, chỗ ngồi học yên tĩnh.
Tắt mic, khi phát biểu thì mở mic, sau đó tắt.
Chuẩn bị tập, viết để ghi lại nội dung quan trọng.
Chuẩn bị máy tính (CASIO) để làm bài tập và kiểm tra.
Nếu vào học trễ thì nêu ngay lý do trong phần Chat.

## Slide 2
Bài : CONTACTOR
Mục tiêu
Trình bày được cấu tạo cơ bản của contactor
Giải thích được nguyên lý làm việc của contactor
Mục tiêu:
Sau khi học xong tiết học này người học có thể:

## Slide 3
Bài : CONTACTOR
Hình ảnh contactor thực tiễn

## Slide 4
Bài : CONTACTOR
Ứng dụng contactor
Mạch điện đảo chiều quay động cơ ba pha dùng đóng mở cửa cổng, cửa cuốn …

## Slide 5
Bài : CONTACTOR
Ứng dụng contactor

## Slide 6
Bài : CONTACTOR
4.1.1 Cấu tạo contactor
Lò xo phản lực
Cuộn dây
Mạch từ tĩnh (Thân nam châm)
Mạch từ động (Nắp nam châm)
Tiếp điểm cố định
Tiếp điểm di động
Vỏ
Vòng ngắn mạch

## Slide 7
Bài : CONTACTOR
Cấu tạo contactor
Mạch từ tĩnh (Thân nam châm)
Mạch từ động (Nắp nam châm)
Mạch từ
Mạch từ chế tạo từ thép kỹ thuật điện hình dạng E, I hay U, I hoặc E, E gồm nhiều lá thép ghép lại.
Nam châm điện
Tại sao mạch từ dùng nhiều lá thép ghép lại ?

## Slide 8
Cuộn dây contactor đặt vào trụ từ tĩnh (thân nam châm)
Bài : CONTACTOR
Cấu tạo contactor
Có dòng điện chạy qua cuộn dây sẽ tạo ra từ trường
Chức năng của mạch từ (lõi thép) dùng để dẫn từ trường
Cuộn dây được chế tạo bằng đồng hoặc nhôm, bên ngoài có phủ lớp men cách điện mỏng (êmail)

## Slide 9
Bài 4: CONTACTOR
Cấu tạo contactor
Lò xo phản lực
Lò xo phản lực có tác dụng tác động mạch từ động rời khỏi mạch từ tĩnh khi cuộn dây contactor chuyển từ trạng thái có điện sang trạng thái mất điện.
Lò xo phản lực có tác dụng gì ?

## Slide 10
Bài : CONTACTOR
Cấu tạo contactor
Vòng ngắn mạch
Vòng ngắn mạch làm bằng đồng hoặc nhôm được lắp trên mạch từ tĩnh, chức năng của vòng ngắn mạch nhằm hạn chế rung động khi contactor làm việc.
Vòng ngắn mạch trong contactor có chức năng gì ?

## Slide 11
Hệ thống tiếp điểm: Tiếp điểm chính (động lực), tiếp điểm phụ (điều khiển)
Tiếp điểm chính có tiết diện lớn, dòng điện qua tiếp điểm chính từ 5 đến 2250 A, tiếp điểm chính lắp trên mạch động lực dùng cấp nguồn đến tải
Tiếp điểm phụ có tiết diện nhỏ, dòng điện qua tiếp điểm phụ từ 5 đến 15 A
Bài : CONTACTOR
Cấu tạo contactor
Vật liệu làm tiếp điểm là đồng và hợp kim của đồng

## Slide 12
Mỗi một contactor có ba đến bốn cặp tiếp điểm chính, trạng thái bình thường của tiếp điểm chính ở dạng thường hở
Bài : CONTACTOR
Cấu tạo contactor

## Slide 13
Buồng dập hồ quang được dùng để ngắt nhỏ và làm tắt dòng hồ quang, hệ thống này bao gồm các tấm thép hình chữ U bố trí bao bọc quanh lộ trình của các tiếp điểm chính.
Bài : CONTACTOR
Cấu tạo contactor

## Slide 14
Bài : CONTACTOR
Cấu tạo contactor

## Slide 15
Vậy contactor là gì?
Bài : CONTACTOR
Cấu tạo contactor
Contactor là khí cụ điện từ, áp dụng lực hút nam châm điện để đóng ngắt mạch điện bằng phương pháp điều khiển từ xa.
Contactor là khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện ở điện áp hạ thế, dòng điện qua tiếp điểm chính của contactor từ 5 A đến 2250 A.

## Slide 16
Tóm tắt cấu tạo:
Bài : CONTACTOR
Cấu tạo contactor
Cấu tạo contactor
Nam châm điện
Mạch từ (lõi thép)
Cuộn dây
Hệ thống tiếp điểm
Tiếp điểm chính (động lực)
Tiếp điểm phụ (điều khiển)
Buồng dập hồ quang
Lò xo phản lực
Vòng ngắn mạch
Vỏ bọc

## Slide 17
4.1.2 Nguyên lý làm việc của contactor
Bài : CONTACTOR
Nguyên lý làm việc của contactor
Video Contactor

## Slide 18
4.1.2 Nguyên lý làm việc của contactor
Bài : CONTACTOR
Nguyên lý làm việc của contactor

## Slide 19
4.1.2 Nguyên lý làm việc của contactor
Đặt điện áp xoay chiều vào cuộn dây contactor có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor, tạo ra từ thông chính chạy trong mạch từ tĩnh (mạch từ tĩnh trở thành nam châm điện) và móc vòng qua mạch từ động và hút mạch từ động di chuyển vào mạch từ tĩnh; hệ thống tiếp điểm của contactor chuyển trạng thái, tiếp điểm thường đóng mở ra, tiếp điểm thường hở đóng lại.
Ngắt điện qua cuộn dây contactor, lò xo đẩy lõi thép động rời lõi thép tĩnh, hệ thống tiếp điểm của contactor trở lại trạng thái ban đầu.
Bài : CONTACTOR
Nguyên lý làm việc của contactor

## Slide 20
Bài : CONTACTOR
Nguyên lý làm việc của contactor
Tóm tắt nguyên lý làm việc:
Đặt điện áp vào cuộn dây contactor
Có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor
Có từ trường chạy trong lõi thép tĩnh và móc vòng qua lõi thép động
Lõi thép tĩnh hút lõi thép động
Tiếp điểm thường đóng mở ra
Tiếp điểm thường hở đóng lại

## Slide 21
Bài : CONTACTOR
Nguyên lý làm việc của contactor
Tóm tắt nguyên lý làm việc:
Ngắt điện vào cuộn dây contactor
Không có dòng qua cuộn dây contactor
Không có từ trường chạy trong lõi thép tĩnh và lõi thép động
Lò xo phản lực đẩy lõi thép động rời khỏi lõi thép tĩnh
Tiếp điểm thường đóng sẽ đóng lại
Tiếp điểm thường hở sẽ mở ra
GS contactor đang hoạt động

## Slide 22
Bài : CONTACTOR
Câu hỏi tổng kết contactor
Câu hỏi tổng kết
1. Contactor cấu tạo có mấy phần chính ?
2. Cấp điện cho cuộn dây contactor hệ thống tiếp điểm của contactor chuyển trạng thái như thế nào ?
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM SINH VIÊN!!!
3. Gửi link cho sinh viên làm kiểm tra