| Giáo án số: 02 | Thời gian thực hiện: 6 tiết (270 phút) Bài học trước:. Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha................... Thực hiện từ ngày /04 đến ngày /04/2022 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP MẠCH KHỞI ĐỘNG, DỪNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp được mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha

- Vận hành mạch điện đúng quy trình.

- Sửa chữa được những hư hỏng của mạch điện.

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Sơ đồ mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha

- Tủ thực hành trang bị điện

- Mô hình mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha

Hình thức tổ chức dạy học:

- Hướng dẫn mở đầu: 	Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	Tập trung

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Giới thiệu ứng dụng của mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha | Đàm thoại Nêu VD thực tế. - Đặt câu hỏi gợi mở. Mạch động lực sau khi lắp đặt thì có thể cho động cơ hoạt động được không? - Nhận xét | Lắng nghe và tư duy - SV trả lời - Ghi nội dung chính | 03 |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển 1.2.1.1 Khảo sát sơ đồ mạch điều khiển 1.2.1.2 Liệt kê vật tư, thiết bị _ Dây điện dùng cho mạch điều khiển _ CB 1 pha _ Cầu chì CC _ Nút nhấn khẩn cấp DKC Nút nhấn mở M, dừng D _ Công tắc tơ K _ Rơ le nhiệt RN _ Dụng cụ, thiết bị đo điện; tuốt nơ vít, kềm cắt dây, kềm bấm cos, đồng hồ Vom 1.2.1.3 Đấu dây mạch điều khiển _ Đấu dây điều khiển từ CB 1 pha (C4) đến cầu chì. _ Đấu dây từ cầu chì đến tiếp điểm rơ le nhiệt RN(1, 3). _ Đấu dây từ tiếp điểm rơ le nhiệt RN(1, 3) đến nút dừng khẩn cấp DKC(3, 5). _ Đấu dây từ nút dừng khẩn cấp (3-5) đến nút dừng D(5, 7). _ Đấu dây từ nút dừng D (5-7) đến nút mở M(7, 9) và tiếp điểm duy trì K(7, 9) _ Đấu dây từ tiếp điểm K(7, 9) đến cuộn dây công tắc tơ K(vị trí V1). _ Đấu dây từ cuộn dây công tắc tơ K(vị trí V2) đến dây trung tính N của CB 1 pha. 1.2.1.4 Kiểm tra nguội mạch điều khiển. _ Kiểm tra tiếp điểm duy trì K(7, 9). _ Kiểm tra nút dừng D(5, 7). _ Kiểm tra nút dừng khẩn cấp DKC(3, 5). _ Kiểm tra tiếp điểm rơ le nhiệt RN(1, 3). - Vận hành mạch điện _ Đóng CB nguồn 3 pha và 1 pha _ Động cơ hoạt động: nhấn nút M(7, 9). _ Động cơ dừng hoạt động: nhấn nút dừng D(5, 7). | Đàm thoại - Hướng dẫn nghiên cứu sơ đồ mạch điện. - Quan sát và nhận xét - Trực quan mô hình và hình vẽ Diễn trình - Hướng dẫn liệt kê các vật tư dùng thực hành, đo kiểm tra - Quan sát và nhận xét - Trực quan mô hình và hình vẽ - Hướng dẫn kiểm tra thiết bị. - Quan sát và nhận xét -Diễn trình - Hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển - Quan sát và nhận xét - Trực quan mô hình và hình vẽ. - Diễn trình - Hướng dẫn kiểm tra mạch điều khiển - Quan sát và nhận xét - Trực quan mô hình và hình vẽ. Diễn trình - Hướng dẫn vận hành mạch điện - Quan sát và nhận xét - Trực quan mô hình và hình vẽ. | - Quan sát - Lắng nghe và tư duy - Khảo sát sơ đồ mạch điện. - Ghi nội dung chính - Quan sát - Liệt kê các vật tư. - Ghi nội dung chính - Quan sát - Lắng nghe và tư duy - Thực hành thử. - Ghi nội dung chính - Quan sát - Lắng nghe và tư duy - Thực hành thử. - Ghi nội dung chính - Quan sát - Lắng nghe và tư duy - Thực hành thử. - Ghi nội dung chính - Quan sát - Lắng nghe và tư duy - Thực hành thử. - Ghi nội dung chính - Quan sát - Lắng nghe và tư duy - Thực hành thử. - Ghi nội dung chính - Quan sát - Lắng nghe và tư duy - Thực hành thử. - Ghi nội dung chính - Quan sát - Lắng nghe và tư duy - Thực hành thử. Ghi nội dung chính | 45 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển. - Vận hành mạch điện. | - Theo dõi thực hành nhằm phát hiện những sai sót kịp thời để có hướng khắc phục cho sinh viên | - Vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 210 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - Phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - Lắng nghe và tư duy | 5 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | - Phân tích hư hỏng của mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha. |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2022 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |