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Tên bài: LẮP MẠCH KHỞI ĐỘNG, DỪNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Lắp được mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha  
· Vận hành mạch điện đúng quy trình.
· Sửa chữa được những hư hỏng của mạch điện.
· [bookmark: _GoBack]An toàn cho người và thiết bị. 
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Sơ đồ mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha  
· Tủ thực hành trang bị điện
· Mô hình mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha  
Hình thức tổ chức dạy học: 
· Hướng dẫn mở đầu: 	Tập trung.		
· Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.
· Hướng dẫn kết thúc:	Tập trung
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Giới thiệu ứng dụng của mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha  
	Đàm thoại
Nêu VD thực tế.
· Đặt câu hỏi gợi mở.
Mạch động lực sau khi lắp đặt thì có thể cho động cơ hoạt động được không?
· Nhận xét
	
Lắng nghe và tư duy 
· SV trả lời 
· Ghi nội dung chính 
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	Hướng dẫn ban đầu

1.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển
1.2.1.1 Khảo sát sơ đồ mạch điều khiển




1.2.1.2 Liệt kê vật tư, thiết bị
_ Dây điện dùng cho mạch điều khiển
_ CB 1 pha
_ Cầu chì CC
_  Nút nhấn khẩn cấp DKC
Nút nhấn mở M, dừng D
_ Công tắc tơ K
_ Rơ le nhiệt RN
_ Dụng cụ, thiết bị đo điện; tuốt nơ vít, kềm cắt dây, kềm bấm cos, đồng hồ Vom

1.2.1.3  Đấu dây mạch điều khiển
_  Đấu dây điều khiển từ CB 1 pha (C4) đến cầu chì.
 _ Đấu dây từ cầu chì đến tiếp điểm rơ le nhiệt 
RN(1, 3).

_ Đấu dây từ tiếp điểm rơ le nhiệt RN(1, 3) đến nút dừng khẩn cấp DKC(3, 5).

_ Đấu dây từ nút dừng khẩn cấp (3-5) đến nút dừng
 D(5, 7).
 _ Đấu dây từ nút dừng D (5-7) đến nút mở M(7, 9) và tiếp điểm duy trì K(7, 9)

_ Đấu dây từ tiếp điểm   K(7, 9) đến cuộn dây công tắc tơ K(vị trí V1).

 _ Đấu dây từ cuộn dây công tắc tơ K(vị trí V2)  đến dây trung tính N của CB 1 pha.

1.2.1.4 Kiểm tra nguội mạch điều khiển.

_ Kiểm tra tiếp điểm duy trì K(7, 9).
_ Kiểm tra nút dừng 
D(5, 7).
_ Kiểm tra nút dừng khẩn cấp DKC(3, 5).
_ Kiểm tra tiếp điểm rơ le nhiệt RN(1, 3).

1.3 Vận hành mạch điện
_ Đóng CB nguồn 3 pha và 1 pha
_ Động cơ hoạt động: nhấn nút M(7, 9).
_ Động cơ dừng hoạt động: nhấn nút dừng D(5, 7).

	

Đàm thoại
· Hướng dẫn nghiên cứu sơ đồ mạch điện.
· Quan sát  và nhận xét

· Trực quan mô hình và hình vẽ 


Diễn trình
· Hướng dẫn liệt kê các vật tư dùng thực hành, đo kiểm tra
· Quan sát và nhận xét

· Trực quan mô hình  và hình vẽ 
· Hướng dẫn kiểm tra thiết bị.
· Quan sát và nhận xét









-Diễn trình
· Hướng dẫn đấu dây  mạch điều khiển
· Quan sát và nhận xét

· Trực quan mô hình và hình vẽ.















· Diễn trình 
· Hướng dẫn kiểm tra mạch điều khiển
· Quan sát và nhận xét

· Trực quan mô hình và hình vẽ.



Diễn trình
· Hướng dẫn vận hành mạch điện
· Quan sát và nhận xét

· Trực quan mô hình và hình vẽ.

	

· Quan sát

· Lắng nghe và tư duy 
· Khảo sát sơ đồ mạch điện.
· Ghi nội dung chính 

· Quan sát

· Liệt kê các vật tư.
· Ghi nội dung chính 

· Quan sát

· Lắng nghe và tư duy  
· Thực hành thử.
· Ghi nội dung chính 


· Quan sát






· Lắng nghe và tư duy  
· Thực hành thử.
· Ghi nội dung chính 

· Quan sát

· Lắng nghe và tư duy  
· Thực hành thử.
· Ghi nội dung chính 

· Quan sát

· Lắng nghe và tư duy  
· Thực hành thử.
· Ghi nội dung chính 


· Quan sát

· Lắng nghe và tư duy  
· Thực hành thử.
· Ghi nội dung chính 





· Quan sát

· Lắng nghe và tư duy  
· Thực hành thử.
· Ghi nội dung chính 






· Quan sát

· Lắng nghe và tư duy  
· Thực hành thử.
Ghi nội dung chính
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	Hướng dẫn thường xuyên
1.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.
1.3 Vận hành mạch điện.

	· Theo dõi thực hành nhằm phát hiện những sai sót kịp thời để có hướng khắc phục cho sinh viên
	· Vận dụng kiến thức đã học để thao tác 
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	Huớng dẫn kết thúc
- Tổng kết quá trình thực hành.
- Vệ sinh công nghiệp.
	· Phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV.
	· Lắng nghe và tư duy  
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	Hướng dẫn tự rèn luyện
	· Phân tích hư hỏng của mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha.  
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IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
		
		
		
	
Trưởng bộ môn



Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2022
Giảng viên 



Trần Trung Hiếu






