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BÁO CÁO 
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

	Kính gửi: Đội trưởng đội Phòng cháy và chữa cháy tại chỗ của trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM 2022
1. Báo cáo: 
Khoa Điện-Điện tử báo cáo tình hình thiết bị PCCC như sau:
· Dãy nhà G1.2 và G1.3: Tiêu lệnh chữa cháy và nội quy PCCC cũ và mờ.
· Tủ đựng ống dẫn nước tại hành lang phòng G1.2-02 kiếng bị nứt
· Dãy nhà G1.3:
· Tại hành lang phòng G1.3-07 Tủ đựng ống dẫn nước không có kiếng 
· Tại hành lang phòng G1.3-11: 02 bình PCCC không có kệ đựng 
· Tại hành lang phòng G1.3-15 đèn chiếu sáng hành lang khi có sự cố mất điện bị sứt tacke treo lơ lửng
· Hành lang dãy nhà G1.3: 4 nút nhấn báo cháy khẩn cấp hư (còn 02, không có 02)
2. Đề nghị: Nhà trường cho sửa chữa 
· Các Tiêu lệnh, 
· Tủ đựng ống dẫn nước, 
· Đèn chiếu sáng hành lang khi có sự cố mất điện, 
· Nút nhấn báo cháy khẩn cấp
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